Věc:	Technická zpráva

Upravující původní zprávu WINTEL s.r.o. DSP W033-14-P

ČOV ČERNÝ DŮL – Technologická elektroinstalace

3/2016

Jiří Valášek

PP POHONY s.r.o.
Hořenice 45

551 01  Jaroměř 1

IČO: 28820444
DIČ: CZ28820444

Tel: 775 989 556

email: valasek@pp-pohony.eu

ČOV Černý Důl– Technologická elektroinstalace PS02

1. OBSAH                                                      str.

1. Obsah                                                            	1

2. Právní dokumentace                                     	1

3. Projektové podklady                                     	1

4. Předmět a rozsah projektu                            	1

5. Provozní parametry zařízení                        	1

6. Popis zařízení                                               	2-4

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci         	4

8. Vnější vlivy                                                  	5

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

Název akce :                    	Kanalizace a ČOV v Černém Dole

Místo akce :                     	Obec Černý Důl 48, 543 44

Projektovaná část :          	PS.02 Technologická elektroinstalace

Projekční stupeň :            	Projekt pro realizaci

Investor :                         	Obec Černý Důl 48, 543 44

Vypracoval :                    	Jiří Valášek, podklady WINTEL s.r.o., J. Mikuška

Datum zpracování :         	Duben 2016

3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

Projektová dokumentace technologie.

Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů.

4. PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU

Předmětem této projektové dokumentace je technologická elektroinstalace, měření a regulace a dálkový přenos dat pro výše uvedenou stavbu.

5. PROVOZNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

: živých částí - krytím a izolací

: neživých částí - normální - automatickým odpojením od zdroje

- doplněná - doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

Napěťová soustava : 				3NPE~50Hz, 230/400V/ TN-C-S, 50Hz, 24V/PELV

Výkonové poměry : 				PI = 83 kW  PP = 54 kW

Zkratové poměry : 				PKS nepřekročí hodnotu 10 kA

Rozvody silnoproudu : 			Měděnými vodiči a kabely

Ochrana před úrazem el. proudem :	Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 411 ed.2/Z

Základní ochrana je zajištěna základní izolací živých 	částí nebo překážkami a kryty souladu s přílohou A výše uvedené normy 
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným 
pospojováním a automatickým odpojením v 
případě poruchy v souladu s 411.3 a 411.4 – v síti TN

Vnější vlivy : 	Vnější vlivy byly určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejících norem

Určeny protokolem č. 22/10/2014 v D.1.02.4.b.03 -  stavební elektro

Měření odběru el.en. : V elektroměrovém rozvaděči RE - není předmětem této zprávy

6.POPIS ZAŘÍZENÍ

6.1 Technologická elektroinstalace

Napojení technologického rozvaděče RM bude provedeno z hlavního rozvaděče ČOV. Minimální hodnota jištění pro rozvaděč RM je jistič 80B/3. Z rozvaděče RM budou napojena všechna technologická zařízení ČOV. Rozvodnice RM je společná pro silové napájení a současně i pro PLC řídící automat

Ve sdruženém objektu (SO) budou v místnosti obsluhy umístěn skříňový rozváděč RM.

Z rozváděče budu spínána čerpadla podle hladin a časových závislostí, dmychadla v AN podle obsahu kyslíku a časové závislosti, dmychadlo kalojemů v časové závislosti a návaznosti na další technologii. Čerpadla budou dále blokována na minimální hladinu, čerpadla vratného a přebytečného kalu na minimální hladinu v DN. Současně budou v regulátoru PLC sledovány doby chodu jednotlivých zařízení.

Signalizace chodu a poruchy jednotlivých spotřebičů budou signalizována jednak na deblokačních skříních místního ovládání tak na grafickém a dotykovém panelu v předních dveřích rozváděče. Dále pak budou na grafickém panelu zobrazovány stavy jednotlivých veličin jako například hodnota kyslíku , aktuálního odtoku apod.

Jednotlivé záznamy o odpracovaných motohodinách jednotlivých přístrojů budou zobrazeny a archivovány v telemetrické jednotce. Telemetrická jednotka je propojena pomocí komunikačního protokolu MODBUS s řídící jednotkou PLC.

Ke snímání hladin slouží plovákové spínače a tlakové hydrostatické snímače. Tlakové snímače jsou napájeny 24VDC „dvoudrát“ s výstupem 4-20mA

PŘÍSTROJE NAPÁJENÉ Z RM

- M1.1 	Čerpadlo v ČS 					1,5kW

- M1.2	Čerpadlo v ČS					1,5kW

- MT3 	Integrované předčištění 				2,15kW

- M5.1	Dmychadlo v AM					15kW

- M5.2	Dmychadlo v AM					15kW

- M5.3	Dmychadlo v AM 					15kW

- M3.1	Míchadlo 						2kW

- M3.2	Míchadlo 						2Kw

- M5.a	Kozlíkové čerpadlo 					15Kw

- M6.1	Čerpadlo vratný kal 					1,1Kw

- M6.2	Čerpadlo vratný kal 2					1,1Kw

- M7.1	Čerpadlo přebytečný kal 1				1,5Kw

- M7.2	Čerpadlo přebytečný kal 2				1,5Kw

- M8	Čerpadlo						1,5Kw

- M9	Dmychadlo kalojemu 					4Kw

- SOL1	Solenoid 1

- SOL2	Solenoid 2

- MT15	Dekantační odstředivka 				11Kw

- MT16	Dávkovací stanice 					0,55Kw

- PL1 – PL8	Plovákový spínač

- Ovládací panely místního ovládání

Kabelové rozvody

Silové rozvody budou provedeny kabely Y-JZ, YSLY-CY-JZ, CYKY uloženými na povrchu v kabelových žlabech nebo trubkách.

Napojení dmychadel a rozvaděčů bude provedeno kabely přímo na svorkovnice. Napojení čerpadel a míchadla bude provedeno z přechodových krabic kabely v jejich dodávce.

Přechodové krabice budou umístěny ve výšce cca 40-60cm.

Ovládací skříně budou umístěny na stěně nebo zábradlí, ve výšce cca 100-150cm.

Na hořlavé podklady je možno přímo montovat jen elektrické předměty k tomu určené, označené příslušnou značkou. Ostatní elektrické předměty se musí oddělit od hořlavého podkladu tepelně izolační podložkou dle ČSN 33 2312.

Pospojování a uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 332000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62305, v rámci stavební elektroinstalace.

6.2. Měření a regulace, dálkový přenos dat

Měření obashu 02 a teploty v aktivační nádrži 1 – QIC1 :

Měření bude zajišťovat sonda s vyhodnocovacím zařízením s výstupem 2 x 4-20ma zavedeným do regulátoru. Na displeji regulátoru v předních dveřích rozváděče bude možné nastavit úrovně O2 a časové meze nitrifikace a denitrifikace. V sondě je umístěn i teploměr snímající teplotu vody v AN. Teplota má pouze informativní charakter a není využívána pro regulaci.

Měření obashu 02 a teploty v aktivační nádrži 2 – QIC2 :

Měření bude zajišťovat sonda s vyhodnocovacím zařízením s výstupem 2 x 4-20ma zavedeným do regulátoru. Na displeji regulátoru v předních dveřích rozváděče bude možné nastavit úrovně O2 a časové meze nitrifikace a denitrifikace. V sondě je umístěn i teploměr snímající teplotu vody v AN. Teplota má pouze informativní charakter a není využívána pro regulaci.

Měření odtoku z ČOV

Měření průtoku bude provedeno ultrazvukovým průtokoměrem. Bude měřeno :

průtok na odtoku z ČOV (FIQ3-BQ) - okamžitý a celkový

Ultrazvuková sonda BQ2 bude umístěna v měrném objektu  na odtoku z ČOV. Vyhodnocovací jednotka bude umístěna na vhodném místě uvnitř budovy. Do regulátoru bude zaveden DCL výstup z jednotky průtokoměru. Smluvně fakturační měření bude dle kalibrované vyhodnocovací jednotky měřiče odtoku. K jednotce bude vystaven Protokol o kontrole funkční způsobilosti oprávněnou autorizovanou osobou.

Všechny vyhodnocovací jednotky O2 a průtoku budou zavedeny do centrální jednotky TELEMETRIE, kde se budou hodnoty archivovat a současně vyhodnocovat. Data a údaje předá pomocí komunikace MODBUS Telemetrická jednotka do hlavní řídící jednotky PLC.

DÁLKOVÝ PŘENOS DAT

Dálkový přenos dat bude proveden Telemetrickým  zařízením, s přenosem jednotlivých poruch zařízení , výpadku napájení a výpadku proudového chrániče na mobilní telefon obsluhy a na dispečink. Současně se přenáší údaje o proteklém množství vody z ČOV, hodnotách O2 . Telemetrická jednotka musí být zálohována baterií.

ROZVODY MĚŘENÍ A REGULACE

Rozvody MaR budou provedeny kabely CY-JZ a JYTY uloženými na povrchu v kabelových žlabech nebo trubkách. Při souběhu se silovými rozvody musí být dodrženy odstupové vzdálenosti dle platných norem.

6.3. Závěrečná ustanovení

Další způsob provedení je patrný z výkresové dokumentace.  Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN. Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy. Za provedení instalací zodpovídá montážní firma. Po dokončení prací musí být zpracována dokumentace skutečného provedení. Po ukončení montáží musí být na zařízení provedena výchozí revize.

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085, "Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.