O B C H O D N Í  P R O J E K T Hr. Králové v. o. s.

Projektový ateliér Hradec Králové 3, Zemědělská 880

AKCE:      POLYTECHNICKÁ  UČEBNA

Základní školy Boženy Němcové

J A R O M Ě Ř

Projekt pro realizaci stavby a výběr dodavatele

VĚC:        Elektroinstalace

OBSAH:     D1.4g. 1      Technická zpráva

D1.4g. 2      Světelné rozvody

D1.4g. 3      Zásuvkové rozvody

D1.4g. 4      Rozvaděč R4.2

D1.4g. 5      Rozpočet, výkaz výměr

DATUM:  01.2017                                                       ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:  12/2017- VOS

VYPRACOVAL:                                                                 ČÍSLO PŘÍLOHY:   D1.4g. 1

Vladislav Bydžovský

Truhlářská 238                                                                             ČÍSLO KOPIE:

Hradec Králové 7

IČO 12997692

T E CH N I C K Á   Z P R Á V A

Provozní napětí: 3 x 230/400V , 3+N+PE   ~   50Hz / TNC-S

Rozdělení vodiče PEN na N +PE bude provedeno v rozvaděčích RH.

Za tímto rozdělením je nepřípustné vodiče N a PE  vzájemně spojovat !

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Živých částí   –   kryty a izolací

Neživých   částí

Základní :      Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Doplňková :   Proudovými chrániči.

Instalovaný příkon:              Pi   =      4,1 kW

Soudobost                                            0,6

Soudobý příkon den   :         Ps =        2,46 kW

Navýšení příkonu nebude mít vliv na hodnotu hlavního jističe před elektroměrem.

Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší kompletně novou elektroinstalaci v nově budované polytechnické učebně umístěné v půdním prostoru 4.nadzemního podlaží.

Podklady

Pro zpracování projektové dokumentace  bylo použito stavebních výkresů v měřítku 1:100.  S investorem projednán rozsah  elektroinstalace.

Prostředí vnějších vlivů dle ČSN 332000-3

Prostředí normální.

## Přípojka nn

Stávající bez úprav..

Hlavní domovní vedení

Stávající bez úprav..

Měření el. energie

Stávající bez úprav..

Umělé osvětlení

Výpočet umělého osvětlení proveden tokovou metodou dle ČSN EN 12464-1, v místech pracovního úkonu byla provedena kontrola bodovou metodou. Hodnoty průměrného osvětlení viz přiložená tabulka k technické zprávě. Při výpočtu umělého osvětlení bylo uvažováno s intervalem čištění svítidel 6 měsíců  a  malováním 1x za 24 měsíců. Návrh osvětlení vč výpočtu a cenové nabídky provedlaf. Uni Light Praha p. Martin Pospíšil č. tel. 724 323 299..

##### Nouzové protipanické osvětlení

Dle ČSN EN 50172 a ČSN EN1838 bude provedeno protipanické nouzové osvětlení, osvětlenost 1lx. Ve směru úniku osazena nouzová svítidla opatřená piktogramy. Samostatnost nouzového osvětlení 1 hodina.

Napojení rozvaděče R4.2

Bude provedeno ze stávajícího rozvaděče R3.1, osazeném na chodbě 3. NP. V rozvaděči bude na místo rezervního 3 pól. jističe osazen nový  3 pól. jistič In = 25A. Napojení R4.2 bude provedeno kabelem CYKY 5Cx4mm2 z nově osazeného jističe. V 3.NP bude kabel volně uložen ve vkládací liště LH 40x40mm.

Vnitřní instalace

Rozvody  budou  provedeny kabelem CYKY  uloženým  pod omítkou, res. volně uloženým v SDK příčce.. Spínače a zásuvky jsou v provedení polozapuštěném, bílé typ.řady  TANGO f. ABB Jablonec n/N. Počet zásuvkových vývodů je proveden v souladu s ČSN. Výška spínačů a neoznačených zásuvek120cm. Odbočnou krabici použít  se svorkovnicí  KR97/5.  Pod  spínače  a zásuvky KPR68/L .  Barvu jednotlivých žil kabelů a vodičů volit v souladu s ČSN 330165. Instalaci provést v souladu s ČSN 332130 ed2.

Vytápění

Rozšířené ústřední vytápění napojené ze stávajících rozvodů 3.NP. Bez požadavku na napojení el. rozvodů.

##### Odvětrání

učebny řešeno okny bez požadavku na nucené větrání.

Ohřev TUV

Ohřev TUV v kuchyňské lince je řešen el. ohřívákem 10 l osazeným pod  dřezem.

## Ochrana před přepětím

V rozvaděči R4.2 osazena 2. stupně SPUM 3. Vzhledem k charakteru výuky není osazen 3. stupeň. V případě změny užívání učebny je v rozvaděči  uvažováno s rezervou pro možnost rozšíření instalace vč. osazení 3. stupně přepěťové ochrany.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi elektroinstalace dle ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500.