1	Předmět dokumentace

Vzduchotechnika odvod vzduchu tak, aby byly dodrženy hygienické a bezpečnostní předpisy, platné vyhlášky a normy, požadavky investora

1.1	Projektové podklady

Pro vypracování projektu vzduchotechniky bylo použito těchto podkladů:

Rozpracovaný projekt stavby

Vyhláška 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“

ČSN 730872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. Srpna 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

1.2	Parametry venkovního vzduchu

Výpočtové parametry jsou uvedeny pro oblast Jaroměř

Letní výpočtová teplota: 30 °C

Zimní výpočtová teplota: -12 °C

1.3	Požadované parametry vnitřního vzduchu

| Místnost | Letní období | Zimní období |
| --- | --- | --- |
| Prostory | Větrání bez kontroly vlhkosti vzduchu. | Větrání bez kontroly vlhkosti vzduchu. |
| Teplota | 22-30°C | 20-24°C |

1.4	hluk

Hygienický  limit  v  ekvivalentní  hladině akustického tlaku A, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku  L  Aeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní  a  noční  době  podle přílohy č. 2.

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí a staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání po dobu používání +5dBA

2      	Přehled a popis zařízení

Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby z prostoru digestoře odvádělo mimo objekt  600m3/hod vzduchu.

MÍSTO INSTALACE A POPIS NAVRŽENÉHO VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zařízení 1	Odvod vzduchu z digestoře

Školní odsávaná digestoř instalovaná do třídy bude vybavena napojením pro instalaci odsávacího potrubí dn 200mm.  Na toto napojení bude navazovat potrubí, které bude ze třídy přes původní větrací šachtu směřováno do půdního prostoru. Tam bude instalován odsávací ventilátor s tlumiči hluku na sání i výtlaku. Výfuk odpadního vzduchu bude směřován do otevřené větrací věžičky na objektu.

Digestoř není v dodávce vzduchotechniky.

T E C H N I C K Á    D A T A     Ventilátoru

odváděný vzduch – max. * 	m3/h 		600

tlak				Pa		150

příkon v prac. bodě		W		100

průměr připojovacích hrdel 	mm  		200

hmotnost 			kg 		5

napětí 				V 		230 / 50 Hz

ŘÍZENÍ A REGULACE

Ventilátor bude napájen a ovládán z digestoře (dodávka vybavení třídy).

3	Požární řešení

Větrání všech prostor bude řešeno v souladu s požárními předpisy. Prostupující potrubí je menší než 20 000mm2, nejsou tedy nutná dodatečné požární prvky

4	Hluk a vibrace

Všechna zařízení budou vybavena pružnými prvky pro útlum vibrací. Na sání a výtlaku VZT jednotek do vnitřního prostředí budou osazeny tlumiče hluku.

5	Tepelné izolace

Bez izolace

6	Požadavky na navazující profese

Požadavek na elektro. Přivést napájecí vodič k ventilátoru.

Požadavek na stavbu. Připravit otvory pro montáž potrubí.

7	Závěr

Projekt je zpracována podle současně platných norem a předpisů. Slouží pro stavební řízení.

Ing. Petr Skala

Autorizovaný technik

| Pozice | Název | Mj | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení |  |  |
| 1.01 | VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ D 200mm, 600m3/hod, dp=150Pa, 100W/230V | ks | 1,00 |
| 1.02 | SPONA RYCHLOUPÍNACÍ D200 | ks | 2,00 |
| 1.03 | TLUMIČ HLUKU D200 délka 900mm | ks | 2,00 |
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 10% tvarovek | bm | 29,30 |
|  | MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL | kpl | 1,00 |
|  | MONTÁŽ A DODÁVKA | kpl | 1,00 |
|  | Zařízení - celkem |  |  |