Dokumentace pro provedení stavby

D Dokumentace stavby objektů

1.4.2a  zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu

Akce: OÚ Kosičky – rekonstrukce sociálního zařízení

Stavebník: Obec Kosičky, Kosičky 1, 503 65 Kosičky IČ: 00268941

Místo stavby: Obecní úřad Kosičky, č. p.1, 503 65 Kosičky, st. p. č. 1, k. ú. Kosičky

Číslo zakázky: 1365/05/2018

Stupeň: DPS

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

-1-

SEZNAM  PŘÍLOH

- Textová část

- Technická zpráva č. D.1.4.2

- Výkresová část

- Výkres č. D.1.4.2-EL-01 El. rozvody 1. NP

- Výkres č. D.1.4.2-EL-02 El. rozvody 2. NP

- Výkres č. D.1.4.2-EL-03 Úprava stávajícího rozvaděče

1. VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

1.1	Předmět projektu

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je provedení silové el. instalace na akci „OÚ Kosičky – rekonstrukce sociálního zařízení“. Jedná se o světelné, a zásuvkové rozvody, rozvod pro přímotopné konvertory,včetně regulace teploty.

1.2	Podklady pro projekt

- stavební půdorysy v měřítku 1 : 100

- požadavky hlavního projektanta Ing. Miloš Rouha

- požadavky investora p. Zelený

- prohlídka na místě

1.3	Použité normy ČSN

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení (Z 4)

ČSN 33 2000	Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

-1	Elektrické zařízení nízkého napětí – základní hlediska, stanovení 	základních charakteristik, definice (ed. 2)

-4	Bezpečnost:

-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 2, Z1)

-43	Ochrana proti nadproudům (ed. 2)

-46	Odpojování a spínání (ed. 2)

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-473	Opatření k ochraně proti nadproudům (Z1, opr. 1)

-5	Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51	Všeobecné předpisy (ed. 3)

-523	Dovolené proudy v elektrických rozvodech (ed. 2)

-54	Uzemnění, ochranné vodiče, vodiče ochranného pospojování (ed.3)

-6	Revize

ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 332130 ed. 3	El. instalace nízkého napětí – vnitřní el. rozvody

ČSN EN 60446	Značení vodičů barvami nebo číslicemi (ed. 2, Z1)

ČSN EN 12464	Umělé osvětlení pracovních prostorů

-1	Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

  - Volba elektromateriálu a el. přístrojů dle katalogů výrobců

2. VNĚJŠÍ  VLIVY  DLE  ČSN  332000-5-51 ed.3 + ČSN 332000-4-41 ed.2 změna 1

Jsou určeny ve spolupráci s hlavním projektantem a zástupcem investora:

Sociální zařízení 1. NP –AA5 – teplota okolí +5 - +40st.C.

_BA2- děti

Jedná se o prostor nebezpečný.

-2-

Sociální zařízení 2. NP –AA5 – teplota okolí +5 - +40st.C.

_BA2- děti

Jedná se o prostor nebezpečný.

Poznámka: vliv BA2 děti je eliminován min. krytím el. zařízení větším než IP2X.  Kolem umývadel a dřezů jsou určeny zóny dle ČSN 332130 ed.3.

3. ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ  ÚDAJE

  - Rozvodná síť

Vnitřní el. rozvody 3 NPE 50Hz ~ 3x 400/230V  TN - S

  - El. příkon objektu

Osvětlení a ventilátory 0,25kW, zásuvky 4kW, přímotopné konvertory 3,25kW. Celkový, nově instalovaný příkon Pi = 7,5 kW, soudobost 0,5, soudobý příkon Ps = 3,75kW.

Celková uvažovaná roční spotřeba el. energie 1000 kWh.

3.3	Stupeň dodávky el. energie

III. stupeň dle ČSN 341610.

3.4	Napojení objektu na el. energii:

Dojde k úpravě stávajícího rozvaděče, umístěného na chodbě 1.NP, který slouží pro 	dotčenou část budovy. Stávající funkční vývody napájející světelné, zásuvkové obvody 	budou zachovány, zároveň z tohoto rozvaděče se provedou nové vývody pro 	rekonstruovanou část sociálního zařízení v 1. a 2. NP.  Uspořádání rozvaděče a jednotlivé 	rozvody jsou patrné z výkresů.

3.5	Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2

ochranná opatření – automatické odpojení

a) základní ochrana - živých částí – izolací, krytem nebo přepážkou čl. 411.1 v souladu s přílohou „A“

b) ochrana při poruše  – požadavky na ochranu při poruše čl. 411.3

ochranné uzemnění čl. 411.3.1.1, ochranné pospojování čl. 411.3.1.2

automatické odpojením od zdroje v síti TN nadproudými jistícími prvky čl. 411.3.2

Zásuvky do In 20A, které budou používány laiky musí být dle čl. 411.3.3 a čl. 415.1     chráněny doplňkovou ochranou proudovým chráničem o vybavovacím proudu 30mA, zároveň jsou proudovým chráničem o vybavovacím proudu 30mA chráněny veškeré nové rozvody v sociálním zařízení.

3.6	Přípojka el. energie

není předmětem projektu, zůstává stávající.

3.7	Měření el. energie

Není předmětem projektu, zůstává stávající, navýšení soudobého příkonu o 3,75kW, nevyvolá změnu hlavního jističe před elektroměrem.

3.8	Hlavní  pospojování

Nemění se.

3.9	Druh podkladů

V projektu je uvažováno s nehořlavými podklady "A1+A2", dle ČSN EN 13501-1,  případně bude-li el zařízení instalováno na podkladech  B - E, musí el. zařízení vyhovovat ČSN 332312 ed.2

3.10	Ochrana před nadproudy

Ochrana před přetížením a zkraty je provedena  jističi s charakteristikou "B", umístěnými 	ve stávajícím rozvaděči.

3.11	Krytí el. zařízení

Minimální krytí el. zařízení z hlediska působení vnějších vlivů a přístupnosti osob bez 	elektrotechnické kvalifikace, stávající rozvaděč IP40/20, el. spotřebiče a el. předměty umístěné ve vnitřních prostorách, kde mají přístup děti více jak IP2X . Zásuvky 230V budou vybaveny ochrannými clonkami zdířek.

-3-

3.10    Barevné značení

Musí vyhovovat ČSN 330165 ed.2 a 330166 ed.2

3.11	Ochrana před přepětím

Jelikož zde nejsou napájeny obvody vyžadující tuto ochranu, není s ní v PD uvažováno.

4. OSVĚTLENÍ

4.1      Osvětlení  je navrženo (vypočteno) dle ČSN 12464-1-ed.2 (360450), jednotlivým 	místnostem je přiřazeno referenční číslo a jemu odpovídající min. osvětlenost, podání 	barev, oslnění a rovnoměrnost osvětlení, vše je uvedeno v tabulce místností na výkresech. 	Výpočty všech prostor byly zpracovány programem WILS 6.4  Osvětlení je 	ovládáno pomocí senzorů reagujícím na pohyb a tmu. Osvětlení je provedeno svítidly 	LED (kompaktní vestavná svítidla do rastru).

4.2	Nouzové osvětlení dle ČSN 1838

Nad vstupními dveřmi jsou umístěny fotoluminescenční (únikové) cedule, které 	ve tmě 	ukazují směr úniku.

4.3	Údržba osvětlení

interval čištění svítidel 1x za 6 měsíců, výměna světelného (zářivkové trubice) cca 	30 000hod, LED zdroje dle životnosti LED 	čipů (30 000 hod). LED svítidla budou 	kvality L80B30.

4.4	Provedení osvětlení

je zřejmé z výkresů EL-01 a EL-02.

5. PROVEDENÍ  El. INSTALACE

5.1   	Podružné rozvaděče:

Stávající oceloplechový rozvaděč, IP40/20, umístěný na chodbě  v 1.NP,  bude částečně upraven dle výkresu č. EL 03. Zároveň bude nově osazena sběrna PE  a N, též bude upravena maska rozvaděče. Tuto úpravu provede pouze firma s oprávněním na výrobu rozvaděčů.

5.2	El. rozvody

Budou provedeny kabely CYKY vedenými skrytě pod omítkou, případně skrytě v podhledech (sádrokarton) apod. Jednotlivé rozvody jsou zřejmé z výkresů (jedná se o světelné, zásuvkové rozvody a rozvody pro přímotopy. Ze světelného okruhu S1 budou napojeny ventilátory s časovým doběhem, které jsou součástí dodávky ZTI.Ventilátory jsou ovládany samostatnými senzory reagujícími na pohyb.

6. BEZPEČNOSTNÍ  USTANOVENÍ

6.1     Obsluha el. zařízení

Obsluhu (zapínání, vypínaní el. zařízení mohou provádět osoby bez elektrotechnické

kvalifikace

6.2     Údržba el. zařízení

Veškeré zásahy do el. zařízení mohou provádět pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací,

kteří mají platné osvědčení dle vyhl. č. 50/78Sb.

6.3     Volný prostor před rozvodnicemi

Před rozvodnicemi musí zůstat volný prostor 0,8m dle ČSN 332130 ed.2

6.4      Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se musí provést výchozí revize dle ČSN 332000-6

-4-

7. POKYNY  PRO  DODAVATELE  EL. ZAŘÍZENÍ

7.1     Vývody

Přesné kóty vývodů je nutné konzultovat s investorem.

7.2     Koordinace prací

Montážní práce je nutné koordinovat s ostatními profesemi.

7.3      Úprava projektové dokumentace

Po skončení elektromontážních prací provede elektromontážní firma zakreslení

skutečného stavu el. instalace, takto upravená PD bude předána uživateli.

7.4      Elektromontážní práce

Provede firma s oprávněním dle vyhl.MPSV č.73/2010Sb. o práci na vyhrazených el. zařízeních. Montážní firma je povinna při montáži postupovat v souladu se zněním této vyhlášky.

-5-