Akce       : ZATEPLENÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU V OBCI BYSTRÉ, parc.č. st. 86/1

Investor  : Obec Bystré, 518 01 Bystré

Zak. čís.  : 34/14

D.1.4.g             Z A Ř Í Z E N Í

SILNOPROUDÉ   ELEKTROTECHNIKY

ZMĚNA STAVBY

S E Z N A M    P Ř Í L O H :

D.1.4.g.01       Technická zpráva

D.1.4.g.02       EL – 1. podzemní podlaží    1 : 100

D.1.4.g.03       EL – 1. nadzemní podlaží    1 : 100

D.1.4.g.04       EL – 2. nadzemní podlaží    1 : 100

D.1.4.g.05       EL – Rozvaděč RE

D.1.4.g.06       EL – Rozvodnice RK – 1. část

D.1.4.g.07       EL – Rozvodnice RK – 2. část

D.1.4.g.08       EL – Rozvodnice RP

D.1.4.g.09       EL – Rozvodnice RB1,RB2,RB3

D.1.4.g.10       EL – Bleskosvod, uzemnění  1 : 100

Dokladová část : Protokol č. 12/14 o určení vnějších

vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Výpočet umělého osvětlení  dle ČSN EN 12 464-1

- 1. paré projektové dokumentace

Dobruška, srpen 2014                                                    Vypracoval : L. Čepelka

Akce       : ZATEPLENÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU V OBCI BYSTRÉ, parc.č. st. 86/1

Investor  : Obec Bystré, 518 01 Bystré

Zak. čís.  : 34/14

D.1.4.g.01       T e c h n i c k á    z p r á v a .

/elektroinstalace/

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla nová stavební dispozice objektu, požadavky investora, požadavky ostatních profesí a zaměření na místě samém. Elektrická instalace na sále není součástí tohoto projektu.

Základní technické údaje :

Rozvodná síť 3 + PEN, AC, 50 Hz, 230V/400V, TN – C

3 + PE + N, AC, 50 Hz, 230V/400V, TN – C – S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje, zvýšená proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA a doplňujícím pospojováním.

Vnější vlivy :

Stanoveny dle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3 odbornou komisí – viz protokol o určení vnějších vlivů č. 12/14. Elektrické rozvody uložené na hořlavých podkladech a v nich musí vyhovovat ČSN 33 2312.

Energetická rozvaha :

Ps  =  55 kW

Popis stavebního provedení :

Jedná se o stávající zděnou budovu s jedním nadzemním podlažím a  částečným podsklepením, ve které budou prováděny stavební úpravy a vestavba spolkových místností do podkroví. Objekt má členitou střechu, jejíž sedlová část bude mít plechovou krytinu. Plochá střecha bude kryta hydroizolační fólií. Vytápění restaurace bude ústřední teplovodní            s ohřevem kotlem na pevná paliva, který bude umístěn v kotelně. Dle požadavku profese ÚT je v kotelně uvažováno s rezervním vývodem pro napojení přímotopného elektrokotle. Toto řešení je podmíněno navýšením hlavního jističe před elektroměrem restaurace. Pro vytápění spolkových místností ve 2. NP jsou navrženy závěsné přímotopné elektrokotle.

Připojení na elektrickou energii :

Objekt je napojen stávajícím zemním kabelovým vedením místní sítě NN, které je ukončeno ve stávající kabelové skříni ozn. KS. Vedle stávajícího vstupu do restaurace je osazen elektroměrový rozvaděč, který bude zrušen. Nový elektroměrový rozvaděč ozn. RE bude umístěn vedle hlavních vstupních dveří do objektu. Napojení bude provedeno hlavním domovním vedením 3 x H07 V-K 35 + 16 mm2 z kabelové skříně KS. V rozvaděči RE budou osazeny třífázové dvoutarifní elektroměry, přijímací relé HDO a hlavní jističe před elektroměry pro restauraci a spolkové místnosti ve 2. NP. Hlavní rozvaděč restaurace ozn. RK bude napojen samostatným kabelovým vedením CYKY-J 3 x 25 + 16 mm2 z rozvaděče RE. V souběhu se silovým kabelem bude veden ovládací kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2 a vodič hlavního pospojování H07 V-K 10 mm2.

Provedení elektrické instalace :

Stávající elektrická instalace bude v plném rozsahu zrušena.

Nové elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY, SYKFY a vodiči H07 V-K uloženými pod omítkou nebo v dutinách sádrokartonových příček a stropů. Elektrická instalace musí být vedena výhradně v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.2. Osvětlení je navrženo žárovkovými a zářivkovými svítidly, která budou ovládána vypínači od vstupů do jednotlivých místností. Ovládání osvětlení restaurace je navrženo spínači z rozvodné skříně RK. Typ zářivkových svítidel v kuchyni a přípravě zeleniny musí být v provedení s netříštivými kryty. Výška osazení vypínačů a zásuvek je navržena 120 cm nad úrovní podlahy. Pouze zásuvky v restauraci a v kabinetech 2. NP budou osazeny 40 cm nad podlahou. V kuchyni restaurace budou všechny pevně osazené elektrické spotřebiče připojeny přes vypínače, z nichž budou vyvedeny přívody do krabic ve zdi za spotřebiči minimálně ve výši 20 cm nad podlahou.

Ve vstupní prostoru personálu restaurace je navrženo tlačítko „CENTRAL STOP“, které zajistí vypnutí všech elektrických spotřebičů v restauraci.

Výpočet osvětlení byl proveden tokovou účinnostní metodou na počítači PC. V prostoru přípravy zeleniny je stanovena intenzita osvětlení 250 lx. Vnitřní společné komunikace a restaurace budou vybaveny nouzovým osvětlením únikových cest.

Intenzita osvětlení byla stanovena dle požadavků ČSN EN 12 464-1.

Hlavní pospojování :

V hlavní rozvodnici restaurace RK bude osazena hlavní ekvipotenciální svorkovnice, na kterou budou připojeny tyto vodivé části :

-  přípojnice ochranných vodičů v rozvodnicích

-  kovové konstrukční části ústředního vytápění a vzduchotechniky

-  přímotopné elektrokotle

-  uzemnění svodičů přepětí

-  doplňující pospojování

-  uzemňovací soustava bleskosvodu

Ochrana proti přepětí :

Je navržena třístupňová ochrana proti přepětí přístroji třídy B, C, D.

1) Svodič přepětí SPC 12,5/3+0, ve kterém je zaintegrován jak svodič bleskového proudu třídy I tak i svodič přepětí třídy II, bude osazen v rozvaděči RK

3) Svodič přepětí třídy D bude osazen dodatečně do zásuvek dle rozmístění elektronických přístrojů. Podmínkou je použití přepěťových ochran firmy HAKEL, které jsou s ochranami   typové řady SPC kompatibilní.

O nasazení přepěťových ochran v bytových jednotkách rozhodne investor.

Atmosférické vlivy :

Stávající objekt není vybaven bleskosvodovou a uzemňovací soustavou.

Ochrana před úderem blesku je navržena hřebenovým jímacím vedením doplněným pomocnými jímači a jímacími tyčemi na komínech dle ČSN EN 62 305 a ČSN 33 2000-5-54. Zatřídění LPS podle hladiny ochrany před bleskem – třída III, systém vnější ochrany LPS navržen metodou valící se koule o poloměru 45 st. Vedení a svody ke zkušebním svorkám budou provedeny vodičem AlMgSi prof. 8 mm na podpěrách. Jímací soustava bude přizemněna strojeným hloubkovým zemničem FeZn 30 x 4 mm. Všechny vodivé konstrukce, které jsou součástí vnitřní ochrany před bleskem (včetně jejich přívodů) by neměly být připojeny na vnější jímací soustavu. Plechové okapy, okapní svodové trubky, okřídlí a oplechování budou připojeny ke svodům bleskosvodové soustavy. Spoje bleskosvodové soustavy budou provedeny typovými svorkami. Na zemnič budou svody připojeny přes typové rozebíratelné měřící svorky umístěné ve výšce cca 1,8 m nad terénem.

Zemní odpor jednotlivých zemničů nemá být větší než 10 Ohmů, přechodové odpory spojů bleskosvodu musí být menší než 0,2 Ohmů.

Slaboproudá instalace :

V rámci elektromontážních prací bude provedeno pouze vytrubkování pro anténu a  propojení dorozumívacího zařízení od hlavního vstupu do restaurace a  domácího telefonu v restauraci.

Všeobecně :

Elektrická instalace musí být provedena dle předpisů a norem ČSN platných v době realizace projektu.

Použitá elektrická zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydaná písemná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb.

Před počátkem zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení a sítí nebo předložit doklad o jejich neexistenci!

Dodavatel montážních prací řádně poučí uživatele o provozu a funkci elektrického zařízení.

Před uvedením do provozu musí být na elektrickém zařízení provedena revize dle          ČSN 33 2000 – 6 a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Dobruška, srpen 2014                                                         Vypracoval : L. Čepelka

P R O T O K O L   č.  12/14

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3 vypracovaný odbornou komisí

V Dobrušce  dne  4. 8. 2014

Složení komise :  Předseda : Ing. Arch. O. Bittner – autor projektu

Členové   : R. Stejskal, DiS. – stavební část

L. Čepelka – část elektroinstalace

Název stavby   :  ZATEPLENÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU V OBCI BYSTRÉ, parc.č. st. 86/1

Podklady          : 1) Stavební s dispoziční řešení

2) ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a návazné normy a předpisy

3) Prohlídka na místě samém

Popis objektu :

Jedná se o stavební úpravy stávajícího zděného objektu restaurace se sedlovou střechou a vestavbu spolkových místností. Vytápění je navrženo ústřední teplovodní s ohřevem kotlem na pevná paliva. Spolkové místnosti budou vytápěny samostatnými elektrickými přímotopnými kotli.

Seznam posuzovaných místností :

Kuchyň, kotelna, ostatní vnitřní prostory, venkovní prostory

Rozhodnutí :

Vnější vlivy byly stanoveny dle příslušných článků ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Kuchyň – prostředí – AA 5 – vliv teploty

AB 5 – vliv teploty a vlhkosti

AD 2 – výskyt vody do vzdálenosti 1,5 m okolo mycích stolů pro

přípravu potravin, okolo mycích dřezů a stolů pro mytí nádobí

AD 3 – vodní tříšť do výše 0,2 m nad podlahou

BA 4 – poučené osoby

BC 3 – častý dotyk osob s cizími vodivými částmi

- prostor nebezpečný

Kotelna – AA 5, AB 5, BA 4, BC 2 – vyjímečný dotyk osob s cizími vodivými částmi

BE2N1 – nebezpečí požáru hořlavých hmot

- prostor nebezpečný

Ostatní vnitřní prostory – prostory normální

- prostory se sprchou budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

- umývací prostory budou provedeny dle ČSN 33 2130 ed.2

Venkovní prostory – AA 8, AB 8, AD 2, AE 4, AK 2, AL 2, AN 3, AQ 3, AS 3, BC 3

- prostor nechráněný před atmosférickými vlivy

- prostor nebezpečný

Zdůvodnění :

Kuchyň - AA 5 – teplota okolí +5 st.C  až + 40 st.C

AB 5 – prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty a vlhkosti

AD 2 – místa, ve kterých může voda příležitostně kondenzovat v kapkách nebo se

občas může objevit pára

AD 3 – místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlaze do výše

0,2 m

BA 4 – osoby poučené odborníky – působení elektrických zařízení

BC 3 – osoby se často dotýkají cizích vodivých částí

Kotelna – AB 5, BA 4, BC 2

BE2N1 – prostory, ve kterých se skladují a používají hořlavé hmoty

Ostatní vnitřní prostory – vnější vlivy jsou považovány z dle ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3

za normální

Venkovní prostory – AA 8, AB 8, AD 2, AE 4, AK 2, AL 2, AN 3, AQ 3, AS 3, BC 3

– prostor nechráněný před atmosférickými vlivy s nízkými a vysokými

teplotami  -50 až +40 st. C

Závěr :

Vnější vlivy stanovené v projektu musí být v průběhu zkušebního provozu prověřeny a protokol před uvedením do trvalého provozu buď potvrzen nebo opraven.

Investor zajistí vypracování provozního řádu pro prostory kuchyně a seznámení všech osob majících přístup do kuchyně s tímto provozním řádem. Osoby mající přístup do kuchyně budou prokazatelně seznámeny v souladu s Vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Při změně využití prostoru musí být nově určen druh vnějších vlivů a dále musí být překontrolováno provedení elektrické instalace.

Datum sepsání protokolu :                                                 Podpis předsedy komise :

7.8.2014