## Výkaz výměr - OCENĚNÝ
Číslo specifikace | kod | Technický popis položky specifikace | SPOLEČNÉ
|  |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena celkem
Poznámka 1 |  | Zadavatel umožňuje použití i jiných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně technických a uživatelských standardů stavby.
Poznámka 2 |  | V případě použití výrobků s jinou hydraulickou charakteristikou, než použitou v projektu, je nutné topnou soustavu hydraulicky přepočítat a nastavit nové hodnoty zaregulování armatur případně i vyměnit dimenze potrubí a jiných ostatních komponentů podle provedeného přepočtu
Poznámka 3 |  | Zakázka obsahuje a zahrnuje všechny související náklady, práce a dodávky, které představují perfektní provedení díla, mimo jiné i náklady na dopravu materiálu i osob, stavební a jiné přípomoci a pomocné práce pro provedení díla zajištěné odbornou topenářskou firmou
Pozice |  | Komponenty s pozicí
1. | 73199x001 | Kondenzační plynový kotel (pozice č.1) - jmenovitý tepelný výkon (80°/60°C) 16,7 ÷ 80,0 kW, tepelný příkon (80°/60°C) 16,5 ÷ 82,7 kW, normovaný stupeň využití při 100% zatížení 97,5% (minimální hodnota), provozní přetlak max. 4 bar / min. 1 bar, minimální výstupní teplota 20°C, maximální teplota výstupu 85°C, minimální průtokové množství kotlem 0,0 m3/hod, tlaková ztráta kotle 2,1 kPa, objem vody v kotli 136 litrů, maximální potřeba zemního plynu 8,70 Nm3/hod, minimální potřeba zemního plynu 1,74 Nm3/hod, tlak plynu za provozu 1,7 ÷ 2,5 kPa, teplota spalin při max. výkonu max. 80°C, hmotnostní průtok spalin 38,5 gs-1, normovaný emisní faktor NOx třída č. 5 – 33 mg/kWh, normovaný emisní faktor CO 7 mg/kWh, obsah CO2 ve spalinách při min. a max. výkonu 8,5% / 9,0%, dopravní tlak pro sání vzduchu a odvod spalin 120 Pa, průtok spalovacího vzduchu 108 m3/hod, přípojky výstup / zpátečka G 5/4“, přípojka plynu G 3/4“, přípojka odvodu spalin 100 mm, přípojka přívodu spalovacího vzduchu 150 mm, přípojka odvodu kondenzátu 25 mm, množství kondenzátu cca 7,30 l/hod, hodnota pH kondenzátu 4,2, elektrické napětí 230V/50Hz – max. 320 W / max. provozní proud 2,0 A, hmotnost bez vody 215 kg, šířka 695 mm, hloubka 779 mm, výška 1728 mm. V této PD je uvažován jako standard kotel firmy Hamworthy typ Condensinox® 80 | kpl | 2 | 0 | 0
| 73199x002 | Prvky neutralizace kondenzátu - standard NEUTRAKON 500/100, neutralizační box včetně náplně 8 kg, obj. č. N002-S | kpl | 1 | 0 | 0
| 73199x003 | Prvky odvodu spalin - standard Brilon centrická přechodka koaxiální DN150/100 na DN160/110, obj. č. 52105613 (prvky tvořící odvod spalin jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace - vše dodávka ÚT) | ks | 2 | 0 | 0
| 73199x004 | Prvky odvodu spalin - standard Brilon kontrolní kus přímý koaxiální DN160/110, obj. č. 52103102 (prvky tvořící odvod spalin jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace - vše dodávka ÚT) | ks | 2 | 0 | 0
| 73199x005 | Prvky odvodu spalin - standard Brilon trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm, obj. č. 52101322 (prvky tvořící odvod spalin jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace - vše dodávka ÚT) | ks | 2 | 0 | 0
| 73199x006 | Prvky odvodu spalin - standard Brilon univerzální střešní taška DN160/110, olovo / PE, cihlová, 25°÷45°, obj. č. 52107242 (prvky tvořící odvod spalin jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace - vše dodávka ÚT) | ks | 2 | 0 | 0
| 73199x007 | Prvky odvodu spalin - standard Brilon střešní koncovka koaxiální DN160/110, prodloužená délka, PP cihlová, obj. č. 52107892 (prvky tvořící odvod spalin jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace - vše dodávka ÚT) | ks | 2 | 0 | 0
2. | 73199x008 | Pojistný ventil závitový (pozice č.2), membránový, PN 16; do 110°C; otvírací přetlak 4,0 bary; pojistný ventil je součástí navržených kotlů, jinak jako standard typ DUCO 3/4“ x 1“ | ks | 2 | 0 | 0
3. | 73199x009 | Expanzní automat (pozice č.3) - objem nádoby 100 litrů pro objem otopné soustavy 4.440 litrů (pro delta t = 60 K) a max. topný výkon 250 kW; pracovní tlak maximálně 4,5 baru resp. 45 m.v.s.; připojovací rozměr G 3/4“; průměr 420 mm, výška 1600 mm; elektrické napětí 230V/50Hz – 0,8 kW; 60 kg. Hodnoty tlaků pro servisní nastavení : Pstat = 2,5 m (0,25 baru), Pe = Pstat + 0,5 = 0,25 + 0,5 = 0,75 baru, Psv = Pe + 0,8 bar = 0,75 + 0,80 = 1,55 baru. Pot pojistného ventilu je 4,0 bary. Pe = Pstat + 0,5 bar = 0,75 bar = min. provozní tlak = bod zapnutí čerpadla P = SP 1. Min. provozní tlak + 0,2 bar = hystereze (spínací odstup mezi vypnutím tlakového čerpadla P a uzavíracím tlakem Y3). Min. provozní tlak + 0,5 bar = max. provozní tlak (otevírací tlak pro mag. ventil Y3). V této PD uvažován jako standard typ HC - 7S4 firmy OLYMP objednací číslo HC07S4 včetně katexového filtru A80 s vložkou a včetně náhradní vložky | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 73199x010 | Ohřívač teplé vody (pozice č.4) - nepřímotopný, vysoce výkonný, objem 300 litrů; tlakové provedení pro 6/10 barů (výměník / plášť); průměr pláště 600 mm (s tepelnou izolací 50 mm); celková výška cca 1797 mm; hmotnost 140 kg; klopná výška 1870 mm; objem výměníku 17 litrů; přestupní plocha 2,6 m2; materiál smalt v souladu s DIN 4753; PU izolace včetně vnějšího pláště; zaslepená příruba Ø 180 mm; teploměr; hořčíková tyčová anoda. Dodávka je včetně tepelné izolace a ochranné anody. V této PD uvažován jako standard typ HR 300 firmy Austria Email, obj. č. A22530 vč. pláště izolace obj. č. A86508 | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 73199x011 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem typ RS KOMBI (pozice č.5) - pro 235,9 kW (tj. pro uvažované teplotní rozdíly v jednotlivých větvích je průtok 10,15 m3/hod); maximální pracovní přetlak je 6 barů; rozměrový náčrtek včetně dimenzí hrdel viz. poslední strana této specifikace popř. výkres č. X; modul 100; spodní hrana RS Kombi ve výšce cca 500 mm, celková délka cca 2800 mm včetně 1 x lom 90°; hmotnost cca 80 kg. Dodávka včetně stavitelného stojanu M 80 – 150 / 420 ÷ 670 mm - 3 ks | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 73199x012 | Oběhové čerpadlo okruhu "ÚT OTOPNÁ TĚLESA" (pozice č.6) - PN 10; DN R 5/4" / G 2"; Pn = 130 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 1,10 A; pro jmenovitý průtok okruhem 2,988 m3/hod je dopravní výška 4,00 m (40 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo standard WILO typová řada WILO Stratos typ WILO Stratos 30/1-8 + suchá rezerva | ks | 2 | 0 | 0
7. | 73199x013 | Oběhové čerpadlo okruhu "OHŘEV TEPLÉ VODY" (pozice č.7) - PN 10; DN R 1" / G 6/4"; Pn = 190 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,44 A; pro jmenovitý průtok okruhem 1,039 m3/hod je dopravní výška 3,0 m (30 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo standard WILO typová řada WILO Yonos PICO typ WILO Yonos PICO 25/1-6 + suchá rezerva | ks | 2 | 0 | 0
8. | 73199x014 | Oběhové čerpadlo okruhu "DISTRIBUCE k VZT" (pozice č.8) - PN 10; DN R 5/4" / G 2"; Pn = 70 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,66 A; pro jmenovitý průtok okruhem 1,208 m3/hod je dopravní výška 3,137 m (30 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo standard WILO typová řada WILO Yonos PICO typ WILO Yonos PICO 30/1-8 | ks | 1 | 0 | 0
9. | 73199x015 | Oběhové čerpadlo okruhu "ÚT PODLAHOVÉ TOPENÍ" (pozice č.9) - PN 10; DN R 5/4" / G 2"; Pn = 70 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,66 A; pro jmenovitý průtok okruhem 1,180 m3/hod je dopravní výška 4,0 m (40 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo standard WILO typová řada WILO Yonos PICO typ WILO Yonos PICO 30/1-8 + suchá rezerva identická i s pozicí č.8 | ks | 2 | 0 | 0
10. | 73199x016 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "ÚT PODLAHOVÉ TOPENÍ" (pozice č.10) - pro vypočtené Kv = 5,28 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 6,3 (skutečnou tlakovou ztrátou 3,51 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | 73199x017 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "ÚT OTOPNÁ TĚLESA" (pozice č.11) - pro vypočtené Kv = 13,36 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 16 (skutečnou tlakovou ztrátou 3,49 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | 73199x018 | Dvoucestná uzavírací mezipřírubová klapka (pozice č.12) - DN50, PN6, s typovou KVS hodnotou = 85. Klapka včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 2 | 0 | 0
M1 | 73199x019 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "PODLAHOVÉ TOPENÍ R1" (pozice č.M1) - pro teplotu do 90°C, Qn = 0,6 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 0,278 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 0 | 0 | 0
M2 | 73199x020 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "PODLAHOVÉ TOPENÍ R2" (pozice č.M2) - pro teplotu do 90°C, Qn = 1,5 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 0,401 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 0 | 0 | 0
M3 | 73199x021 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "PODLAHOVÉ TOPENÍ R3" (pozice č.M3) - pro teplotu do 90°C, Qn = 1,5 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 0,501 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 0 | 0 | 0
M4 | 73199x022 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "OTOPNÁ TĚLESA 1. PP" (pozice č.M4) - pro teplotu do 90°C, Qn = 2,5 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 0,937 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 0 | 0 | 0
M5 | 73199x023 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "OTOPNÁ TĚLESA 1. NP" (pozice č.M5) - pro teplotu do 90°C, Qn = 6,0 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 2,051 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 0 | 0 | 0
M6 | 73199x024 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "PODLAHOVÉ TOPENÍ" (pozice č.M6) - pro teplotu do 90°C, Qn = 2,5 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 1,180 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 1 | 0 | 0
M7 | 73199x025 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "OTOPNÁ TĚLESA" (pozice č.M7) - pro teplotu do 90°C, Qn = 6,0 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 2,988 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 1 | 0 | 0
skupina |  | Komponenty bez pozice
1. | 73199x026 | Armatury přírubové - klapka uzavírací mezipřírubová DN65, v této PD jako standard uvažováno s klapkou BOAX-S | ks | 4 | 0 | 0
2. | 73199x027 | Armatury přírubové - odkalovací magnetický filtr DN65, v této PD jako standard uvažováno s filtrem AV EQUEN CF DN65 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 73199x028 | Armatury přírubové - příruba přivařovací krková DN 65 PN 6 | ks | 4 | 0 | 0
4. | 73199x029 | Armatury přírubové - příruba přivařovací krková DN 50 PN 6 | ks | 8 | 0 | 0
5. | 73199x030 | Armatury závitové - kulový ventil - G 2" včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno s kulovým ventilem Giacomini R910 | ks | 6 | 0 | 0
6. | 73199x031 | Armatury závitové - kulový ventil - G 6/4" včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno s kulovým ventilem Giacomini R910 | ks | 2 | 0 | 0
7. | 73199x032 | Armatury závitové - kulový ventil - G 5/4" včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno s kulovým ventilem Giacomini R910 | ks | 6 | 0 | 0
8. | 73199x033 | Armatury závitové - kulový ventil - G 1" včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno s kulovým ventilem Giacomini R910 | ks | 10 | 0 | 0
9. | 73199x034 | Armatury závitové - kulový ventil - G 3/4" včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno s kulovým ventilem Giacomini R910 | ks | 2 | 0 | 0
10. | 73199x035 | Armatury závitové - zátka zaslepovací - G 5/4" | ks | 2 | 0 | 0
11. | 73199x036 | Armatury závitové - zátka zaslepovací - G 6/4" | ks | 2 | 0 | 0
12. | 73199x037 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN50, pro hydraulické vyvážení je v této PD jako standard uvažováno s regulačním ventilem TA Hydronics - STAD DN 50, obj. číslo 52851050 včetně závitů | ks | 1 | 0 | 0
13. | 73199x038 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN32, pro hydraulické vyvážení je v této PD jako standard uvažováno s regulačním ventilem TA Hydronics - STAD DN 32, obj. číslo 52851032 včetně závitů | ks | 1 | 0 | 0
14. | 73199x039 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN25, pro hydraulické vyvážení je v této PD jako standard uvažováno s regulačním ventilem TA Hydronics - STAD DN 25, obj. číslo 52851025 včetně závitů | ks | 2 | 0 | 0
15. | 73199x040 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN15, pro hydraulické vyvážení je v této PD jako standard uvažováno s regulačním ventilem TA Hydronics - STAD DN 15, obj. číslo 52851015 včetně závitů | ks | 0 | 0 | 0
16. | 73199x041 | Armatury závitové - kohout kulový s filtrem DN20, v této PD jako standard uvažováno s kulovým ventilem s filtrem filtr-ball IVAR 51F 3/4", obj. číslo 3902010000 včetně závitů | ks | 0 | 0 | 0
17. | 73199x042 | Armatury závitové - zpětná klapka - G 2" (označení ZK) včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno se zpětnou klapkou EURA universal | ks | 3 | 0 | 0
18. | 73199x043 | Armatury závitové - zpětná klapka - G 5/4" (označení ZK) včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno se zpětnou klapkou EURA universal | ks | 1 | 0 | 0
19. | 73199x044 | Armatury závitové - zpětná klapka - G 1" (označení ZK) včetně závitů, v této PD jako standard uvažováno se zpětnou klapkou EURA universal | ks | 2 | 0 | 0
20. | 73199x045 | Armatury ostatní - manometr 0 ÷ 400 kPa, včetně manometrového kohoutu a manometrové smyčky | kpl | 1 | 0 | 0
21. | 73199x046 | Armatury ostatní - teploměr 0°C ÷ 100°C (120°C), včetně jímky a varného nátrubku | kpl | 8 | 0 | 0
22. | 73199x047 | Armatury ostatní - automatický odvzdušňovací ventil, G 1/2" (označení AOV) včetně zpětné klapky, typ Flexvent | kpl | 8 | 0 | 0
23. | 73199x048 | Armatury ostatní - vypouštěcí kohout, G 3/4" (označení VK) | ks | 11 | 0 | 0
24. | 73199x049 | Komplet ostatního drobného a spotřebního materiálu nutný k provedení díla | kpl | 1 | 0 | 0
M. | 73199x050 | Montáž kompletu zdroje tepla včetně odkouření a přívodu spalovacího vzduchu, včetně provedení tepelných izolací a včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku | kpl | 1 | 0 | 0
skupina |  | Otopná tělesa
1. |  | Otopná tělesa tvořená litinovými články, s celkovou výškou 580 mm, s připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4", prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a růžice plné (zátky) a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, standard KALOR | celkem těles | 0
1.1 |  | KALOR 14 - 500 / 110 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 5767 | 0
1.2 |  | KALOR 15 - 500 / 110 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 6150 | 0
1.3 |  | KALOR 16 - 500 / 110 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 6532 | 0
1.4 |  | KALOR 18 - 500 / 110 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 7429 | 0
1.5 |  | KALOR 20 - 500 / 110 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 8194 | 0
2. |  | Otopná tělesa tvořená litinovými články, s celkovou výškou 580 mm, s připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4", prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a růžice plné (zátky) a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, standard KALOR | celkem těles | 0
2.1 |  | KALOR 18 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 8617 | 0
2.2 |  | KALOR 19 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 9066 | 0
2.3 |  | KALOR 20 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 9514 | 0
2.4 |  | KALOR 21 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 9963 | 0
2.5 |  | KALOR 22 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 10411 | 0
2.6 |  | KALOR 23 - 500 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 10860 | 0
3. |  | Otopná tělesa tvořená litinovými články, s celkovou výškou 980 mm, s připojovací roztečí 900 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4", prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a růžice plné (zátky) a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, standard KALOR | celkem těles | 0
3.1 |  | KALOR 5 - 900 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 3083 | 0
3.2 |  | KALOR 10 - 900 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 5753 | 0
3.3 |  | KALOR 11 - 900 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 6288 | 0
3.4 |  | KALOR 13 - 900 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 7356 | 0
3.5 |  | KALOR 20 - 900 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 11226 | 0
3.6 |  | KALOR 22 - 900 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 12295 | 0
3.7 |  | KALOR 28 - 900 / 70 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 8 konzol typu A | kpl | 0 | 15631 | 0
4. |  | Otopná tělesa tvořená litinovými články, s celkovou výškou 980 mm, s připojovací roztečí 900 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4", prefabrikovaná od výrobce pomocí tří růžic a růžice plné (zátky) a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010, standard KALOR | celkem těles | 0
4.1 |  | KALOR 7 - 900 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 5852 | 0
4.2 |  | KALOR 10 - 900 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 4 konzol typu A | kpl | 0 | 8183 | 0
4.3 |  | KALOR 12 - 900 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 6 konzol typu A | kpl | 0 | 9870 | 0
4.4 |  | KALOR 20 - 900 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 8 konzol typu A | kpl | 0 | 16218 | 0
4.5 |  | KALOR 21 - 900 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 8 konzol typu A | kpl | 0 | 16996 | 0
4.6 |  | KALOR 26 - 900 / 160 vč. 2 růžic 5/4"x1/2" (připojení OT), 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1 zátky slepé a vč. 10 konzol typu A | kpl | 0 | 21013 | 0
5. |  | Koupelnové trubkové otopné těleso, se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm, dodávané se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, standard KORADO KORALUX LINEAR MAX - M | celkem těles | 0
5.1 |  | Koupelnové trubkové otopné těleso - standard KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, výšky 1215 mm, šířky 450 mm, obj. kód KLM-122045-00M10 | ks | 0 | 2686 | 0
5.2 |  | Koupelnové trubkové otopné těleso - standard KORADO KORALUX LINEAR MAX - M, výšky 1810 mm, šířky 450 mm, obj. kód KLM-182045-00M10 | ks | 0 | 3410 | 0
skupina |  | Armatury pro otopná tělesa
1. |  | Odvzdušňovací ventil, ovládání kolečkem, chrom, DN 8 - 1/4", standard Giacomini R66A, obj. číslo R66AX001 | ks | 0 | 42 | 0
2. |  | Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 15, standard Heimeier Regulux, obj. číslo 0351 - 02.000 | ks | 0 | 325 | 0
3. |  | Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení vnitřní závit Rp1/2", standard Heimeier, obj. číslo 2201 - 15.351 | ks | 0 | 52 | 0
4. |  | Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 15 mm, obj. číslo 1300 - 15.170 | ks | 0 | 50 | 0
5. |  | Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro instalace otopných těles | kpl | 0 | 22000 | 0
M. |  | Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku | ks | 0 | 4000 | 0
skupina |  | Komponenty podlahového topení
1. |  | Trubka podlahového vytápění z vysoce zesítěného polyetylénu (DIN 16892) 17 x 2,0 mm, standard REHAU - trubka RAUTHERM S 17 x 2,0 mm, obj. č.: 136140-120 | bm | 0 | 46 | 0
2. |  | Ochranná trubka pro vnější průměr 17 mm, standard REHAU - ochranná trubka pro vnější průměr trubky 16/17, obj. č.: 137427-050 | bm | 0 | 16 | 0
3. |  | Systémová deska, standard REHAU - systémová deska Varionova 30-2, 1450 x 850 mm, plocha pokládky 1400 x 800 mm, tj. 1,12 m2/ks, obj. č.: 227829-001 | m2 | 0 | 299 | 0
4. |  | Okrajová dilatační páska, standard REHAU - profilovaná okrajová dilatační páska z extrudované PE pěny, obj. č.: 217904-001 | bm | 0 | 26.5 | 0
5. |  | Vodící oblouk 90°, standard REHAU - vodící oblouk 90°, průměr trubky 16/17, obj. č.: 258408-002 | ks | 0 | 29 | 0
6. |  | Plastifikátor, standard REHAU - plastifikátor P - přísada do cementových potěrů, obj. č.: 256374-003 | kg | 0 | 88 | 0
7. |  | Tepelná izolace v 2. PP a 1. NP (dodávka stavby) | m2 | 0 | 0 | 0
8. |  | Rozdělovač podlahového topení, standard REHAU - rozdělovač s průtokoměry HKV - D typ 5 (topných okruhů), obj. č.: 240051-004 | kpl | 0 | 6835 | 0
9. |  | Rozdělovač podlahového topení, standard REHAU - rozdělovač s průtokoměry HKV - D typ 6 (topných okruhů), obj. č.: 240061-004 | kpl | 0 | 7590 | 0
10. |  | Rozdělovač podlahového topení, standard REHAU - rozdělovač s průtokoměry HKV - D typ 8 (topných okruhů), obj. č.: 240081-004 | kpl | 0 | 8895 | 0
11. |  | Připojovací šroubení, standard REHAU - připojovací šroubení trubek RAUTHERM S průměr 17 x 2,0 na REHAU rozdělovač s průtokoměry, obj. č.: 250607-002 | ks | 0 | 107 | 0
12. |  | Vyvažovací ventil pro hydraulické vyvážení rozdělovačů mezi sebou, standard REHAU - vyvažovací ventil samostatný, obj. č.: 316880-001 | ks | 0 | 1850 | 0
13. |  | Připojovací set měřiče množství tepla, standard REHAU - připojovací set měřiče tepla - rohové provedení, obj. č.: 219758-001 | kpl | 0 | 3029 | 0
14. |  | Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku, standard REHAU - skříň rozdělovače pro montáž pod omítku UP 950, obj. č.: 345430-001 | ks | 0 | 2610 | 0
M. |  | Montáž a kompletní provedení podlahového topení včetně napojení a kompletace rozdělovačů podlahového topení včetně příslušných částí objektových rozvodů, jejich upevnění | m2 | 0 | 450 | 0
skupina |  | Rozvody potrubí v objektu vč. kotelny
1. | 73199x051 | Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením, standard SUPERSAN | bm | 380
1.1 |  | Ø 15 x 1,0 - DN 13 | bm | 0 | 110 | 0
1.2 |  | Ø 18 x 1,0 - DN 15 | bm | 0 | 145 | 0
1.3 |  | Ø 22 x 1,0 - DN 20 | bm | 0 | 173 | 0
1.4 | 73199x052 | Ø 28 x 1,0 - DN 25 | bm | 100 | 0 | 0
1.5 | 73199x053 | Ø 35 x 1,5 - DN 32 | bm | 180 | 0 | 0
1.6 | 73199x054 | Ø 42 x 1,5 - DN 40 | bm | 0 | 0 | 0
1.7 | 73199x055 | Ø 54 x 2,0 - DN 50 | bm | 100 | 0 | 0
2. | 73199x056 | Měděné fitinky pro měděné rozvody spojované pájením (kolena, T kus pravoúhlý, t kus protiproud, křížový kus) - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 73199x057 | Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení měděných rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 73199x058 | Rozvody potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 42 0250 běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých (rozvody v kotelně) | celkem bm | 18
4.1 | 73199x059 | Ø 3/4" | bm | 12 | 0 | 0
4.2 | 73199x060 | Ø 2" | bm | 6 | 0 | 0
5. | 73199x061 | Rozvody potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, ČSN 42 0250 tvářených za tepla, ČSN 42 5715.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých (rozvody v kotelně) | celkem bm | 18
5.1 | 73199x062 | Ø 76/3,2 | bm | 18 | 0 | 0
6. | 73199x063 | Nátěry | celkem bm | 36
6.1 | 73199x064 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 3/4" | bm | 12 | 0 | 0
6.2 | 73199x065 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 2" | bm | 6 | 0 | 0
6.3 | 73199x066 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 76/3,2 | bm | 18 | 0 | 0
5. | 73199x067 | Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí podle dimenzí a místa potřeby atd. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 73199x068 | Materiál na závěsy potrubí a konzoly - Předpokládané systémy zavěšení potrubí od renomovaných firem např. Sikla, Wemefa, Müpro jsou uvažovány jako nepodkročitelný standard – příčné nosné profily zavěšené na závitových tyčích kotvených ocelovými hmoždinkami do stropů popř. stěn, z příčných profilů pak zavěšeny potrubní objímky závěsné s gumovou pružnou izolací vše s ohledem na nosnost a průměry potrubí a s ohledem na kontrolu šíření otřesů a hluku – pružné měkké uložení a s ohledem na dilataci potrubí vyřešit na stavbě dilataci potrubí jak ležatých tak i svislých částí rozvodů potrubí. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | 73199x069 | Pěnová tepelná izolace na polyethylenu s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor difúzního odporu m > 7000, použití od -40°C do +105°C, součinitel tepelné vodivosti λ10°C = 0,038 W/mK, hadice délky 2 m, standard Armacell - Tubolit DG | bm | 380
7.1 | 73199x070 | Na potrubí DN 13 (Ø15) – tloušťka 13 mm | bm | 0 | 15 | 0
7.2 | 73199x071 | Na potrubí DN 15 (Ø18) – tloušťka 20 mm | bm | 0 | 28 | 0
7.3 | 73199x072 | Na potrubí DN 20 (Ø22) – tloušťka 20 mm | bm | 0 | 32 | 0
7.4 | 73199x073 | Na potrubí DN 25 (Ø28) – tloušťka 25 mm | bm | 100 | 0 | 0
7.5 | 73199x074 | Na potrubí DN 32 (Ø35) – tloušťka 30 mm | bm | 180 | 0 | 0
7.6 | 73199x075 | Na potrubí DN 40 (Ø42) – tloušťka 30 mm | bm | 0 | 80 | 0
7.7 | 73199x076 | Na potrubí DN 50 (Ø54) – tloušťka 30 mm | bm | 100 | 0 | 0
8. | 73199x077 | Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací měděných rozvodů - stanoveno procetem z ceny izolace měděných rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0
9. | 73199x078 | Tepelná izolace - kašírované potrubní izolační pouzdro PIPO ALS z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek PIPO ALS je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. V souladu se standardem v zemích EU je nutné stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčním směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. | celkem bm | 36
9.1 | 73199x079 | Na potrubí DN 20 (3/4" - Ø 28 mm) – tloušťka 30 mm | bm | 12 | 0 | 0
9.2 | 73199x080 | Na potrubí DN 50 (2" - Ø 60 mm) – tloušťka 60 mm | bm | 6 | 0 | 0
9.3 | 73199x081 | Na potrubí DN 65 (Ø76) – tloušťka 80 mm | bm | 18 | 0 | 0
9.4 | 73199x082 | Na RS KOMBI – tloušťka 100 mm | bm | 2.8 | 0 | 0
9.5 | 73199x083 | Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací ocelových rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0
M. | 73199x084 | Montáž kompletu rozvodů měděného potrubí pro otopná tělesa včetně provedení tepelných izolací a včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku | bm | 416 | 0 | 0
skupina |  | Ostatní náklady pro vytvoření kompletního a funkčního celku
1. | 73199x085 | Náklady na stavební přípomoci pro ústřední topení potřebné pro provedení stavebních a montážních prací (tzn. včetně prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci
1.1 | 73199x086 | Materiál pro stavební přípomoci pro ústřední topení | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | 73199x087 | Vlastní činnost stavebních přípomocí pro ústřední topení | hod
2. | 73199x088 | Náklady na součinnost s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 73199x089 | Proplach potrubí - před instalací prvků, které by mohly nečistoty poškodit provést nejméně trojnásobný proplach nainstalovaného potrubí | bm | 416 | 0 | 0
4. | 73199x090 | Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů a regulovatelných šroubení | ks | 0 | 100 | 0
5. | 73199x091 | Zkoušky systému ústředního topení
5.1 | 73199x092 | Tlakové zkoušky (dílčí, celková) instalovaného systému ústředního topení | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | 73199x093 | Dilatační zkoušky (dílčí, celková) instalovaného systému ústředního topení | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | 73199x094 | Topná zkouška (celková) instalovaného systému ústředního topení | kpl | 1 | 0 | 0
6. | 73199x095 | Náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla | kpl | 1 | 0 | 0
7. | 73199x096 | Náklady na veškerou dopravu nutnou pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla | kpl | 1 | 0 | 0
8. | 73199x097 | Náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla | kpl | 1 | 0 | 0
9. | 73199x098 | Náklady na požární dohled | kpl | 1 | 0 | 0
10. | 73199x099 | Náklady na ochranu díla až do přejímky | kpl | 1 | 0 | 0
11. | 73199x100 | Náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří, …. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | 73199x101 | Náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty, a podobně | kpl | 1 | 0 | 0
13. | 73199x102 | Náklady na trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na případné potřebné dopravní značení | kpl | 1 | 0 | 0
14. | 73199x103 | Náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností | kpl | 1 | 0 | 0
15. | 73199x104 | Náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti | kpl | 1 | 0 | 0
16. | 73199x105 | Náklady na dodání a provedení veškerých pomocných konstrukcí | kpl | 1 | 0 | 0
17. | 73199x106 | Náklady na utěsnění prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi podle ustanovení ČSN 73 0802, článek 8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují | kpl | 1 | 0 | 0
18. | 73199x107 | Náklady na přesuny hmot, případně na zvětšené přesuny hmot a skládkovné | kpl | 1 | 0 | 0
19. | 73199x108 | Náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů | kpl | 1 | 0 | 0
20. | 73199x109 | Náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla | kpl | 1 | 0 | 0
21. | 73199x110 | Náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebné pro prokázání bezchybné funkce díla, také náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné | kpl | 1 | 0 | 0
22. | 73199x111 | Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla | kpl | 1 | 0 | 0
23. | 73199x112 | Náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných | kpl | 1 | 0 | 0
24. | 73199x113 | Náklady na případné provedení provizorního oplocení v rámci zařízení staveniště, náklady na napojení na elektro, vodu, kanalizaci se zřízením měření množství spotřeby těchto médií | kpl | 1 | 0 | 0
25. | 73199x114 | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak) | kpl | 1 | 0 | 0
26. | 73199x115 | Náklady na kompletační činnost dodavatele | kpl | 1 | 0 | 0
27. | 73199x116 | Náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby | kpl | 1 | 0 | 0
28. | 73199x117 | Náklady na inženýrskou činnost zahrnující koordinační práce mezi investorem, správcem objektu a zhotovitelem díla, která budou řešit např. kompetence při realizaci díla, obsluhu nově instalovaného zařízení a podobně | kpl | 1 | 0 | 0
29. | 73199x118 | Náklady na případné provedení provizorního oplocení v rámci zařízení staveniště, náklady na napojení na elektro, vodu, kanalizaci se zřízením měření množství spotřeby těchto médií | kpl | 1 | 0 | 0
30. | 73199x119 | Ostatní nezbytné náklady nutné k provedení komplexního díla, rozpočtová rezerva a podobně | % | 0% | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0
RS Kombi pozice č.5

## List5
Typ | Počet článků | Počet kusů | Cena článek | Cena zátek | Počet konzol | Cena konzol | Nátěr | OV | Celkem
500/110 | 14 | 1 | 335 | 124 | 4 | 264 | 47.5 | 24 | 5767
500/110 | 15 | 1 | 335 | 124 | 4 | 264 | 47.5 | 24 | 6149.5
500/110 | 16 | 1 | 335 | 124 | 4 | 264 | 47.5 | 24 | 6532
500/110 | 18 | 1 | 335 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 7429
500/110 | 20 | 1 | 335 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 8194
500/160 | 18 | 2 | 401 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 8617
500/160 | 19 | 1 | 401 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 9065.5
500/160 | 20 | 3 | 401 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 9514
500/160 | 21 | 2 | 401 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 9962.5
500/160 | 22 | 3 | 401 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 10411
500/160 | 23 | 4 | 401 | 124 | 6 | 396 | 47.5 | 24 | 10859.5
900/70 | 5 | 1 | 484 | 124 | 4 | 264 | 50.1 | 24 | 3082.5
900/70 | 10 | 1 | 484 | 124 | 4 | 264 | 50.1 | 24 | 5753
900/70 | 11 | 1 | 484 | 124 | 4 | 264 | 50.1 | 24 | 6287.1
900/70 | 13 | 1 | 484 | 124 | 4 | 264 | 50.1 | 24 | 7355.3
900/70 | 20 | 1 | 484 | 124 | 6 | 396 | 50.1 | 24 | 11226
900/70 | 22 | 1 | 484 | 124 | 6 | 396 | 50.1 | 24 | 12294.2
900/70 | 28 | 1 | 484 | 124 | 8 | 528 | 50.1 | 24 | 15630.8
900/160 | 7 | 1 | 727 | 124 | 4 | 264 | 50.1 | 24 | 5851.7
900/160 | 10 | 1 | 727 | 124 | 4 | 264 | 50.1 | 24 | 8183
900/160 | 12 | 2 | 727 | 124 | 6 | 396 | 50.1 | 24 | 9869.2
900/160 | 20 | 1 | 727 | 124 | 8 | 528 | 50.1 | 24 | 16218
900/160 | 21 | 1 | 727 | 124 | 8 | 528 | 50.1 | 24 | 16995.1
900/160 | 26 | 6 | 727 | 124 | 10 | 660 | 50.1 | 24 | 21012.6
39