## DB-výkaz výměr ÚT
FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
KOTELNA DB
VYTÁPĚNÍ
VÝKAZ VÝMĚR
poz.č. | položka , popis | měrná jednotka | množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Zdroj tepla, příslušenství
1 | Plynový kondenzační stacionární kotel, 3 moduly nad sebou, plynulá modulace topného výkonu 49 až 720kW (při teplotě topné vody 80/60°C) | kpl | 3
Technický popis - vybavení a možnosti kotle:
Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry z vysoce kvalitní nerezové oceli. Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.
včetně: společného sběrače spalin DN250
Podrobné parametry kotle - viz. příloha 03
Regulace kotle - řízení kaskády, možnost komunikace s nadřazeným systémem MaR
| Komunikační modul, komunikační rozhraní mezi kotlem a kaskádovou regulací | ks | 3
| Kaskádní regulace | ks | 1
vstup 0-10V (teplotní signál) pro komunikaci s nadřazenou regulací (MaR), výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR
| Sada svorek ke kaskádové regulaci | kpl | 1
| Sada čidel | kpl | 1
Odvod spalin
| Před objednáním odvodu spalin + přívodu spalovacího vzduchu je nutno trasu vedení a délky přesně zaměřit a případně upřesnit objednávané prvky. Skutečná trasa odkouření bude zvolena dle reálných možností tak, aby vyhovovala ČSN 73 4201. Tato trasa bude odsouhlasena a instalována odbornou kominickou firmou. | kpl | 1
| Návrh dimenze, dostatečné tepelné izolace a posouzení vhodnosti použití odvodu spalin provede odborná kominická firma. | kpl | 1
| Třívrstvý nerezový komín DN300, systém pro kondenzační kotel (vlhký provoz), s návrhem dostatečné tepelné izolace pro provoz s kondenzačním kotlem - účinná výška cca 15m - nutno zaměřit skutečnou délku, včetně návrhu a dodávky upevňovací konstrukce pro komín vedený nad střechou (vytažení nad sousední střešní nástavbu) | kpl | 3
2 | Termohydraulický rozdělovač DN500, 100m3/h, připojení potrubí DN200, odvzdušnění, vypouštění, včetně tepelné izolace, rozměry: průměr: 508mm, max. šířka: 800mm, výška: 2650mm, osová vzdálenost hrdel: 1500mm | kpl | 1
3 | Rozdělovač DN300, ČSN 42 5715, materiál 11353.1, l =5,25m; včetně uchycení (podstavec) a tepelné izolace, vzdálenost vývodů - 500mm (větve s jednoduchými čerpadly) a 700mm (větve se zdvojenými čerpadly), vývody: 1x DN200, 2x DN50, 1x DN65, 2x DN125, 1x DN65, 2x DN80, viz. výkresy | kpl | 1
4 | Sběrač DN300, ČSN 42 5715, materiál 11353.1, l =5,25m; včetně uchycení (podstavec) a tepelné izolace, vzdálenost vývodů - 500mm (větev s jednoduchým čerpadlem) a 700mm (větev se zdvojeným čerpadlem), vývody: 1x DN200, 2x DN50, 1x DN65, 2x DN125, 1x DN65, 2x DN80, viz. výkresy | kpl | 1
7, 8 | Expanzní automat, pro zabezpečení , odplynění a doplňování systému ÚT. Součástí zařízení je: řídicí jednotka s řízením Control Basic, základní expanzní nádoba o objemu 1500litrů, připojovací souprava | kpl | 1
9 | Expanzní tlaková nádoba o objemu 100l, 120°C, 6barů | ks | 1
| Kulový kohout 5/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) | ks | 1
10 | Oddělovací člen s vodoměrem, s kontaktním vodoměrem, pro možnost přímého napojení doplňování na soustavu pitné vody | ks | 1
12 | Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu od kotlů, včetně náplně | kpl | 1
11 | Demineralizační jednotka | ks | 1
Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných systémů Kapacita 2300 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH Možnost regenerace demineralizační náplně Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně Možnost nastavení limitní el. vodivosti upravené vody
| Náhradní filtrační nápln | kpl | 6
13 | Zásobníkový ohřívač TV stojatý, objem 2000l, včetně nepřímotopné teplovodní vložky 7m2, včetně tepelné izolace | ks | 3
14 | Odlučovač nečistot a kalů, Vmax=20m3/h, DN65, ocel, přírubové připojení | ks | 2
| Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 pro zajištění bezpečnosti provozu: - místní provozní řád - přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor na oxid uhelnatý | kpl | 1
Oběhová čerpadla
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla šedá litina
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
č24, 27 | DN25, závity, 1,8m3/h, dp=20kPa, Pmax=45W, Imax=0,38A, 1x230V | ks | 2
č29 | DN25, závity, 1,5m3/h, dp=20kPa, Pmax=45W, Imax=0,38A, 1x230V | ks | 1
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, krytí IPX4D, tělo čerpadla šedá litina
Provozní a řídicí režimy: AUTOadapt, konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
č22 | DN25, závity, 1m3/h, dp=35kPa, Pmax=34W, Imax=0,32A, 1x230V | ks | 1
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C, IPX4D, tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
č28 | DN25, závity, 2,4m3/h, dp=20kPa, Pmax=56W, Imax=0,45A, 1x230V | ks | 1
č10, 11 | DN32, závity, 4,3m3/h, dp=50kPa, Pmax=175W, Imax=1,41A, 1x230V | ks | 2
č25 | DN40, příruby, 10,6m3/h, dp=20kPa, Pmax=194W, Imax=1,56A, 1x230V | ks | 1
č1 až č9 | DN40, příruby, 10,8m3/h, dp=55kPa, Pmax=370W, Imax=1,65A, 1x230V | ks | 9
č26, 30, 31 | DN80, příruby, 23,7m3/h, dp=35kPa, Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V | ks | 3
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C,tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: AUTOadapt, FLOWadapt, FLOWlimit, konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
č21 | DN25, závity, 3m3/h, dp=35kPa, Pmax=91W, Imax=0,75A, 1x230V | ks | 1
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo, zdvojené, s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C,tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: AUTOadapt, FLOWadapt, FLOWlimit, konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
č12 | Zdvojené, 2x (DN50, příruby, 9m3/h, dp=90kPa, Pmax=762W, Imax=3,35A, 1x230V) | ks | 1
č15 | Zdvojené, 2x (DN50, příruby, 10,1m3/h, dp=110kPa, Pmax=762W, Imax=3,35A, 1x230V) | ks | 1
Inline oběhové čerpadlo, zdvojené, elektronicky regulované otáčky (frekvenční měnič), včetně snímače tlaku, teplota čerpané kapaliny 0°C až +120°C, příruby, PN16
č13 | Zdvojené, 2x (DN80, příruby, 40m3/h, dp=100kPa, Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V) | ks | 1
č14 | Zdvojené, 2x (DN80, příruby, 47,4m3/h, dp=100kPa, Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V) | ks | 1
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla korozivzdorná ocel, vhodné pro cirkulační systém TV
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
č16, 23 | DN25, závity, 1m3/h, dp=20kPa, Pmax=22W, Imax=0,19A, 1x230V | ks | 2
| Šroubení k čerpadlu 11/2“x1" | ks | 16
| Šroubení k čerpadlu 2“x11/4" | ks | 4
| Protipříruby a přechody k čerpadlům DN40 | kpl | 20
| Protipříruby a přechody k čerpadlům DN50 | kpl | 4
| Protipříruby a přechody k čerpadlům DN80 | kpl | 10
Měřiče tepla - ultrazvukové
MT6, 7 | Qp=1,5m3/h, DN15, průtok větví 0,6 - 0,8m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 2
MT10 | Qp=2,5m3/h, DN20, průtok větví 1m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 1
MT5, 8, 9 | Qp=3,5m3/h, DN25, průtok větví 1,8 - 2,4m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 3
MT1, 4 | Qp=15m3/h, DN50, průtok větví 9 - 10,1m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 2
MT2, 3 | Qp=60m3/h, DN100, průtok větví 40 - 47,4m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 2
| Externí komunikační karta M-BUS pro měřiče tepla, pro možnost přenosu dat do MaR | ks | 10
Armatury
Trojcestný směšovací ventil s pohonem - dodávka MaR, montáž ÚT
TV1 | hodnota kvs=40m3/h, (dle výkresu Schéma zapojení zdroje tepla) | kpl | 1
Automatický vyvažovací kombinovaný regulační ventil s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, PN16
AVRV2, 9 | DN25, rozsah průtoků Q=340-1750l/h, Dp=15-600kPa, EQM char. | ks | 2
AVRV1, 4, 7, 8 | DN32, rozsah průtoků Q=720-3600l/h, Dp=23-600kPa, EQM char. | ks | 4
AVRV3 | DN40, rozsah průtoků Q=890-6400l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1
AVRV5 | DN65, rozsah průtoků Q=4200-24100l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1
AVRV6, 10, 11 | DN80, rozsah průtoků Q=5900-37300l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 3
Elektromotorický pohon, pro ventily s EQM charakteristikou
| 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN25, DN32 | ks | 6
| 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN40 | ks | 1
| 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN65, DN80 | ks | 4
Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 1/2" (DN 15) | ks | 4
| 3/4" (DN 20) | ks | 3
| 1" (DN 25) | ks | 2
| 5/4" (DN 32) | ks | 6
| 6/4" (DN 40) | ks | 1
| 2" (DN 50) | ks | 2
Vyvažovací ventil, přírubový s měřícími ventilky, PN16 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 21/2" (DN 65) | ks | 3
| 3" (DN80) | ks | 3
| 4" (DN100) | ks | 1
| 5" (DN125) | ks | 1
Kulový uzávěr vnitřní závity
| 1/2" (DN15) | ks | 4
| 1" (DN 25) | ks | 2
| 5/4" (DN32) | ks | 22
| 6/4" (DN 40) | ks | 4
| 2" (DN50) | ks | 14
Kulový kohout s filtrem KKF, PN16
| 1" (DN 25) | ks | 1
| 5/4" (DN 32) | ks | 2
| 6/4" (DN 40) | ks | 1
| 2" (DN50) | ks | 2
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C
| 21/2" (DN65) | ks | 40
| 4" (DN100) | ks | 6
| 5" (DN125) | ks | 6
| 8" (DN200) | ks | 2
Zpětný ventil, závitový, mosazný
| 1" (DN 25) | ks | 1
| 5/4" (DN 32) | ks | 8
| 6/4" (DN 40) | ks | 1
| 2" (DN 50) | ks | 2
Zpětný ventil mezipřírubový, PN 10
| 21/2" (DN 65) | ks | 12
| 4" (DN100) | ks | 3
| 5" (DN125) | ks | 2
Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard, vyprazdňovací šroub, PN16
| 21/2" (DN 65) | ks | 11
| 5" (DN125) | ks | 2
Pojistný ventil
| 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 400 kPa | ks | 9
| 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 600 kPa - rozvody vody | ks | 2
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN15) | ks | 30
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
| 1/2" (DN15) | ks | 60
| 3/4" (DN20) | ks | 4
| Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 31
| Manometr 100, rozsah 0 - 1000kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 2
| Teploměr přímý 80, rozsah 0 až +120°C, včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15 | ks | 49
Vodoměr na studenou vodu
| Qn=3,5m3/h | ks | 2
Potrubí
Měděné potrubí (pro otopná tělesa DBII - kanceláře 2.NP + m.č.E110)
| 15x1 | m | 55
| 18x1 | m | 30
| 22x1 | m | 70
| 28x1 | m | 60
| Potrubní tvarovky měď - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
| 1/2" (DN 15) | m | 20
| 1" (DN25) | m | 10
| 5/4" (DN32) | m | 130
| 6/4" (DN 40) | m | 65
| 2" (DN 50) | m | 130
Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1
| 21/2" (DN 65, 76x3,2) | m | 110
| 4" (DN 100, 108x4) | m | 90
| 5" (DN 125, 133x4,5) | m | 150
| 6" (DN 150, 159x4,5) | m | 3
| 8" (DN 200, 219x6,3) | m | 15
Ocelová kolena, oblouky 45°
| 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 1
Ocelová kolena, oblouky 90°
| 1" (DN25) | ks | 10
| 5/4" (DN 32) | ks | 60
| 6/4" (DN 40) | ks | 20
| 2" (DN 50) | ks | 50
| 21/2" (DN 65, 76x3,2) | ks | 50
| 4" (DN 100, 108x4) | ks | 40
| 5" (DN 125, 133x4,5) | ks | 40
| 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 8
| Potrubní tvarovky - oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1
| Přírubové spoje (příruby, zaslepení, spojovací materiál, těsnění) PN10 | kpl | 1
| Šroubení a pomocný materiál | kpl | 1
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1
| Odpadní potrubí včetně tvarovek, sifony, příslušenství pro odvod kondenzátu od plynových kotlů, komínů a odpady od pojistných ventilů | kpl | 1
| Potrubí PPR nebo ocelové pozinkované pro připojení nových ohříváků TV na rozvody studené a teplé vody, včetně potřebných armatur (náhrada za původní), tvarovek, izolace a ostatního potřebného materiálu. | kpl | 1
Potrubí PPR pro připojení dopouštění otopné soustavy na rozvody studené vody, včetně tvarovek a ostatního potřebného materiálu
| DN 15 | m | 15
| Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1
Tepelná izolace
Tepelná izolace ocelových rozvodů topné vody
Potrubní pouzdra z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití +250°C
| tl.20mm pro měděnou trubku 15x1 | m | 55
| tl.20mm pro měděnou trubku 18x1 | m | 30
| tl.20mm pro měděnou trubku 22x1 | m | 70
| tl.20mm pro měděnou trubku 28x1 | m | 60
| tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 21,4, (DN 15), ( 1/2 ") | m | 20
| tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 33,7, (DN 25), ( 1 ") | m | 10
| tl.30mm pro ocelovou trubku Ø42,4, (DN 32), ( 5/4 ") | m | 130
| tl.30mm pro ocelovou trubku Ø 48,3, (DN 40), (6/4 ") | m | 50
| tl.40mm pro ocelovou trubku Ø 60,2, (DN 50), ( 2") | m | 130
| tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 76, (DN 65), ( 21/2") | m | 110
| tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 108, (DN 100), ( 4") | m | 90
| tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 133, (DN 125), ( 5") | m | 150
| tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 159, (DN 150), ( 6") | m | 3
| tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 219, (DN 200), ( 8") | m | 15
Protipožární zabezpečení:
| Požární dotěsnění prostupů rozvodů tepla na hranici požárních úseků (tmely, ucpávky) | kpl | 1
Nátěry ocelových rozvodů topné vody
| Syntetický nátěr potrubí, základní, dvojnásobný | m2 | 360
Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky
| Demontáž (zrušení) stávajících parních rozvodů tepla pro ohřev TV a pro teplovodní topný systém s otopnými tělesy v kotelně DB (m.č.J115) | kpl | 1
| Potřebné demontáže a úpravy na stávajícím teplovodním rozvodu pro otopná tělesa - na rozdělovači a sběrači - demontáž čerpadel a armatur, výměna armatur, úpravy dimenzí. | kpl | 1
| Demontáž a likvidace stávajících ohřívačů TV (2200 a 1400l) | kpl | 1
| Demontáž a likvidace stávající expanzní nádoby 2500l, včetně příslušenství - kompresorové jednotky | kpl | 1
| Přepojení stávajících otopných těles (13ks) v kancelářích a šatnách ve 2.NP DBII + m.č.E110 (1.NP) na novou topnou větev v6-2, včetně úprav (zaslepení) na stávajícím rozvodu ÚT | kpl | 1
| Úpravy na rozvodu ÚT pro DBII - větev 3 na stávajícím R+S v kotelně DB - přepojení této větve na nový R+S v kotelně DBII (větev v6), úpravy v m.č.E109 | kpl | 1
| Montáž nových směšovacích a regulačních uzlů u ohřívačů VZT jednotek, vč. připojení VZT jednotek na rozvody topné vody | kpl | 8
| Připojení odvodu kondenzátu od nových plynových kotlů, komínů a odpadů od pojistných ventilů na odpadní potrubí | kpl | 1
| Vypuštění stávajícího vodního systému | kpl | 1
| Proplach a plnění nového vodního systému ÚT | kpl | 1
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | kpl | 1
včetně sepsání protokolu
| Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | kpl | 1
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | kpl | 1
| Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl | 1
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1
| Provozní předpisy | kpl | 1
| Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
| Lešení (mobilní do výšky 4 m) | kpl | 1
| Doprava | kpl | 1
Stavební přípomoci
| Zhotovení prostupů střechou a stěnou pro izolovaný odvod spalin DN300, včetně úprav a zatěsnění po montáži. | kpl | 3
Zhotovení prostupů stěnami a stropy pro rozvody tepla, včetně zapravení a začištění po montáži
| do DN50 … průměr otvoru 150mm, tl. Stěny / stropu 250mm | ks | 10
| do DN125 … průměr otvoru 300mm, tl. Stěny / stropu 250mm | ks | 10
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony : - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní (dílenské) dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.