## přehled zařízení
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ NAPOJENÝCH Z ROZVADĚČŮ M+R
OZNAČENÍ | POPIS ZAŘÍZENÍ | UMÍSTĚNÍ | TYP | VÝROBCE | PŘÍKON | NAPĚTÍ | PROUD | OCHRANA | VÝSTUPY - DO | VSTUPY - DI | ROZVADĚČ | POZNÁMKA
[5 empty] | ( kW ) | ( V ) | ( A ) | POZNÁMKA | (povely) | (signalizace) | M+R
VYTÁPĚNÍ
KOTELNA DB
K1 | plynový kond.kotel 1, modul 1 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-DB | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 1, modul 2 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-DB
| plynový kond.kotel 1, modul 3 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-DB
K2 | plynový kond.kotel 2, modul 1 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-DB | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 2, modul 2 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-DB
| plynový kond.kotel 2, modul 3 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-DB
K3 | plynový kond.kotel 3, modul 1 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-DB | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 3, modul 2 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-DB
| plynový kond.kotel 3, modul 3 | kotelna DB |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-DB
MK1a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK1b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK1c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna DB |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-DB | napájení a ovládání z kotl.reg.
Č10 | TUV 1 -nabíjecí čerpadlo | kotelna DB |  |  | 0.175 | 230 | 1.41 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-DB
Č11 | TUV 2 -nabíjecí čerpadlo | kotelna DB |  |  | 0.175 | 230 | 1.41 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-DB
Č12a | ÚT -oběhové čerpadlo 1 | kotelna DB |  |  | 0.762 | 230 | 3.35 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/1
Č12b | ÚT -oběhové čerpadlo 2 | kotelna DB |  |  | 0.762 | 230 | 3.35 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/2
Č13a | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 1 | kotelna DB |  |  | 2.2 | 400 | 4.15 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/1
Č13b | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 2 | kotelna DB |  |  | 2.2 | 400 | 4.15 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/2
Č14a | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 1 | kotelna DB |  |  | 2.2 | 400 | 4.15 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/1
Č14b | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 2 | kotelna DB |  |  | 2.2 | 400 | 4.15 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/2
Č15a | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 1 | kotelna DB |  |  | 0.762 | 230 | 3.35 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/1
Č15b | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 2 | kotelna DB |  |  | 0.762 | 230 | 3.35 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-DB | dvojité čerpadlo/2
Č16 | TUV-čerpadlo cirkulace | kotelna DB |  |  | 0.022 | 230 | 0.19 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-DB
EXP | Exp.a doplňovací systém | kotelna DB |  |  | 0.75 | 230 | jišt.16A |  | - | PORUCHA - přímo | RA-DB
KOTELNA MIX
K1 | plynový kond.kotel 1, modul 1 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-MIX | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 1, modul 2 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-MIX
| plynový kond.kotel 1, modul 3 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-MIX
K2 | plynový kond.kotel 2, modul 1 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-MIX | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 2, modul 2 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-MIX
| plynový kond.kotel 2, modul 3 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-MIX
K3 | plynový kond.kotel 3, modul 1 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-MIX | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 3, modul 2 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-MIX
| plynový kond.kotel 3, modul 3 | kotelna MIX |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-MIX
MK1a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK1b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK1c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna MIX |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-MIX | napájení a ovládání z kotl.reg.
Č10a | přívod pro VZT, ÚT-oběhové čerpadlo 1 | kotelna MIX |  |  | 2.2 | 400 | 4.15 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/1
Č10b | přívod pro VZT,ÚT-oběhové čerpadlo 2 | kotelna MIX |  |  | 2.2 | 400 | 4.15 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/2
Č11a | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 1 | kotelna MIX |  |  | 1.3 | 230 | 5.68 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/1
Č11b | přívod pro VZT-oběhové čerpadlo 2 | kotelna MIX |  |  | 1.3 | 230 | 5.68 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/2
Č12a | TUV -nabíjecí čerpadlo 1 | kotelna MIX |  |  | 0.653 | 230 | 2.88 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/1
Č12b | TUV -nabíjecí čerpadlo 1 | kotelna MIX |  |  | 0.653 | 230 | 2.88 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/2
Č13a | ÚT -oběhové čerpadlo 1 | kotelna MIX |  |  | 1.3 | 230 | 5.68 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/1
Č13b | ÚT -oběhové čerpadlo 2 | kotelna MIX |  |  | 1.3 | 230 | 5.68 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-MIX | dvojité čerpadlo/2
Č14 | TUV-čerpadlo cirkulace | kotelna MIX |  |  | 0.022 | 230 | 0.19 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-MIX
EXP | Exp.a doplňovací systém | kotelna MIX |  |  | 0.75 | 230 | jišt.16A |  | - | PORUCHA - přímo | RA-MIX
KOTELNA I 301
K1 | plynový kond.kotel 1, modul 1 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-I301 | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 1, modul 2 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-I301
| plynový kond.kotel 1, modul 3 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-I301
K2 | plynový kond.kotel 2, modul 1 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-I301 | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 2, modul 2 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-I301
| plynový kond.kotel 2, modul 3 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-I301
K3 | plynový kond.kotel 3, modul 1 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-I301 | plynulá regulace 0-10V
| plynový kond.kotel 3, modul 2 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-I301
| plynový kond.kotel 3, modul 3 | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | - | RA-I301
MK1a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK1b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK1c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK2c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3a | kotlové čerpadlo modulu 1 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3b | kotlové čerpadlo modulu 2 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
MK3c | kotlové čerpadlo modulu 3 | kotelna I 301 |  |  | 0.37 | 230 | 1.65 |  | - | - | RA-I301 | napájení a ovládání z kotl.reg.
Č10a | přívod pro VZT, ÚT-oběhové čerpadlo 1 | kotelna I 301 |  |  | 3 | 400 | 5.8 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-I301 | dvojité čerpadlo/1
Č10b | přívod pro VZT,ÚT-oběhové čerpadlo 2 | kotelna I 301 |  |  | 2.2 | 400 | 4.15 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-I301 | dvojité čerpadlo/2
EXP | Exp.a doplňovací systém | kotelna I 301 |  |  | 0.2 | 230 | jišt.10A |  | - | PORUCHA - přímo | RA-I301
KOTELNA T 102 (stávající, neřeší se)
STROJOVNA E109
Č21 | ÚT1 -oběhové čerpadlo | stroj.E109 |  |  | 0.091 | 230 | 0.75 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-E109
Č22 | ÚT2 -oběhové čerpadlo | stroj.E109 |  |  | 0.034 | 230 | 0.32 |  | CHOD | CHOD, PORUCHA | RA-E109
Č23 | TUV-čerpadlo cirkulace | stroj.E109 |  |  | 0.022 | 230 | 0.19 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA-E109
VZDUCHOTECHNIKA
MV201.1 | VZT SV201-lisovna-ventilátor přívod | S201 | M+50 | Mandík | 22 | 400 | 43 | PTC | CHOD | CHOD | RA-S201 | FM-řízení otáček
MV201.2 | VZT SV201-lisovna-ventilátor odtah | S201 | M+50 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-S201 | FM-řízení otáček
MR201 | VZT SV201-lisovna-glykol.rekuperátor | S201 | M+50 | Mandík | 5.5 | 400 | 10.3 |  | CHOD | CHOD | RA-S201
MČ201 | VZT SV201-lisovna-čerp.ohřívače | S201 |  | Grundfos | 0.194 | 230 | 1.56 |  | CHOD | CHOD | RA-S201
MV204.1 | VZT SV204-lisovna-ventilátor přívod | S201 | M+50 | Mandík | 22 | 400 | 43 | PTC | CHOD | CHOD | RA-S201 | FM-řízení otáček
MV204.2 | VZT SV204-lisovna-ventilátor odtah | S201 | M+50 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-S201 | FM-řízení otáček
MR204 | VZT SV204-lisovna-glykol.rekuperátor | S201 | M+50 | Mandík | 5.5 | 400 | 10.3 |  | CHOD | CHOD | RA-S201
MČ204 | VZT SV204-lisovna-čerp.ohřívače | S201 |  | Grundfos | 0.194 | 230 | 1.56 |  | CHOD | CHOD | RA-S201
MV301 | VZT SV301-míchárna-ventilátor přívod | Q402 | M+40 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-Q402 | FM-řízení otáček
MČ301 | VZT SV301-míchárna-čerp.ohřívače | Q402 |  | Grundfos | 0.536 | 230 | 2.37 |  | CHOD | CHOD | RA-Q402
MV210 | VZT SV210-brusírna-ventilátor přívod | K203 | M+40 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-K203 | FM-řízení otáček
MČ210 | VZT SV210-brusírna-čerp.ohřívače | K203 |  | Grundfos | 0.536 | 230 | 2.37 |  | CHOD | CHOD | RA-K203
MV211 | VZT SV211-brusírna-ventilátor přívod | K203 | M+40 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-K203 | FM-řízení otáček
MČ211 | VZT SV211-brusírna-čerp.ohřívače | K203 |  | Grundfos | 0.536 | 230 | 2.37 |  | CHOD | CHOD | RA-K203
MV101.1 | VZT SV101-diskové brzdy-ventilátor přívod | J207 | M+67 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-J207 | FM-řízení otáček
MV101.2 | VZT SV101-diskové brzdy-ventilátor odtah | J207 | M+67 | Mandík | 15 | 400 | 30.2 | PTC | CHOD | CHOD | RA-J207 | FM-řízení otáček
MČ101 | VZT SV101-diskové brzdy-čerp.ohřívače | J207 |  | Grundfos | 0.194 | 230 | 1.56 |  | CHOD | CHOD | RA-J207
MV104 | VZT SV104-diskové brzdy-ventilátor přívod | J207 | M+40 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-J207 | FM-řízení otáček
MČ104 | VZT SV104-diskové brzdy-čerp.ohřívače | J207 |  | Grundfos | 0.536 | 230 | 2.37 |  | CHOD | CHOD | RA-J207
MV409 | VZT SV409-šatna DB-ventilátor přívod | J207 | M+3,5 | Mandík | 1.1 | 400 | 2.3 | PTC | CHOD | CHOD | RA-J207 | FM-řízení otáček
MČ409 | VZT SV409-šatna DB-čerp.ohřívače | J207 |  | Grundfos | 0.045 | 230 | 0.38 |  | CHOD | CHOD | RA-J207
MV411 | VZT SV411-šatna DB-ventilátor přívod | J207 | M+4,5 | Mandík | 1.1 | 400 | 2.3 | PTC | CHOD | CHOD | RA-J207 | FM-řízení otáček
MČ411 | VZT SV411-šatna DB-čerp.ohřívače | J207 |  | Grundfos | 0.056 | 230 | 0.45 |  | CHOD | CHOD | RA-J207
MV105 | VZT SV105-diskové brzdy-ventilátor přívod | I301 | M+40 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-I301 | FM-řízení otáček
MČ105 | VZT SV105-diskové brzdy-čerp.ohřívače | I301 |  | Grundfos | 0.536 | 230 | 2.37 |  | CHOD | CHOD | RA-I301
MV106 | VZT SV106-diskové brzdy-ventilátor přívod | I301 | M+40 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-I301 | FM-řízení otáček
MČ106 | VZT SV106-diskové brzdy-čerp.ohřívače | I301 |  | Grundfos | 0.536 | 230 | 2.37 |  | CHOD | CHOD | RA-I301
MV107 | VZT SV107-diskové brzdy-ventilátor přívod | I301 | M+40 | Mandík | 18.5 | 400 | 36.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-I301 | FM-řízení otáček
MČ107 | VZT SV107-diskové brzdy-čerp.ohřívače | I301 |  | Grundfos | 0.536 | 230 | 2.37 |  | CHOD | CHOD | RA-I301
MV406 | VZT SV406-šatna-n.hala DB-ventilátor přívod | E109 | M+3,5 | Mandík | 1.1 | 400 | 2.3 | PTC | CHOD | CHOD | RA-E109 | FM-řízení otáček
MČ406 | VZT SV406-šatna-n.hala DB-čerp.ohřívače | E109 |  | Grundfos | 0.045 | 230 | 0.38 |  | CHOD | CHOD | RA-E109
MV410 | VZT SV410-šatna brusírna-ventilátor přívod | J303 | M+3,5 | Mandík | 1.1 | 400 | 2.3 | PTC | CHOD | CHOD | RA-J303 | FM-řízení otáček
MČ410 | VZT SV410-šatna brusírna-čerp.ohřívače | J303 |  | Grundfos | 0.045 | 230 | 0.38 |  | CHOD | CHOD | RA-J303
MV212 | VZT SV212-předlis-ventilátor přívod | R212 | M+28 | Mandík | 11 | 400 | 22.7 | PTC | CHOD | CHOD | RA-R212 | FM-řízení otáček
MČ212 | VZT SV212-předlis-čerp.ohřívače | R212 |  | Grundfos | 0.331 | 230 | 1.48 |  | CHOD | CHOD | RA-R212
MV-X101 | VZT X101-kotelna DB-ventilátor přívod | kotelna DB | M+3,5 | Mandík | 1.1 | 400 | 2.3 | PTC | CHOD | CHOD | RA-DB | FM-řízení otáček
EL-X101 | VZT X101-kotelna DB-el.ohřívač | kotelna DB |  | Mandík | 30 | 400 |  |  | CHOD | CHOD | RA-DB | řízení výkonu
MV-X102 | VZT X102-kotelna I 301-ventilátor přívod | kotelna I 301 | M+3,5 | Mandík | 1.1 | 400 | 2.3 | PTC | CHOD | CHOD | RA-I301 | FM-řízení otáček
EL-X102 | VZT X102-kotelna I 301-el.ohřívač | kotelna I 301 |  | Mandík | 30 | 400 |  |  | CHOD | CHOD | RA-I301 | řízení výkonu
MV-X103 | VZT X103-kotelna MIX-ventilátor přívod | kotelna MIX | M+3,5 | Mandík | 1.1 | 400 | 2.3 | PTC | CHOD | CHOD | RA-MIX | FM-řízení otáček
EL-X103 | VZT X103-kotelna MIX-el.ohřívač | kotelna MIX |  | Mandík | 30 | 400 |  |  | CHOD | CHOD | RA-MIX | řízení výkonu
M+R
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-S201
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-Q402
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-K203
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-J207
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-I301
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-E109
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-J303
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-R212
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-DB
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  |  |  | RA-MIX
| celkem RA-S201 |  |  |  | 92.688 | kW
| celkem RA-Q402 |  |  |  | 19.336 | kW
| celkem RA-K203 |  |  |  | 38.372 | kW
| celkem RA-J207 |  |  |  | 55.331 | kW
| celkem RA-I301 |  |  |  | 99.038 | kW
| celkem RA-E109 |  |  |  | 1.592 | kW
| celkem RA-J303 |  |  |  | 1.445 | kW
| celkem RA-R212 |  |  |  | 11.631 | kW
| celkem RA-DB |  |  |  | 49.5 | kW
| celkem RA-MIX |  |  |  | 48.208 | kW
| celkem rozvaděče M+R |  |  |  | 417.141 | kW
Vysvětlivky: | povel CHOD … beznapěťový kontakt, připravený v M+R části rozvaděče na svorkovnici XO xxx, kde xxx je označení motoru, svorky očíslovány 1, 2
sign. CHOD … signalizace z pomocného kontaktu stykače, přivedená do M+R části rozvaděče na svorkovnici XI xxx, kde xxx je označení motoru, svorky očíslovány 1, 2, kontakt zatížen napětím 24V !
Ruční ovládání součástí rozvaděčů RA, resp.rozvaděčů elektro.
V tabulce uvedené příkony jsou příkony instalované.
PTC … ochrana motoru PTC termistor
TK … tepelná ochrana motoru, termokontakt