## List1
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ M+R
ozn. |  | č.okruhu | název okruhu
pol. | ks | typ | název položky | popis | způsob | výrobce | cena/
[5 empty] | dodávky |  | poznámka
VYTÁPĚNÍ - KOTELNA DB
TC |  | 11 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT 1 - otopná tělesa
.01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, 4-20mA, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM
.03 | 1 |  | trojcestný směšovací ventil Dn 50 Pn 16 kv 40, vč.sady šroubení ALG |  | DM
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č12a,b | P
.05 | 1 |  | čidlo teploty venkovní, 4-20mA | teplota venkovní | DM
SA |  | 12 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
.01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č13a,b | P
SA |  | 13 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
.01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č14a,b | P
SA |  | 14 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro otopná tělesa a VZT
.01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č15a,b | P
TIC |  | 17 | Regulace teploty TUV
.01 | 2 |  | kabelové čidlo teploty, 4-20mA, D 6mm, -30až+130st.C, vč.kabelu 1,5 m | teplota TUV | DM
.02 | 2 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - nabíjení | Č10, Č11 | P
.03 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - cirkulace | Č16 | P
TC |  | 18 | Kaskádová regulace kotlů
.01 | 3 |  | čidlo teploty s jímkou, 4-20mA, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné, vratné v. | DM
.02 | 3 |  | kotel teplovodní plynový modulový (3 moduly) 750 kW se zákl.regulací | K1, K2, K3 | P
.03 | 1 |  | kaskádový regulátor kotlů, 230 V 50 Hz, ovl.0-10 V |  | P
SA |  | 19 | Ovládání kotlových čerpadel
.01 | 9 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MK1, MK2, MK3 | P
PC |  | 20 | Regulace tlaku v systemu
.01 | 1 |  | odběr tlaku |  | Z
.02 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM
.03 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM
.04 | 1 |  | automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz | EXP | P
A |  | 23 | Poruchová a havarijní signalizace
.01 | 1 |  | čidlo teploty prostorové, 4-20mA | teplota v prostoru | DM
.02 | 1 |  | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM
.03 | 3 |  | čidlo výskytu plynu - zemní plyn, II.st. | výskyt plynu | DM
.04 | 1 |  | čidlo výskytu plynu - CO | výskyt CO | DM
.05 | 1 |  | ústředna detektoru plynu pro 4 čidla, nap. 230 V 50 Hz, na lištu |  | DM
.06 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky | teplota topné vody | DM
.07 | 2 |  | termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky | teplota TUV | DM
.08 | 1 |  | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM
FC |  | 24 | Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu
.01 | 1 |  | el.mag. uzavírací ventil Dn xx, přírubový, nízkotlak, nap.230 V 50 Hz |  | P
VYTÁPĚNÍ - KOTELNA MIX
SA |  | 31 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro otopná tělesa a VZT
.01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č10a,b | P
SA |  | 32 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
.01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č11a,b | P
TC |  | 33 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - otopná tělesa
.01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, 4-20mA, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM
.03 | 1 |  | trojcestný směšovací ventil Dn 65 Pn 16 kv 63 |  | DM
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č13a,b | P
.05 | 1 |  | čidlo teploty venkovní, 4-20mA | teplota venkovní | DM
TIC |  | 37 | Regulace teploty TUV
.01 | 1 |  | kabelové čidlo teploty, 4-20mA, D 6mm, -30až+130st.C, vč.kabelu 1,5 m | teplota TUV | DM
.02 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz - nabíjení | Č12a,b | P
.03 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - cirkulace | Č14 | P
TC |  | 38 | Kaskádová regulace kotlů
.01 | 3 |  | čidlo teploty s jímkou, 4-20mA, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné, vratné v. | DM
.02 | 3 |  | kotel teplovodní plynový modulový (3 moduly) 750 kW se zákl.regulací | K1, K2, K3 | P
.03 | 1 |  | kaskádový regulátor kotlů, 230 V 50 Hz, ovl.0-10 V |  | P
SA |  | 39 | Ovládání kotlových čerpadel
.01 | 9 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MK1, MK2, MK3 | P
PC |  | 40 | Regulace tlaku v systemu
.01 | 1 |  | odběr tlaku |  | Z
.02 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM
.03 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM
.04 | 1 |  | automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz | EXP | P
A |  | 43 | Poruchová a havarijní signalizace
.01 | 1 |  | čidlo teploty prostorové, 4-20mA | teplota v prostoru | DM
.02 | 1 |  | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM
.03 | 3 |  | čidlo výskytu plynu - zemní plyn, II.st. | výskyt plynu | DM
.04 | 1 |  | čidlo výskytu plynu - CO | výskyt CO | DM
.05 | 1 |  | ústředna detektoru plynu pro 4 čidla, nap. 230 V 50 Hz, na lištu |  | DM
.06 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky | teplota topné vody | DM
.07 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky | teplota TUV | DM
.08 | 1 |  | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM
FC |  | 44 | Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu
.01 | 1 |  | el.mag. uzavírací ventil Dn xx, přírubový, nízkotlak, nap.230 V 50 Hz |  | P
VYTÁPĚNÍ - KOTELNA I 301
SA |  | 51 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
.01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č10a,b | P
.02 | 1 |  | čidlo teploty venkovní, 4-20mA | teplota venkovní | DM
TC |  | 52 | Kaskádová regulace kotlů
.01 | 3 |  | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné, vratné v. | DM
.02 | 3 |  | kotel teplovodní plynový modulový (3 moduly) 750 kW se zákl.regulací | K1, K2, K3 | P
.03 | 1 |  | kaskádový regulátor kotlů, 230 V 50 Hz, ovl.0-10 V |  | P
SA |  | 53 | Ovládání kotlových čerpadel
.01 | 9 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MK1, MK2, MK3 | P
PC |  | 54 | Regulace tlaku v systemu
.01 | 1 |  | odběr tlaku |  | Z
.02 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM
.03 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM
.04 | 1 |  | automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz | EXP | P
A |  | 55 | Poruchová a havarijní signalizace
.01 | 1 |  | čidlo teploty prostorové, Ni1000 | teplota v prostoru | DM
.02 | 1 |  | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM
.03 | 3 |  | čidlo výskytu plynu - zemní plyn, II.st. | výskyt plynu | DM
.04 | 1 |  | čidlo výskytu plynu - CO | výskyt CO | DM
.05 | 1 |  | ústředna detektoru plynu pro 4 čidla, nap. 230 V 50 Hz, na lištu |  | DM
.06 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky | teplota topné vody | DM
.07 |  |  | reserva
.08 | 1 |  | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM
FC |  | 56 | Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu
.01 | 1 |  | el.mag. uzavírací ventil Dn xx, přírubový, nízkotlak, nap.230 V 50 Hz |  | P
VYTÁPĚNÍ - STROJOVNA E109
TC |  | 71 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT 1 - otopná tělesa - DB II - 1.NP
.01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, 4-20mA, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.03 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil |  | P
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č21 | P
.05 | 1 |  | čidlo teploty venkovní, 4-20mA | teplota venkovní | DM
TC |  | 72 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT 2 - otopná tělesa - DB II - 2.NP, E110
.01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, 4-20mA, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.03 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil |  | P
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č22 | P
TIC |  | 73 | Regulace teploty TUV
.01 | 1 |  | kabelové čidlo teploty, 4-20mA, D 6mm, -30až+130st.C, vč.kabelu 1,5 m | teplota TUV | DM
.02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.03 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil |  | P
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - cirkulace | Č23 | P
VZDUCHOTECHNIKA
TC |  | 201 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV201 - lisovna
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - odtah | DM
.03 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - výfuk | DM
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr odtah | DM
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor odtah | DM
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka odtah | DM
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ201 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 22 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV201.1 | P
.16 | 1 |  | el. ventilátor odtah 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV201.2 | P
.17 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 22 kW, IP54, filtr, vč.přísl. | FM201.1 | DM
.18 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP54, filtr, vč.přísl. | FM201.2 | DM
.19 | 2 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.20 | 2 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.21 | 1 |  | oběhové čerpadlo 400 V 50 Hz - glykolový rekuperátor | MR201 | P
.22 | 2 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P
.23 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.24 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.25 | 2 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
.26 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM
.27 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak glykolu | DM
TC |  | 204 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV204 - lisovna
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - odtah | DM
.03 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - výfuk | DM
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr odtah | DM
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor odtah | DM
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka odtah | DM
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ204 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 22 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV204.1 | P
.16 | 1 |  | el. ventilátor odtah 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV204.2 | P
.17 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 22 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM204.1 | SRO
.18 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM204.2 | SRO
.19 | 2 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.20 | 2 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.21 | 1 |  | oběhové čerpadlo 400 V 50 Hz - glykolový rekuperátor | MR204 | P
.22 | 2 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P
.23 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.24 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.25 | 2 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
.26 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM
.27 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak glykolu | DM
TC |  | 301 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV301 - míchárna
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ301 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV301 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM301 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P |  | stávající
.20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 210 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV210 - brusírna
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ210 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV210 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM210 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.21 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 211 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV211 - brusírna
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ211 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV211 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM211 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.21 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 101 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV101 - diskové brzdy
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - odtah | DM
.03 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - výfuk | DM
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr odtah | DM
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor odtah | DM
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka odtah | DM
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ101 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV101.1 | P
.16 | 1 |  | el. ventilátor odtah 400 V 15 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV101.2 | P
.17 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM101.1 | SRO
.18 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 15 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM101.2 | SRO
.19 | 2 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.20 | 2 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.21 | 1 |  | el.regulační servopohon klapky 35 Nm, 24 V, 0-10 V | klapka bypass | DM
.22 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.23 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.24 | 2 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 104 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV104 - diskové brzdy
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ104 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV104 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM104 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.21 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 409 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV409 - šatna DB
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ409 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV409 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM409 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.21 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P |  | stávající
.22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 411 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV411 - šatna DB
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ411 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV411 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM411 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.21 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P |  | stávající
.22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 105 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV105 - diskové brzdy nové
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ105 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV105 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM105 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P |  | stávající
.20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 106 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV106 - diskové brzdy nové
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ106 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV106 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM106 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P |  | stávající
.20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 107 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV107 - diskové brzdy nové
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ107 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV107 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM107 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P |  | stávající
.20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 406 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV406 - šatna - nová hala DB
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ406 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV406 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM406 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.21 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 410 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV410 - šatna - brusírna
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ410 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV410 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM410 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.21 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 212 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV212 - předlis, šatny
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 |  |  | reserva
.03 |  |  | reserva
.04 | 1 |  | čidlo teploty příložné + převodník 4-20mA | teplota vody z ohřívače | DM
.05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.06 |  |  | reserva
.07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM
.08 |  |  | reserva
.09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM
.10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.11 |  |  | reserva
.12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P
.13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P
.14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ212 | P
.15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 11 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV212 | P
.16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 11 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM212 | SRO
.17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P |  | stávající
.20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 351 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X101 - kotelna DB
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | dp - ventilátor přívod | DM
.04 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.05 | 1 |  | el. ohřívač 400 V, 3x sekce á 12,0 kW (6,0 kW), vč.bezp.termostatu | EL-X101 | P
.06 | 2 |  | polovodičový stykač, 1f, do 30A |  | DM
.07 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW jednootáčkový + bezp.vypínač | MV-X101 | P
.08 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM-X101 | SRO
.09 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.10 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.11 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.12 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.13 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 352 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X102 - kotelna I 301
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | dp - ventilátor přívod | DM
.04 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.05 | 1 |  | el. ohřívač 400 V, 3x sekce á 12,0 kW (6,0 kW), vč.bezp.termostatu | EL-X102 | P
.06 | 2 |  | polovodičový stykač, 1f, do 30A |  | DM
.07 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW jednootáčkový + bezp.vypínač | MV-X102 | P
.08 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM-X102 | SRO
.09 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.10 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.11 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.12 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.13 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
TC |  | 353 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X103 - kotelna MIX
.01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, 4-20mA, délka 400 mm | teplota - přívod | DM
.02 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM
.03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | dp - ventilátor přívod | DM
.04 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM
.05 | 1 |  | el. ohřívač 400 V, 3x sekce á 12,0 kW (6,0 kW), vč.bezp.termostatu | EL-X103 | P
.06 | 2 |  | polovodičový stykač, 1f, do 30A |  | DM
.07 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW jednootáčkový + bezp.vypínač | MV-X103 | P
.08 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM-X103 | SRO
.09 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM
.10 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P
.11 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM
.12 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO
.13 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V |  | DM
MĚŘENÍ SPOTŘEB
QQ |  | 451 | Měření spotřeby tepla - okruhy ÚT, VZT, TUV
.01 | 13 |  | kompaktní ultrazvuk.měřič Dn xx Pn xx Qp xx, nap.bateriové, M-Bus |  | Z
FQ |  | 452 | Měření spotřeby plynu
.01 | 3 |  | plynoměr s impulsním výstupem - VF vysílačem |  | P
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE
|  | 501 | Řídící systém - DDC-Q402
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 4xAI, 14xDI, 2xAO, 5xDO |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 502 | Řídící systém - DDC-E109
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 8xAI, 21xDI, 6xAO, 8xDO |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 503 | Řídící systém - DDC-J303
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 4xAI, 14xDI, 2xAO, 5xDO |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 504 | Řídící systém - DDC-R212
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 4xAI, 14xDI, 2xAO, 5xDO |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 511 | Řídící systém - DDC-S201
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 16xAI, 45xDI, 7xAO, 12xDO, vč.patic |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 512 | Řídící systém - DDC-K203
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 7xAI, 24xDI, 5xAO, 7xDO, vč.patic |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 513 | Řídící systém - DDC-J207
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 17xAI, 55xDI, 12xAO, 13xDO, vč.patic |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 514 | Řídící systém - DDC-I301
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 18xAI, 68xDI, 10xAO, 21xDO, vč.patic |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, 8A pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 515 | Řídící systém - DDC-DB
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 12xAI, 51xDI, 5xAO, 22xDO, vč.patic |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, 8A pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 516 | Řídící systém - DDC-MIX
.01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | Siemens
.02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | Siemens
.03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 11xAI, 45xDI, 5xAO, 20xDO, vč.patic |  | SRO | Siemens
.04 | 1 |  | zdroj 24V ss, 8A pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | Siemens
.05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | Siemens
.06 | 1 |  | průmyslový switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | DM | Siemens
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | Siemens
.08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | Siemens
|  | 551 | Rozvaděč RA-E109
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 552 | Rozvaděč RA-J303
.01 | 1 |  | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 700x1200x300 (šxvxh) |  | DM
vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 553 | Rozvaděč RA-R212
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 554 | Rozvaděč RA-T102
Není předmětem projektu, neřeší se ! |  |  |  |  | DM
|  | 561 | Rozvaděč RA-S201
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 562 | Rozvaděč RA-Q402
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 563 | Rozvaděč RA-K203
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 1 | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
.02 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 2 | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 564 | Rozvaděč RA-J207
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 1 | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
.02 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 2 | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 565 | Rozvaděč RA-I301
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 1 | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
.02 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 2 | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 566 | Rozvaděč RA-DB
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  | 567 | Rozvaděč RA-MIX
.01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS
|  | 599 | Centrála řídícího systému - BMS
.01 | 1 |  | rozšíření stáv.centrály BMS Promotic o 800 datových bodů |  | DM
.02 | 1 |  | uživatelský software centrály - tvorba aplikace a zobrazení - M+R |  | DM
OSTATNÍ
Ostatní
.01 | 1 |  | dílenská projektová dokumentace vč.svorkových schemat rozvaděčů M+R |  | DM
.02 | 1 |  | projektová dokumentace skutečného provedení |  | DM
Montážní práce a materiál
| ks/m |  | název položky
| 5000 |  | kabel stíněný JYTY 2Dx1
| 4600 |  | kabel stíněný JYTY 4Dx1
| 400 |  | kabel stíněný JYTY 7Dx1
| 400 |  | kabel silový CYKY 2Ox1,5
| 4000 |  | kabel silový CYKY 3Jx1,5
| 400 |  | kabel silový CYKY 5Jx1,5
| 400 |  | kabel silový CYKY 5Jx2,5
| 400 |  | kabel silový CYKY 5Jx4
| 200 |  | kabel silový CYKY 5Jx16
| 300 |  | kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8
| 300 |  | Kabel UTP Cat.5E
| 400 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx1,5
| 60 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx6
| 120 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx10
| 200 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx16
| 500 |  | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství
| 300 |  | vodič ZŽ CY 16 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství
| 300 |  | kabelový žlab 62/50 vč.kompletního příslušenství
| 300 |  | kabelový žlab 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství
| 200 |  | kabelový žlab 250/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství
| 500 |  | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění
| 200 |  | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex
| 200 |  | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)
| 1kpl |  | ostatní drobné příslušenství
| 1kpl |  | demontáže rozvaděčů a periferií M+R a likvidace
| 1kpl |  | protipožární ucpávky
| 1kpl |  | el.revize, zpracování návodů k obsluze
| 1kpl |  | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní
| 1kpl |  | zaškolení obsluhy
| 1kpl |  | doprava
| 1kpl |  | stavební přípomoce
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
DM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
DP |  |  | Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
P |  |  | Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Z |  |  | Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
RDM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
SRO |  |  | Přístroj je v rozvaděči, je součástí dodávky rozvaděče nebo bude instalován do rozvaděče.
Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech,
ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.
V Praze, 2/2020 |  |  |  |  | Vypracoval : ing.Vladimír Píša