## I301-výkaz výměr ÚT
FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
KOTELNA I301
VYTÁPĚNÍ
VÝKAZ VÝMĚR
poz.č. | položka , popis | měrná jednotka | množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Zdroj tepla, příslušenství
1 | Plynový kondenzační stacionární kotel, 3 moduly nad sebou, plynulá modulace topného výkonu 49 až 720kW (při teplotě topné vody 80/60°C) | kpl | 3
Technický popis - vybavení a možnosti kotle:
Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry z vysoce kvalitní nerezové oceli. Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.
včetně: společného sběrače spalin DN250
Podrobné parametry kotle - viz. příloha 03
Regulace kotle - řízení kaskády, možnost komunikace s nadřazeným systémem MaR
| Komunikační modul, komunikační rozhraní mezi kotlem a kaskádovou regulací | ks | 3
| Kaskádní regulace | ks | 1
vstup 0-10V (teplotní signál) pro komunikaci s nadřazenou regulací (MaR), výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR
| Sada svorek ke kaskádové regulaci | kpl | 1
| Sada čidel | kpl | 1
Odvod spalin
| Před objednáním odvodu spalin + přívodu spalovacího vzduchu je nutno trasu vedení a délky přesně zaměřit a případně upřesnit objednávané prvky. Skutečná trasa odkouření bude zvolena dle reálných možností tak, aby vyhovovala ČSN 73 4201. Tato trasa bude odsouhlasena a instalována odbornou kominickou firmou. | kpl | 1
| Návrh dimenze, dostatečné tepelné izolace a posouzení vhodnosti použití odvodu spalin provede odborná kominická firma. | kpl | 1
| Plastové potrubí odkouření DN250, délka 1,5m, systém dodavatele kotle - pro kondenzační kotel - ve vnitřním prostředí | ks | 3
| Nerezový komín DN250, s ukončením nad střechou ve venkovním prostředí, systém pro kondenzační kotel (vlhký provoz), včetně kotvení a uchycení | kpl | 3
2 | Termohydraulický rozdělovač DN500, 100m3/h, připojení potrubí DN200, odvzdušnění, vypouštění, včetně tepelné izolace, rozměry: průměr: 508mm, max. šířka: 800mm, výška: 2650mm, osová vzdálenost hrdel: 1500mm | kpl | 1
3 | Expanzní tlaková nádoba 300l, , 120°C, 6barů | ks | 1
| Kulový kohout 6/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) | ks | 1
4 | Doplňovací zařízení, pro automatické doplňování a kontrolu tlaku v soustavě | ks | 1
5 | Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu od kotlů, včetně náplně | kpl | 1
6 | Demineralizační jednotka | ks | 1
Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných systémů Kapacita 2300 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH Možnost regenerace demineralizační náplně Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně Možnost nastavení limitní el. vodivosti upravené vody
| Náhradní filtrační nápln | kpl | 2
| Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 pro zajištění bezpečnosti provozu: - místní provozní řád - přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor na oxid uhelnatý | kpl | 1
Oběhová čerpadla
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C, IPX4D, tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
č1 až č9 | DN40, příruby, 10,8m3/h, dp=55kPa, Pmax=370W, Imax=1,65A, 1x230V | ks | 9
č14 | DN50, příruby, 10,7m3/h, dp=20kPa, Pmax=252W, Imax=1,15A, 1x230V | ks | 1
č11,12,13 | DN80, příruby, 23,7m3/h, dp=35kPa, Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V | ks | 3
Inline oběhové čerpadlo, zdvojené, elektronicky regulované otáčky (frekvenční měnič), včetně snímače tlaku, teplota čerpané kapaliny 0°C až +120°C, příruby, PN16
č10 | Zdvojené, 2x (DN100, příruby, 81,8m3/h, dp=70kPa, Pmax=3kW, Imax=5,8A, 3x400V) | ks | 1
| Protipříruby a přechody k čerpadlům DN40 | kpl | 18
| Protipříruby a přechody k čerpadlům DN50 | kpl | 2
| Protipříruby a přechody k čerpadlům DN80 | kpl | 6
| Protipříruby a přechody k čerpadlům DN100 | kpl | 2
Armatury
Automatický vyvažovací kombinovaný regulační ventil s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, PN16
AVRV4 | DN65, rozsah průtoků Q=4200-24100l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1
AVRV1,2,3 | DN80, rozsah průtoků Q=5900-37300l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 3
Elektromotorický pohon, pro ventily s EQM charakteristikou
| 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN65,DN80 | ks | 4
Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 1/2" (DN 15) | ks | 3
Vyvažovací ventil, přírubový s měřícími ventilky, PN16 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 21/2" (DN 65) | ks | 1
| 3" (DN 80) | ks | 3
| 6" (DN 150) | ks | 1
Kulový uzávěr vnitřní závity
| 1/2" (DN15) | ks | 5
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C
| 21/2" (DN65) | ks | 29
| 4" (DN100) | ks | 6
| 6" (DN150) | ks | 3
Zpětný ventil mezipřírubový, PN 10
| 21/2" (DN 65) | ks | 10
| 4" (DN100) | ks | 3
Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard, vyprazdňovací šroub, PN16
| 21/2" (DN 65) | ks | 9
| 6" (DN150) | ks | 1
Pojistný ventil
| 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 400 kPa | ks | 9
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN15) | ks | 14
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
| 1/2" (DN15) | ks | 20
| Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 21
| Teploměr přímý 80, rozsah 0 až +120°C, včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15 | ks | 18
Vodoměr na studenou vodu, doporučená instalace na dopouštění otopného systému
| Qn=1,5m3/h, 1/2" | ks | 1
Potrubí
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
| 1/2" (DN 15) | m | 20
| 6/4" (DN 40) | m | 3
Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1
| 21/2" (DN 65, 76x3,2) | m | 55
| 4" (DN 100, 108x4) | m | 60
| 5" (DN 125, 133x4,5) | m | 35
| 6" (DN 150, 159x4,5) | m | 30
| 8" (DN 200, 219x6,3) | m | 8
Ocelová kolena, oblouky 90°
| 6/4" (DN 40) | ks | 3
| 21/2" (DN 65, 76x3,2) | ks | 10
| 4" (DN 100, 108x4) | ks | 30
| 5" (DN 125, 133x4,5) | ks | 4
| 6" (DN 150, 159x4,5) | ks | 10
| 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 3
| Potrubní tvarovky - oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1
| Přírubové spoje (příruby, zaslepení, spojovací materiál, těsnění) PN10 | kpl | 1
| Šroubení a pomocný materiál | kpl | 1
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (podpěry, konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1
| Odpadní potrubí včetně tvarovek, sifony, příslušenství pro odvod kondenzátu od plynových kotlů, komínů a odpady od pojistných ventilů | kpl | 1
Potrubí PPR pro připojení dopouštění otopné soustavy na rozvody studené vody, včetně tvarovek a ostatního potřebného materiálu
| DN 15 | m | 10
| Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1
Tepelná izolace
Tepelná izolace ocelových rozvodů topné vody
Potrubní pouzdra z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití +250°C
| tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 21,4, (DN 15), ( 1/2 ") | m | 20
| tl.30mm pro ocelovou trubku Ø 48,3, (DN 40), (6/4 ") | m | 3
| tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 76, (DN 65), ( 21/2") | m | 55
| tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 108, (DN 100), ( 4") | m | 60
| tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 133, (DN 125), ( 5") | m | 35
| tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 159, (DN 150), ( 6") | m | 30
| tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 219, (DN 200), ( 8") - desky | m2 | 8
Nátěry ocelových rozvodů topné vody
| Syntetický nátěr potrubí, základní, dvojnásobný | m2 | 140
Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky
| Demontáž (zrušení) stávajících parních rozvodů tepla v m.č.I301 | kpl | 1
| Demontáž a přesun stávajícího trubkového otopného tělesa v m.č. I301 | kpl | 1
| Montáž nových směšovacích a regulačních uzlů u ohřívačů VZT jednotek, vč. připojení VZT jednotek na rozvody topné vody | kpl | 4
| Připojení odvodu kondenzátu od nových plynových kotlů, komínů a odpadů od pojistných ventilů na odpadní potrubí | kpl | 1
| Proplach a plnění nového vodního systému ÚT | kpl | 1
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | kpl | 1
včetně sepsání protokolu
| Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | kpl | 1
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | kpl | 1
| Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl | 1
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1
| Provozní předpisy | kpl | 1
| Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
| Lešení (mobilní do výšky 4 m) | kpl | 1
| Doprava | kpl | 1
Stavební přípomoci
| Zhotovení prostupů střechou pro odvod spalin DN250, včetně úprav a zatěsnění po montáži. | kpl | 3
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony : - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní (dílenské) dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.