Akce :		DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA

V AREÁLU SPOLEČNOSTI

FEDERAL-MOGUL Friction Products a.s.

Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí

KOTELNA I 301

Investor:	FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí

Stupeň :	Projektová dokumentace pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie)

Datum :   	02 / 2020

Část :		Vytápění

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

- ÚVOD

- VÝCHOZÍ PODKLADY

- TEPELNÁ BILANCE

- ZDROJ TEPLA

- SYSTÉM ÚT

- SYSTÉM ZABEZPEČENÍ ÚT, DOPLŇOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU ÚT

- POŽADAVKY NA PROFESE

- BEZPEČNOST PRÁCE

- ZÁVĚR

1. Úvod

Předmětem řešení je návrh decentralizace zdrojů tepla pro vytápění, VZT a ohřev TV 
ve výrobním závodě FEDERAL-MOGUL Friction Products a. s., Kostelec nad Orlicí.

V této části projektové dokumentace je řešena nová kotelna v m.č. I 301, ve 3.NP 
objektu „I“, která bude dodávat teplo pro VZT jednotky umístěné ve stejné místnosti I 301.

2. Výchozí podklady

Pro zpracování projektové dokumentace ÚT byla předložena projektová dokumentace stavby a dalších návazných profesí. Pro zpřesnění údajů byla provedena konzultace se zadavatelem a prohlídka objektu.

Při projektu bylo vycházeno z podkladů výrobců jednotlivých zařízení a z následujících norem a předpisů:

ČSN EN 12831  - Tepelné soustavy v budovách

- Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828  - Tepelné soustavy v budovách

- Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310     - Tepelné soustavy v budovách

- Projektování a montáž

ČSN 06 0830     - Tepelné soustavy v budovách

- Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 0703     - Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN  73 4201    - Komíny a kouřovody

- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG 908 02        - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem

větším než 100 kW

- vyhláška č.91/1993 Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- vyhláška č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

3. Tepelná bilance

Pro stanovení aktuální tepelné bilance vytápěného objektu bylo vycházeno z investorem zadaných údajů a z požadavků profese VZT. Kotelna I 301 zajišťuje dodávku tepla pro VZT jednotky SV-105, SV-106, SV-107, SV-108 (Rosenberg).

Bilance:

- VZT jednotky celkem 		                            ... 1943 kW

4. Zdroj tepla

Stávající zdroj tepla:

Stávajícím zdrojem tepla pro spotřebiče ve strojovně VZT I 301 je centrální kotelna, 
ze které je distribuována pára do parních výměníků VZT jednotek.

Nový zdroj tepla:

S ohledem na decentralizaci topného systému v areálu firmy, dojde k postupnému rušení centrálních rozvodů tepla a k jejich náhradě místními teplovodními otopnými systémy.

Novým zdrojem tepla pro teplovodní ohřívače VZT jednotek v m.č. I 301 (ve 3.NP objektu „I“) bude kotelna I 301 s kaskádou plynových kondenzačních kotlů s plynulou modulací topného výkonu jednoho kotle 49 – 720 kW (při 80/60°C). Celkem budou instalovány tři kotle o celkovém jmenovitém topném výkonu 2160kW (modulace 49 až 2160kW 
při 80/60°C).

Výkonově bude uvedený zdroj tepla spadat do kotelny II. kategorie (dle ČSN 07 0703).

Technický popis - vybavení a možnosti kotlů:

Každý kotel se skládá ze tří modulů, kde výkon každého modulu je v rozsahu 
49 – 240 kW (při 80/60°C). Jednotlivé moduly budou již z výroby umístěny vertikálně 
na sobě a budou tvořit celek o výkonu 49 – 720kW. Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry 
z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene 
při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.

Regulace kotlů:

Pro řízení kaskády modulů kotle bude použit kaskádní regulátor (jeden pro všechny kotle), který bude komunikovat s nadřazenou regulací topného systému přes vstupy 0 – 10V (teplotní signál). Řízení kaskády kotlů bude na požadovanou výstupní teplotu – dle požadavku nadřazené regulace.

Do řídicích jednotek jednotlivých modulů budou vloženy komunikační moduly, které budou zajišťovat komunikaci mezi regulací modulů kotlů a kaskádní regulací.

Kaskádní regulátor má také výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR.

Nadřazená regulace musí v čase doběhu čerpadel kotlového okruhu zajistit odběr tepla.

Řízení jednotlivých topných větví bude zajišťovat nadřazený systém MaR.

Hydraulické zapojení kotlů, čerpadla:

K otopnému systému budou kotle připojeny přes termohydraulický rozdělovač DN500 
(HVDT, 100m3/h). Jednotlivé moduly každého kotle budou připojeny systémem Tichelmann. Průtok topné vody přes jednotlivé moduly kotle budou zajišťovat oběhová čerpadla č1 až č9. Tato čerpadla budou řízena a napájena regulací kotle. Na každé čerpadlo bude doplněno profesí MaR relé (pro ochranu automatiky kotle).

Parametry čerpadel:

č1 až č9  …  DN40, příruby, 10,8m3/h, p=55kPa, Pmax=370W, In=1,65A, 1x230V

Větrání kotelny:

- Kotelna bude větrána a vybavena zařízením dle ČSN 07 0703 a TPG 90802.

- Pro větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu ke kotlům (3x, celkem 2160 kW) bude při provozu těchto zařízení nutné přivést spalovací vzduch Vs= 3000m3/h. Toto bude zajištěno nuceným větráním pomocí VZT jednotky s elektrickým ohřevem pro zajištění min. teploty (+7°C) vzduchu v kotelně.

- Větrání kotelny musí kromě přívodu spalovacího vzduchu také zajistit minimální požadovanou výměnu vzduchu I=0,5 1/h za všech provozních podmínek (dle TPG 908 02).

- Pro odvod letní tepelné zátěže bude stanoven průtok vzduchu pro dodržení teploty vzduchu v kotelně ti=40°C (dle TPG 908 02).

Odvod spalin:

Součástí dodávky každého kotle je nerezový sběrač (DN250), do kterého budou zaústěny jednotlivé moduly kotle.

Odvod spalin ve vnitřním prostředí od každého kotle (nerezového sběrače) bude zajištěn plastovým odkouřením DN250 (systém dodavatele kotlů). Ve venkovním prostředí (včetně prostupu střechou) bude odkouření tvořit nerezové zakončení DN250, které bude dodávkou kominické firmy. Komíny budou vhodné pro provoz s kondenzačními kotli.

Nad střechou budou komíny ukončeny v potřebné výšce dle ČSN 73 4201. Součástí dodávky komínů bude kotvení a uchycení uvnitř i nad střechou.

Návrh (dimenzování) a dodávku kouřovodů a komínů v souladu s ČSN 73 4201 zajistí odborná kominická firma.

Odvod kondenzátu:

Ke kotlům bude přivedeno odpadní potrubí pro odvod kondenzátu od kotlů a odpady 
od pojistných ventilů. Odvod kondenzátu bude přiveden také k nerezovým sběračům spalin (DN250) jednotlivých kotlů.

U kotlů v každé kotelně bude instalován neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu vytékajícího z kotlů, před vypuštěním do kanalizace. Tento neutralizační box bude společný pro všechny kotle v dané kotelně.

5. Systém ÚT

Jedná se o dvoutrubkový teplovodní uzavřený otopný systém s nuceným oběhem.      Otopnou soustavou tvoří jedna topná větev (v1), připojená k HVDT, která zajišťuje přívod topné vody do ohřívačů VZT jednotek zař.č. SV-105, SV-106, SV-107, SV-108 (Rosenberg) v m.č. I 301, dle požadavků profese VZT.

Výpočtový teplotní spád v otopné soustavě je 75/55°C.

Topná větev v1 bude provozována s proměnným průtokem, průtok topné vody bude zajišťovat zdvojené oběhové čerpadlo č10 s elektronicky řízenými otáčkami. Elektrické napájení, spínání, pravidelné střídání motorů čerpadla a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru zajišťuje nadřazený systém MaR.

Regulace teploty topné vody bude zajištěna směšovacími uzly umístěnými u teplovodních ohřívačů VZT jednotek. Jedná se o kvalitativní regulaci – směšování v pevném bodě. Každý směšovací uzel bude vybaven oběhovým čerpadlem (č11 - č14), vyvažovacími a uzavíracími armaturami. Průtok a teplotu topné vody do směšovacích uzlů budou zajišťovat automatické vyvažovací regulační ventily (AVRV1 až AVRV4) s charakteristikou EQM a s pohony (24V, 0-10V).

AVRV je dvoucestný regulační ventil, který automaticky udržuje v každé jednotce soustavy projektovaný průtok díky integrovanému regulátoru tlakového rozdílu a to za všech provozních stavů soustavy, tj. nejen pro jmenovitý výkon a průtok, ale i pro stavy 
s minimálním odběrem. Vlastní hydraulické vyvážení soustavy spočívá v nastavení projektovaného průtoku na stupnici ventilu. Po spuštění soustavy regulátory tlakového rozdílu integrované v každém ventilu seškrtí automaticky přebytečný tlakový přínos, tak aby každou jednotkou protékal pouze definovaný průtok.

Zkraty s vyvažovacími ventily DN15 u směšovacích uzlů VZT jednotek budou nastaveny 
na minimální průtok zajišťující hrazení tepelné ztráty rozvodu.

Elektrické napájení a ovládání prvků směšovacích uzlů zajistí nadřazený systém MaR.

Potrubní rozvody:

Rozvody topné vody budou vedeny s ohledem na dispoziční možnosti. Rozvody budou instalovány tak, aby umožňovaly kompenzování délkové roztažnosti potrubí. Kompenzace délkové roztažnosti je řešena změnou směru vedení potrubí.

Rozvody potrubí do DN50 včetně jsou navrženy z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 425710. Nad DN50 bude potrubí provedeno z ocelových trub bezešvých hladkých dle ČSN 425715 a materiálu 11353.1.

V m.č. I301 budou zrušeny stávající parní rozvody tepla vedoucí k ohřívačům VZT jednotek.

Nové ocelové rozvody budou opatřeny korozivzdorným syntetickým nátěrem a budou uloženy v tepelné izolaci v souladu s vyhláškou č.193/2007 sb.

Nejvyšší body rozvodu budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami. Nejnižší body rozvodu budou opatřeny vypouštěcími armaturami. Spád směrem k vypouštěcím armaturám je 0,3%.

Doporučené vzdálenosti závěsů jsou v následující tabulce:

| Potrubí DN ( “ ) | 10 3/8 | 15 1/2 | 20 3/4 | 25 1 | 32 5/4 | 40 6/4 | 50 2 | 65 21/2 | 80 3 | 100 4 | 125 5 | 150 6 | 200 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr (m) | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |

6. Systém zabezpečení ÚT, doplňování vody do systému ÚT

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy je navrženo dle ČSN 06 0830. Systém ÚT je řešen jako uzavřený s uzavřenou tlakovou expanzí o objemu 300l.

Pojistné ventily 1“ x 5/4“ (9ks) s otevíracím přetlakem 400kPa budou osazeny 
na výstupním potrubí v těsné blízkosti každého modulu plynových kotlů.

Před připojením expanzomatu k otopnému systému bude přetlak vzduchového polštáře upraven na 120 kPa. Na manometru bude vyznačen minimální přetlak 150 kPa.

Doplňování systému ÚT vodou (dle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350) bude zajišťovat automatické doplňovací zařízení. Toto doplňovací zařízení hlídá a jistí automaticky plnicí přetlak 150 kPa. Při poklesu přetlaku pod 100 kPa (v případě výpadku automatického doplnění vody), bude signalizována porucha.

Dle požadavku dodavatele plynových kotlů bude systém ÚT doplňován upravenou vodou pomocí demineralizační jednotky.

7. Požadavky na profese

Elektro + MaR:

Plynové kondenzační kotle:

- Pro elektrické napájení kotlů (3ks) v kotelně bude ke každému modulu (celkem 9 modulů) přiveden samostatný elektrický přívod (1x230V/50Hz) s jištěním 10A. Z těchto el. přívodů budou napájeny jednotlivé moduly kotle a také jejich kotlová čerpadla (č1 až č9).

- Pro řízení kaskády modulů kotlů bude použit kaskádní regulátor, který bude komunikovat s nadřazenou regulací topného systému přes vstup 0 – 10V (teplotní signál). Řízení kaskády kotlů bude na požadovanou výstupní teplotu – dle požadavku nadřazené regulace (MaR).

Do řídících jednotek jednotlivých modulů budou vloženy komunikační moduly, které budou zajišťovat komunikaci mezi regulací modulů kotle a kaskádní regulací.

Kaskádní regulátor má také výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR.

Nadřazená regulace musí v čase doběhu čerpadel kotlového okruhu zajistit odběr tepla topnými větvemi.

- Průtok topné vody přes jednotlivé moduly kotlů budou zajišťovat kotlová oběhová čerpadla (č1 až č9). Tato čerpadla budou řízena a elektricky napájena regulací kotle. Pro spínání každého kotlového čerpadla (č1 až č9) budou profesí MaR doplněna do kotle relé (pro ochranu automatiky kotle).

Parametry kotlových čerpadel:

č1 až č9 … Pmax=370W, In=1,65A, 1x230V (9ks)

- Elektrické zapojení a řízení jednotlivých prvků kotle bude provedeno v součinnosti se servisním technikem dodavatele kotle.

Otopná soustava (topná větev v1):

- Elektrické napájení a řízení oběhového čerpadla (č10) topné větve v1.

Parametry čerpadla:

č10 … 2x (Pmax=3kW, Imax=5,8A, 3x400V), záloha, zajištění střídání motorů čerpadla

- Elektrické připojení a ovládání elektropohonů automatických regulačních a vyvažovacích ventilů (charakteristika EQM) směšovacích uzlů u ohřívačů VZT jednotek. Ventily včetně pohonů budou součástí dodávky profese ÚT.

Parametry pohonů u ohřívačů VZT jednotek (zař.č. SV-105, SV-106, SV-107, SV-108 (Rosenberg):

- 24V, 50Hz, 0-10V … 4ks, pro ventily AVRV1 až 4

- Elektrické připojení a ovládání oběhových čerpadel (č11 až č14) směšovacích uzlů ÚT 
u ohřívačů VZT jednotek (zař.č. SV-105, SV-106, SV-107, SV-108 (Rosenberg)).

Parametry čerpadel:

č11, č12, č13 … Pmax=715W, In=3,14A, 1x230V (VZT zař.č. SV106, SV107, SV105)

č12 … Pmax=252W, In=1,15A, 1x230V (VZT zař.č. SV-108 (Rosenberg))

- K automatickému dopouštění vody do otopného systému bude přivedený přívod elektrického proudu 1x230V (zařízení má kabel se zástrčkou). Zařízení má beznapěťový výstup pro hlášení poruchy.

- Sledování tlaku (min./max.) v otopné soustavě do MaR. Hlášení poruchy.

Zabezpečení kotelny:

- Kotelna (II. kategorie) bude vybavena zabezpečovacím a detekčním zařízením dle 
ČSN 07 0703.

Kotelna bude vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1.stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň – blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Mezní indikované parametry:

- 1. stupeň: koncentrace plynného paliva - mezní hodnota: 10% dolní meze výbušnosti Ld

- teplota vzduchu v kotelně ti – mezní hodnota: ti=45°C

- 2. stupeň: koncentrace plynného paliva - mezní hodnota: 20% dolní meze výbušnosti Ld

Elektroinstalace zařízení kotelny musí zajistit bezpečnostní vypnutí, kterým se v případě nutnosti přeruší přívod elektrické energie do automatiky hořáku. Bezpečnostní prvek vypnutí se umístí bezprostředně u vstupních dveří do kotelny zvenčí nebo zevnitř, popřípadě na jiném vhodném místě, s přihlédnutím ke stanovišti obsluhovatele.

Veškerá potrubí v kotelně a armatury musí být vodivě propojeny a uzemněny dle 
ČSN 341390, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2030.

Součástí bezpečnostního systému je signalizace poruch a odstavení zařízení z provozu při:

a) výpadku elektrické energie

b) překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě

c) překročení nejvyšší dovolené teploty topné vody (max. 90°C)

d) výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace

e) zaplavení prostoru kotelny vodou

f) překročení teploty v prostoru nad 40°C

g) překročení časového limitu doplňování vody do otopné soustavy (v případě použití automatického doplňování)

h) výpadek větracího ventilátoru

i) porucha ústředny snímače plynové koncentrace

Po pominutí stavu ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se porucha ad a) při opakovaném startu opakuje, je zařízení odstaveno. Opětné uvedení 
do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Stavy ad b) až i) odstaví zařízení z provozu a opětné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Signalizace o poruchových stavech se musí okamžitě předávat obsluze nebo dozoru.

Signalizována bude porucha čerpadel a porucha kotlů.

Stavba:

- Stavební úpravy pro instalaci nových komínů. Jedná se o prostupy a úpravu střešní konstrukce.

- Veškeré prostupy a drážky pro rozvody potrubí budou provedeny dle výkresů.

- Stavební úpravy související se zrušením parního ohřevu pro otopnou soustavu a instalací nových plynových kotlů – změnou prostoru na kotelnu II. kategorie.

ZTI, přípojka plynu:

- K novým plynovým kotlům v kotelně I 301 bude přiveden přívod plynu.

#### Požadavek na instalace plynu:

Plynová kotelna je z hlediska normy ČSN 07 0703 zařazena jako kotelna II. kategorie, se součtem jmenovitých výkonů 2160kW. V souladu s požadavky této normy budou provedeny jistící a zabezpečovací prvky.

- Výpočtová maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro:

- jeden kotel 49-720kW  	    … 83,7 m3/hod

- všechny kotle (3ks) 49-2160kW  … 251,1 m3/hod

- Celková výpočtová roční spotřeba zemního plynu (cca)            … 480000 m3/rok

- Pro dopouštění otopné soustavy je nutné přivést přívod vody z vodovodního řadu.

- Pro odvod kondenzátu od modulů kotlů, komínů a neutralizačního zařízení (dodávka ÚT) je nutné přivést odpadní potrubí.

- Pro odpad od pojistných ventilů v kotelně bude přivedeno odpadní potrubí.

#### - V podlaze kotelny bude umístěna gula.

- Pro neutralizaci kondenzátu od plynových kotlů bude instalován neutralizační box - dodávka ÚT.

VZT:

- Kotelna bude větrána a vybavena zařízením dle ČSN 07 0703 a TPG 90802.

- Pro větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu ke kotlům (3x, celkem 2160 kW) bude při provozu těchto zařízení nutné přivést spalovací vzduch Vs= 3000m3/h. Toto bude zajištěno nuceným větráním pomocí VZT jednotky s elektrickým ohřevem pro zajištění min. teploty (+7°C) vzduchu v kotelně.

- Větrání kotelny musí kromě přívodu spalovacího vzduchu také zajistit minimální požadovanou výměnu vzduchu I=0,5 1/h za všech provozních podmínek (dle TPG 908 02).

- Pro odvod letní tepelné zátěže bude stanoven průtok vzduchu pro dodržení teploty vzduchu v kotelně ti=40°C (dle TPG 908 02).

Dodavatel komínového systému:

- Návrh komínového systému včetně dostatečného zateplení pro provoz s kondenzačními kotli bude součástí dodávky komínů. Minimální výkon jednoho modulu je 49kW, max. výkon jednoho modulu je 240kW, max. výkon třech modulů jednoho kotle je 720kW (při 80/60°C).

- Součástí dodávky komínů (včetně návrhu) bude kotvení a uchycení komínů nad střechou objektu.

8. Bezpečnost práce

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. a předpisů souvisejících s normami ČSN, zejména ČSN 070703, ČSN 06 1008, ČSN EN 60079-10 a 14, ČSN 38 6405, ČSN 73 0802, ČSN 06 0310, ČSN 73 4201, TPG 800 00. Řešení kotelny bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 91/93 ČÚBP.

Vyhrazená zařízení budou podléhat náležitým revizím, budou provedena ochranná opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. Bude zabezpečen dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži plynových zařízení. Provozovatelé kotelny budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech provozních podmínek. Kromě odborné způsobilosti k obsluze plynových zařízení je nutná i zkouška z obsluhy kotlů ve smyslu ustanovení zvláštních předpisů ČÚBP 91/93 atd. Pro školení a přezkoušení obsluhy platí zvláštní předpisy ČÚBP a norma ČSN 38 64 05 - Zásady pro provádění kontrol, revizí a pro zpracování provozního řádu. Dále předpisy výrobce a dodavatele zařízení. S plynovým zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace, provozní řád, revizní kniha a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Svářečské práce na plynovém zařízení smějí provádět pouze svářeči s úřední zkouškou podle ČSN 05 0710. Kontrola svarů bude provedena podle podmínek stanovených normou ČSN 38 6420.

Kotelna bude obsahovat následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požár. ochrany:

- místní provozní řád

- přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B,

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- detektor na oxid uhelnatý

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu.

Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilý zaměstnanci (vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb., vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979Sb.)

V kotelnách se provádí kontrola funkce zařízení kotlů nejméně 1krát ročně. Kontrola funkce detekčních systémů a detektorů se provádí ve lhůtách podle pokynů jejich výrobce a podle zásad uvedených v provozním řádu.

Kotelna bude opatřena dveřmi se zařízením pro samočinné uzavírání. Budou instalovány upozorňovací a výstražné tabulky.

Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník.

9. Závěr

Jednotlivé součásti rozvodu ÚT jsou navrženy ve standardním technickém i barevném provedení.

Při provozu a údržbě je nutno dbát provozních předpisů, návodů k obsluze 
a ustanovení ČSN 06 0310.

Zařízení bude prověřeno zkouškami podle ČSN 06 0310 a vyregulováno.

Na zařízení je nutno zajistit provádění revizí, údržby a případných oprav dle aktuálních platných předpisů a norem.

Pro napouštění a doplňování otopné soustavy bude použita voda podle 
ČSN 077401 nebo ČSN 383350.

Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Její pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Při montáži musí být rovněž dodrženy návody výrobců jednotlivých zařízení.

Tento projekt pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie) zohledňuje veškeré závěry z koordinačních schůzek, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.

Dokumentace byla vytvořena bez detailní znalosti stávajících instalací a jejich stavu, bez výkresů skutečného provedení stávajících instalací (nejsou k dispozici). Před samotnou realizací zhotovitel provede potřebné průzkumy stávajícího stavu, revize a zaměření, kde to bude možné, stávající instalace odkryje, a na základě toho posoudí realizovatelnost tohoto navrženého řešení. Na základě těchto průzkumů před realizací stavby zhotovitel vytvoří výrobní (dílenskou) dokumentaci, která bude obsahovat kompletní vzájemnou koordinaci nově navržených a stávajících instalací. Tuto dokumentaci si dodavatel před začátkem stavebních prací nechá schválit investorem.

Předpokládáme, že investor na stavbě zajistí odborně zdatnou osobu, která bude provádět nepřetržitý technický dozor nad realizovanými instalacemi a zároveň bude mít přehled o změnách vyvolaných skutečnostmi, které v této dokumentaci nyní nelze předpokládat.

Projektová dokumentace je zpracována na základě informací a podkladů ke dni 12.2.2020.

02 / 2020                                                                          Ing. Radek Zmatlík