## TAB pož.klapky
TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK
Strojovna VZT - místnost č. | Zař.číslo | Název zařízení | Přívod | Odvod | Požární klapky
S201 | SV-201 (vč.SV-202 a SV-203) | Lisovna | stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn | stávající pod stropem ve výrobní hale 1ks - bude zrušena, nová bude osazena ve strojovně VZT těsně nad podlahu + protipožárně doizolována | na přívodu 1 ks v podlaze, odvod - pod stropem ve výrobě požární 1 ks
| SV-204 (vč.SV-205 a SV-206) | Lisovna | stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn | stávající pod stropem ve výrobní hale 1ks - bude zrušena, nová bude osazena ve strojovně VZT těsně nad podlahu + protipožárně doizolována | na přívodu 1 ks v podlaze, odvod - pod stropem ve výrobě požární 1 ks
Q402 | SV-301 | Míchárna | stávající 1ks ve zdi na výstupu ze strojovny VZT do míchárny - zůstane beze změn | - | ANO, OK
K203 | SV-210 | Brusírna | NE | - | NE, NA PODESTĚ, OK
| SV-211 | Brusírna | NE | - | NE, NA PODESTĚ, OK
J207 | SV-101 (vč.SV-102 a SV-103) | Diskové brzdy DB | NE | NE | NE
| SV-104 | Diskové brzdy DB | NE | - | NE
| SV-409 | DB - šatna č.9 | stávající 1ks ve zdi na výstupu ze strojovny - zůstane beze změn | - | ANO
| SV-411 | DB - šatna č.7 až 11 | stávající 1ks ve zdi na výstupu ze strojovny - zůstane beze změn | - | ANO
I301 | SV-105 | Diskové brzdy DB nové | stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn | - | ANO, OK
| SV-106 | Diskové brzdy DB nové | stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn | - | ANO, OK
| SV-107 | Diskové brzdy DB nové | stávající 1ks v podlaze - zůstane beze změn | - | ANO, OK
| SV-406 | Nová hala DB - šatna č.6 | NE | - | NE
J303 | SV-410 | Brusírna - šatna č.10 | NE | - | NE
R212 | SV-212 | Předlis (+šatny 2, 3 a mistři) | stávající 1ks - zůstane beze změn | - | směr předlis NE, ve strojovně VZT trasa k šatnám 2, 3 a mistři ANO
E109 | SV-406 | Nová hala DB - šatna č.6 | NE | -