OBSAH:

B.	SouhrnNá TECHNICKÁ zpráva	2

B.1.	Program projektu	2

B.2.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	2

B.2.a.	Zhodnocení staveniště	2

B.2.b.	Etapizace navržených úprav	2

B.2.c.	Technické řešení	2

B.3.	Mechanická odolnost a stabilita	3

B.4.	Požární bezpečnost	3

B.5.	Ochrana proti hluku	3

# SouhrnNá TECHNICKÁ zpráva

## Program projektu

- Zjištění skutečného stavu řešeného objektu

- Zaměření stávajících VZT zařízení, u kterých dochází k záměně topného média

- Zpracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby

## Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

### Zhodnocení staveniště

Vzhledem k tomu, že jsou strojovny vzduchotechniky a plynové kotelny umístěny ve všech případech ve stávajících objektech, budou stavební úpravy spočívat pouze ve vybourání základů ve strojovně VZT S201, oprav podlah a omítek ve strojovnách VZT a provedení nových prostupů pro rozvody topné vody a plynu do stěn a fasád objektů a prostupů pro odkouření od kotlů do střech nových kotelen.

### Etapizace navržených úprav

Předmětem řešení je osm strojoven VZT, ve kterých bude vyměněno celkem 15 vzduchotechnických jednotek (další tři budou pro větrání třech nových plynových kotelen) a tři nové plynové kotelny. Vzhledem k tomu, že výměna VZT jednotek i realizace nových plynových kotelen si nutně vyžádá odstávky VZT zařízení, bude nutno značnou část prací provádět v době celozávodních dovolených (minimálně 3 čtrnáctidenní odstávky). O rozdělení do jednotlivých etap rozhodne investor, v době zpracování PD nebyla představa investora o členění na etapy známa.

### Technické řešení

Stavebně technické řešení

Projekt řeší stavební úpravy prostor osmi stávajících strojoven vzduchotechniky a tří plynových kotelen pro záměnu topného média 15-ti kusů VZT jednotek. Tyto práce zahrnují provedení drobných stavebních úprav přímo ve strojovnách VZT a provedení prostupů do stěn a fasád pro rozvody topné vody a plynu a prostupů do střech objektů (třech kotelen) pro odkouření nově instalovaných plynových kotlů.

- Rekapitulace uvažovaných úprav pro jednotlivé profese:

Vzduchotechnika:

- Demontáž stávajících VZT jednotek vč. odpojení od původního zdroje tepla – pára a el. energie

- Demontáž potřebného rozsahu rozvodů a izolací pro možnost demontáže VZT jednotek

- Zajištění transportu VZT zařízení a rozvodů do prostoru strojovny VZT vč. zajištění potřebných transportních cest

- Opatření stávajících VZT rozvodů v prostoru strojovny VZT proti vnikání prachu a nečistot v průběhu úprav

- Montáž nových VZT jednotek a navazujících VZT rozvodů vč. tepelných izolací

- Připojení nových VZT jednotek na všechna potřebná média

- Realizace třech zcela nových VZT zařízení pro větrání třech nových plynových kotelen

- Zprovoznění dotčených zařízení vč. zaregulování výkonnostních parametrů

- Rozvody plynu:

- Zajištění přívodu plynu do prostorů třech nových kotelen ze stávajícího rozvodu plynu v areálu závodu vč. regulačních řad a plynových rozdělovačů

- Připojení všech nových plynových kotlů na zdroj plynu

- Zprovoznění vč. provedení všech potřebných zkoušek

Měření a regulace:

- Odpojení VZT jednotek od kabeláže pro možnost demontáže zařízení

- Kompletní demontáž kabeláže a kabelových tras v potřebném rozsahu

- Splnění všech požadavků na regulaci a ovládání VZT jednotek dle předaných podkladů

- Napojení nových VZT jednotek do systému M+R v potřebném rozsahu

- Zprovoznění všech zařízení a systémů vč. provedení všech potřebných zkoušek (např. revize zařízení apod.)

## Mechanická odolnost a stabilita

Únosnost a přetvoření nosných konstrukcí není třeba početně posuzovat vzhledem k tomu, že není zásadním způsobem změněno jejich zatížení.

## Požární bezpečnost

S ohledem na skutečnost, že všechny úpravy a opatření se navrhují v prostoru stávajících strojoven VZT (mimo rozvodu plynu, který je řešen venkovním prostorem a drobných kabelových tras do prostoru haly), které tvoří již v současné době samostatné požární úseky, tak nejsou navržena žádná nová zásadní požárně bezpečnostní opatření.

## Ochrana proti hluku

S ohledem na celkovou výměnu VZT jednotek u řešených VZT zařízení je uvažováno se snížením hlučnosti od provozu VZT zařízení ve venkovním prostoru (v důsledku osazení nových VZT jednotek, které jsou vybaveny modernějšími komponenty, zejména ventilátory a které mají nižší průřezové rychlost, dojde ke snížení hlučnosti ve venkovním prostoru). Z hlediska akustiky a přenosu vibrací zůstávají veškeré stavební konstrukce beze změn. VZT zařízení a veškeré rozvody budou pružně uloženy. S ohledem na tyto skutečnosti není předmětem této PD akustické posouzení.

V Praze  02/2020  						Za kolektiv autorů:	Ing. Jan Pavlíček

Ing. Josef Záhořík