Akce :		DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA

V AREÁLU SPOLEČNOSTI

FEDERAL-MOGUL Friction Products a.s.

Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí

KOTELNA MIX

Investor:	FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí

Stupeň :	Projektová dokumentace pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie)

Datum :   	02 / 2020

Část :		Vytápění

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

- ÚVOD

- VÝCHOZÍ PODKLADY

- TEPELNÁ BILANCE

- ZDROJ TEPLA

- SYSTÉMY ÚT A ZZT

- SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ ÚT A ZZT, DOPLŇOVÁNÍ MÉDIÍ 
DO SYSTÉMŮ

- POŽADAVKY NA PROFESE

- BEZPEČNOST PRÁCE

- ZÁVĚR

1. Úvod

Předmětem řešení je návrh decentralizace zdrojů tepla pro vytápění, VZT a ohřev TV 
ve výrobním závodě FEDERAL-MOGUL Friction Products a. s., Kostelec nad Orlicí.

V této části projektové dokumentace je řešeno vytvoření nové kotelny v části m.č. Q407, 
ve 4.NP objektu „Q“, která bude dodávat teplo pro VZT jednotky (SV-201, 202, 203, 
SV-204, 205, 206, SV-301, SV-212), otopná tělesa (v objektech O, P, Q, R, S) a ohřev TV v šatnách objektu R.

2. Výchozí podklady

Pro zpracování projektové dokumentace ÚT byla předložena projektová dokumentace stavby a dalších návazných profesí. Pro zpřesnění údajů byla provedena konzultace se zadavatelem a prohlídka objektu.

Při projektu bylo vycházeno z podkladů výrobců jednotlivých zařízení a z následujících norem a předpisů:

ČSN EN 12831  - Tepelné soustavy v budovách

- Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828  - Tepelné soustavy v budovách

- Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310     - Tepelné soustavy v budovách

- Projektování a montáž

ČSN 06 0830     - Tepelné soustavy v budovách

- Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 0703     - Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN  73 4201    - Komíny a kouřovody

- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG 908 02        - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem

větším než 100 kW

- vyhláška č.91/1993 Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- vyhláška č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

3. Tepelná bilance

Pro stanovení aktuální tepelné bilance vytápěného objektu bylo vycházeno z investorem zadaných údajů, z požadavků profese VZT a z energetického auditu z r.2015.

Bilance:

- Otopná tělesa v části O, P, Q, R, S – celkem 450kW – z toho je 250kW uvažováno 
pro temperaci (mimo provozní dobu firmy) a zbytek výkonu 200kW (kanceláře + šatny a budovy nevytápěné VZT jednotkami) je uvažován pro plné vytápění (použito do bilance)

- VZT jednotky 		                                           ... 1432 kW

- Ohřev TV		                                                         ... 150 kW

- Rezerva pro možnost připojení dalších technologií   ... cca 300 kW

Celkem                                                                            …2082 kW

Přípojný tepelný výkon:

QPRIP= 0,7xQTOP + 0,7xQVZT +  QTV + Qtechnol.= 0,7x(200+1432) + 150 + 300 = 1593kW

QPRIP,II= QTOP + QVZT + Qtechnol.= 200 + 1432 + 300 = 1932kW

Zvolena větší z hodnot … QPRIP= 1932kW

4. Zdroj tepla

Stávající zdroj tepla:

Stávajícím zdrojem tepla pro spotřebiče v uvedených objektech je centrální kotelna, 
ze které je distribuována pára do parních výměníků VZT jednotek a do výměníku 
pára / voda, kde je teplo předáváno do teplovodní otopné soustavy s otopnými tělesy v části DB.

Nový zdroj tepla:

S ohledem na decentralizaci topného systému v areálu firmy, dojde k postupnému rušení centrálních rozvodů tepla a k jejich náhradě místními teplovodními otopnými systémy.

Novým zdrojem tepla pro teplovodní ohřívače VZT jednotek, teplovodní otopná tělesa 
a ohřev TV v objektech O, P, Q, R, S bude kotelna MIX s kaskádou plynových kondenzačních kotlů s plynulou modulací topného výkonu jednoho kotle 49 – 720 kW 
(při 80/60°C). Celkem budou instalovány tři kotle o celkovém jmenovitém topném výkonu 2160kW (modulace 49 až 2160kW při 80/60°C).

Výkonově bude uvedený zdroj tepla spadat do kotelny II. kategorie (dle ČSN 07 0703).

Technický popis - vybavení a možnosti kotlů:

Každý kotel se skládá ze tří modulů, kde výkon každého modulu je v rozsahu 
49 – 240 kW (při 80/60°C). Jednotlivé moduly budou již z výroby umístěny vertikálně 
na sobě a budou tvořit celek o výkonu 49 – 720kW. Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry 
z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene 
při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.

Regulace kotlů:

Pro řízení kaskády modulů kotle bude použit kaskádní regulátor (jeden pro všechny kotle), který bude komunikovat s nadřazenou regulací topného systému přes vstupy 0 – 10V (teplotní signál). Řízení kaskády kotlů bude na požadovanou výstupní teplotu – dle požadavku nadřazené regulace.

Do řídicích jednotek jednotlivých modulů budou vloženy komunikační moduly, které budou zajišťovat komunikaci mezi regulací modulů kotlů a kaskádní regulací.

Kaskádní regulátor má také výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR.

Nadřazená regulace musí v čase doběhu čerpadel kotlového okruhu zajistit odběr tepla.

Řízení jednotlivých topných větví bude zajišťovat nadřazený systém MaR.

Hydraulické zapojení kotlů, čerpadla:

K otopnému systému budou kotle připojeny přes termohydraulický rozdělovač DN500 
(HVDT, 100m3/h). Jednotlivé moduly každého kotle budou připojeny systémem Tichelmann. Průtok topné vody přes jednotlivé moduly kotle budou zajišťovat oběhová čerpadla č1 až č9. Tato čerpadla budou řízena a napájena regulací kotle. Na každé čerpadlo bude doplněno profesí MaR relé (pro ochranu automatiky kotle).

Větrání kotelny:

- Kotelna bude větrána a vybavena zařízením dle ČSN 07 0703 a TPG 90802.

- Pro větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu ke kotlům (3x, celkem 2160 kW) bude při provozu těchto zařízení nutné přivést spalovací vzduch Vs= 3000m3/h. Toto bude zajištěno nuceným větráním pomocí VZT jednotky s elektrickým ohřevem pro zajištění min. teploty (+7°C) vzduchu v kotelně.

- Větrání kotelny musí kromě přívodu spalovacího vzduchu také zajistit minimální požadovanou výměnu vzduchu I=0,5 1/h za všech provozních podmínek (dle TPG 908 02).

- Pro odvod letní tepelné zátěže bude stanoven průtok vzduchu pro dodržení teploty vzduchu v kotelně ti=40°C (dle TPG 908 02).

Odvod spalin:

Součástí dodávky každého kotle je nerezový sběrač (DN250), do kterého budou zaústěny jednotlivé moduly kotle.

Odvod spalin ve vnitřním prostředí od každého kotle (nerezového sběrače) bude zajištěn plastovým odkouřením DN250 (systém dodavatele kotlů). Ve venkovním prostředí (včetně prostupu střechou) bude odkouření tvořit nerezové zakončení DN250, které bude dodávkou kominické firmy. Komíny budou vhodné pro provoz s kondenzačními kotli.

Nad střechou budou komíny ukončeny v potřebné výšce dle ČSN 73 4201. Součástí dodávky komínů bude kotvení a uchycení uvnitř i nad střechou.

Návrh (dimenzování) a dodávku kouřovodů a komínů v souladu s ČSN 73 4201 zajistí odborná kominická firma.

Odvod kondenzátu:

Ke kotlům bude přivedeno odpadní potrubí pro odvod kondenzátu od kotlů a odpady 
od pojistných ventilů. Odvod kondenzátu bude přiveden také k nerezovým sběračům spalin (DN250) jednotlivých kotlů.

U kotlů v každé kotelně bude instalován neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu vytékajícího z kotlů, před vypuštěním do kanalizace. Tento neutralizační box bude společný pro všechny kotle v dané kotelně.

5. SystémY ÚT A ZZT

SYSTÉM ÚT:

Jedná se o dvoutrubkový teplovodní uzavřený otopný systém s nuceným oběhem.

Otopná soustava bude na rozdělovači a sběrači v kotelně rozdělena na 4 topné větve 
+ 1x rezerva:

- v1 - VZT SV212, SV301 + rezerva R (VZT 50kW a OT šatny 50kW) … 997 kW (75/55°C)

- v2 - VZT SV201-203, SV204-206                                … 485 kW (75/55°C)

- v3 - ohřev TV pro šatny v objektu R                             … 150 kW (75/55°C)

- v4 - otopná tělesa v objektech O, P, Q, R, S                 … 450 kW (75/55°C)

- v5 - rezerva

Topné větve v1, v2 - VZT:

Tyto topné větve budou dodávat teplo do ohřívačů nových VZT jednotek, které nahradí původní VZT jednotky s parním ohřevem.

Na topnou větev v1 budou připojeny teplovodní ohřívače VZT jednotek zař.č. SV212 a SV301. V m.č.R212 bude provedena příprava pro možnost budoucího připojení ohřívače VZT jednotky pro šatny v části objektu R. Dále bude provedena příprava pro možnost budoucího připojení ekvitermně řízeného směšovacího uzlu pro stávající otopná tělesa v kancelářích (1.NP) a šatnách (2.NP) v objektu R.

Na topnou větev v2 budou připojeny teplovodní ohřívače VZT jednotek zař.č. 201, 202, 203 a SV204, 205, 206.

K teplovodním ohřívačům uvedených VZT jednotek budou přivedeny rozvody topné vody dle požadavků profese VZT.

Regulace teploty topné vody bude zajištěna směšovacími uzly umístěnými u teplovodních ohřívačů VZT jednotek. Jedná se o kvalitativní regulaci – směšování v pevném bodě. Každý směšovací uzel bude vybaven oběhovým čerpadlem (č21, č22, č25, č26), vyvažovacími a uzavíracími armaturami. Průtok a teplotu topné vody do směšovacích uzlů budou zajišťovat automatické vyvažovací regulační ventily (AVRV1, AVRV2, AVRV5, AVRV6) s charakteristikou EQM a s pohony (24V, 0-10V).

V budoucnu budou dále připojeny směšovací uzly s čerpadly (č23, č24) a regulačními ventily (AVRV3, AVRV4) pro VZT šatny v objektu R a pro otopná tělesa v 1. a 2.NP v objektu R (kanceláře a šatny).

AVRV je dvoucestný regulační ventil, který automaticky udržuje v každé jednotce soustavy projektovaný průtok díky integrovanému regulátoru tlakového rozdílu a to za všech provozních stavů soustavy, tj. nejen pro jmenovitý výkon a průtok, ale i pro stavy 
s minimálním odběrem. Vlastní hydraulické vyvážení soustavy spočívá v nastavení projektovaného průtoku na stupnici ventilu. Po spuštění soustavy regulátory tlakového rozdílu integrované v každém ventilu seškrtí automaticky přebytečný tlakový přínos, tak aby každou jednotkou protékal pouze definovaný průtok.

Zkraty s vyvažovacími ventily DN15 u směšovacích uzlů VZT jednotek budou nastaveny 
na minimální průtok zajišťující hrazení tepelné ztráty rozvodu.

Elektrické napájení a ovládání prvků směšovacích uzlů zajistí nadřazený systém MaR.

Ventily AVRV včetně pohonů budou dodávkou profese ÚT.

Průtok topné vody v topných větvích v1 a v2 budou zajišťovat zdvojená oběhová čerpadla (č10 a č11).

Elektrické napájení, spínání, pravidelné střídání motorů čerpadel a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru zajišťuje nadřazený systém MaR.

Topné větve budou provozovány s proměnným průtokem.

Topná větev v3 – ohřev teplé vody (TV) pro umývárny v objektu R:

V m.č.Q102 bude zrušen stávající parní ohřívák TV, který slouží pro dodávku TV do šaten a jídelny v objektu T. Nově bude tento ohřev pro část T řešen z kotelny v m.č.T102 (viz. samostatná část PD).

Do m.č.Q102 bude umístěn nový ohřívák TV o objemu 2800l, s teplovodní topnou vložkou (9,5m2). Tento ohřívák bude sloužit pro dodávku TV do umýváren v objektu R. Původní ohřev TV (pro objekt R) vedoucí z centrální kotelny bude zrušen. V případě potřeby ohřevu TV bude teplovodní topnou vložkou ohříváku proudit topná voda prostřednictvím topné větve (v3) pro ohřev TV.

Dimenzování velikosti ohříváku TV a jeho výkonu vyšlo z měřených spotřeb TV 
a z požadavků (zkušeností) zadavatele.

Průtok topné vody do topné větve v3 bude zajišťovat zdvojené oběhové čerpadlo (č12).      Elektrické napájení, spínání, pravidelné střídání motorů čerpadla a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru zajišťuje nadřazený systém MaR.

V souvislosti s instalací nového ohříváku TV pro umývárny v objektu R budou vedeny mezi ohřívákem a umývárnami nové rozvody teplé vody a cirkulace a bude osazeno nové cirkulační čerpadlo teplé vody č14.

Topná větev v4 - otopná tělesa v objektech O, P, Q, R, S:

Jedná se o stávající teplovodní topný systém, který zůstane zachován a bude přepojen na nový zdroj tepla prostřednictvím topné větve v4.

Tento topný systém je rozdělen na dílčí topné větve připojené ke stávajícímu rozdělovači a sběrači ve výměníkové stanici MIX (m.č.Q102).

Stávající otopnou plochu pro vytápění tvoří převážně registry z hladkých trubek. V kancelářích a šatnách jsou instalována článková otopná tělesa.

Ekvitermní závislost teploty topné vody v topné větvi v4 s otopnými tělesy bude zajišťovat trojcestný směšovací ventil TV1 (kvs=63m3/h) s pohonem. Dodávku, el. napájení a řízení zajistí profese MaR.

Průtok topné vody v topné větvi v4 s otopnými tělesy bude zajišťovat zdvojené oběhové čerpadlo č13. Elektrické napájení, spínání, pravidelné střídání motorů čerpadla a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru zajišťuje nadřazený systém MaR.

Potrubní rozvody:

Rozvody topné vody budou vedeny s ohledem na dispoziční možnosti. Rozvody budou instalovány tak, aby umožňovaly kompenzování délkové roztažnosti potrubí. Kompenzace délkové roztažnosti je řešena změnou směru vedení potrubí.

Rozvody potrubí do DN50 včetně jsou navrženy z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 425710. Nad DN50 bude potrubí provedeno z ocelových trub bezešvých hladkých dle ČSN 425715 a materiálu 11353.1.

Rozvody potrubí budou opatřeny základním korozivzdorným syntetickým nátěrem a budou uloženy v tepelné izolaci v souladu s vyhláškou č.193/2007 sb.

V místech, kde bude potrubní rozvod protínat hranici dvou požárních úseků, 
bude potrubní rozvod umístěný do protipožárních ucpávek.

Nejvyšší body rozvodu budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami. Nejnižší body rozvodu budou opatřeny vypouštěcími armaturami. Spád směrem k vypouštěcím armaturám bude 0,3%.

Doporučené vzdálenosti závěsů jsou v následující tabulce:

| Potrubí DN ( “ ) | 10 3/8 | 15 1/2 | 20 3/4 | 25 1 | 32 5/4 | 40 6/4 | 50 2 | 65 21/2 | 80 3 | 100 4 | 125 5 | 150 6 | 200 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr (m) | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |

Měřiče tepla:

Dle požadavku zadavatele budou na jednotlivé topné větve (viz. Schéma zapojení zdroje tepla) osazeny ultrazvukové měřiče tepla s komunikačními kartami M-BUS pro možnost přenosu dat do nadřazeného systému MaR.

SYSTÉM ZZT:

Jedná se o dva hydraulicky samostatné uzavřené systémy ZZT s nucenými oběhy, které budou přečerpávat odpadní teplo z chladičů v proudu odvodního vzduchu do ohřívačů 
v přívodním vzduchu u VZT jednotek zař.č. SV201, 202, 203 a SV 204, 205, 206.

U každé VZT jednotky je uvažováno s výpočtovým tepelným výkonem 284kW, 
při teplotním spádu teplonosného média -10,6/10,7°C. Teplonosným médiem bude nemrznoucí směs 35% propylenglykol / voda.

Soustavy ZZT budou provozovány s konstantními průtoky. Průtok média budou zajišťovat oběhová čerpadla č27 a č28. Součástí každého čerpadla je frekvenční měnič otáček (bez snímačů tlaku) pro možnost nastavení požadovaného průtoku média.

Vyvážení systému bude provedeno vyvažovacími ventily.

Potrubní rozvody ZZT:

Rozvody systému ZZT budou vedeny s ohledem na dispoziční možnosti a budou instalovány tak, aby umožňovaly kompenzování délkové roztažnosti potrubí. Kompenzace délkové roztažnosti je řešena změnou směru vedení potrubí.

Rozvody potrubí do DN50 včetně jsou navrženy z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 425710. Nad DN50 bude potrubí provedeno z ocelových trub bezešvých hladkých dle ČSN 425715 a materiálu 11353.1.

Nejvyšší body rozvodu budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami. Nejnižší body rozvodu budou opatřeny vypouštěcími armaturami. Spád směrem k vypouštěcím armaturám bude 0,3%.

Potrubí bude izolováno izolací ze syntetického pěněného kaučuku o tloušťkách v souladu 
s vyhláškou č.193/2007 sb. Izolovány budou pečlivě všechna místa potrubí včetně odvzdušňovacích nádob, vypouštění a armatur. Izolace bude bez povrchové úpravy. Uložení potrubí je nutno provést přes speciální izolační systém závěsů.

V místech, kde bude potrubní rozvod protínat hranici dvou požárních úseků, 
bude potrubní rozvod umístěný do protipožárních ucpávek.

Potrubí bude opatřeno ochranným syntetickým nátěrem proti korozi.

6. Systémy zabezpečení ÚT a ZZT, doplňování MÉDIÍ do systémů

SYSTÉM ÚT:

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy je navrženo a bude řešeno dle ČSN 06 0830.

Stávající zabezpečení teplovodní otopné soustavy ve výměníku MIX (m.č.Q102) bude zrušeno a bude nahrazeno novým systémem zabezpečení v kotelně MIX (část m.č.Q407).

Nový systém zabezpečení ÚT:

Jedná se o čerpadlový expanzní automat pro dynamické udržování tlaku s integrovaným doplňováním a odplyňováním topné vody v otopné soustavě.

Čerpadlový expanzní automat se skládá z:

- řídicí jednotky s řízením Control Basic

- základní expanzní nádoby o objemu 1500litrů

- připojovací soupravy

Dále bude v otopné soustavě instalována pomocná membránová expanzní nádoba 
o objemu 100 litrů.

Pojistné ventily 1“ x 5/4“ (9ks) s otevíracím přetlakem 400kPa budou osazeny 
na výstupním potrubí v těsné blízkosti každého modulu plynových kotlů.

Doplňování otopného systému vodou (podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350) bude prováděno automaticky čerpadlovým automatem. Bude nastavena minimální hodnota provozního přetlaku po=150kPa (1,5bar).

Dle požadavku dodavatele plynových kotlů bude systém ÚT doplňován upravenou vodou pomocí demineralizační jednotky. S ohledem na částečně stávající teplovodní systém je 
do zpátečky větve v4 se stávajícími otopnými tělesy navržen odlučovač nečistot a kalů (DN100, Vmax=47m3/h, umístěn v m.č.Q102).

Tlak ve zdroji doplňování při uzavřeném magnetickém ventilu doplňování čerpadlového automatu nesmí překročit 6,0 barů. Jinak je nutné nainstalovat redukční ventil.

SYSTÉM ZZT:

Zabezpečovací zařízení systému ZZT je navrženo a bude řešeno dle ČSN 06 0830.

Zabezpečení každého systému ZZT proti objemovým změnám média je zajištěno tlakovou expanzní nádobou s membránou (pro nemrznoucí směs) o objemu 80 litrů.

Pojistné ventily s otevíracím přetlakem 400kPa budou umístěny na výstupním potrubí 
z chladičů ZZT.

Před připojením každé expanzní nádoby k systému ZZT bude přetlak vzduchového polštáře upraven na 120kPa. Na manometru bude vyznačen minimální přetlak 150kPa. 
Na tento přetlak bude dopouštěn systém ZZT nemrznoucí směsí 35% propylenglykol/voda (měřeno v blízkosti připojení EN do systému).

Doplňování okruhu nemrznoucí směsí bude prováděno obsluhou ručně, pomocí mobilního doplňovacího zařízení. Plnění a dopouštění média do systému bude prováděno při odstávce zařízení (čerpadla).

V systému ZZT bude instalováno sledování min. a max. přetlaku, které bude zapojeno 
do systému MaR. V případě poklesu přetlaku pod hodnotu 100kPa bude toto signalizováno 
do místa pobytu obsluhy. Při jeho poklesu pod 80 kPa bude pak signalizován havarijní stav 
a po prodlevě cca 10 minut bude vyslán signál pro zastavení provozu zařízení. Hlášení poruchy je rovněž zajištěno akusticky.

7. Požadavky na profese

Elektro + MaR:

Plynové kondenzační kotle:

- Pro elektrické napájení kotlů (3ks) v kotelně bude ke každému modulu (celkem 9 modulů) přiveden samostatný elektrický přívod (1x230V/50Hz) s jištěním 10A. Z těchto el. přívodů budou napájeny jednotlivé moduly kotle a také jejich kotlová čerpadla (č1 až č9).

- Pro řízení kaskády modulů kotlů bude použit kaskádní regulátor, který bude komunikovat s nadřazenou regulací topného systému přes vstup 0 – 10V (teplotní signál). Řízení kaskády kotlů bude na požadovanou výstupní teplotu – dle požadavku nadřazené regulace (MaR).

Do řídicích jednotek jednotlivých modulů budou vloženy komunikační, které budou zajišťovat komunikaci mezi regulací modulů kotle a kaskádní regulací.

Kaskádní regulátor má také výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR.

Nadřazená regulace musí v čase doběhu čerpadel kotlového okruhu zajistit odběr tepla topnými větvemi.

- Průtok topné vody přes jednotlivé moduly kotlů budou zajišťovat kotlová oběhová čerpadla (č1 až č9). Tato čerpadla budou řízena a elektricky napájena regulací kotle. Pro spínání každého kotlového čerpadla (č1 až č9) budou profesí MaR doplněna do kotle relé (pro ochranu automatiky kotle).

Parametry kotlových čerpadel:

č1 až č9 … Pmax=370W, In=1,65A, 1x230V (9ks)

- Elektrické zapojení a řízení jednotlivých prvků kotle bude provedeno v součinnosti se servisním technikem dodavatele kotle.

Otopná soustava:

- Elektrické napájení a řízení oběhových čerpadel (č10 až č13) jednotlivých topných větví 
(v1 až v4) na rozdělovači a sběrači v kotelně MIX (část m.č.Q407). Pravidelné střídání motorů zdvojeného čerpadla a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru.

Parametry čerpadel topných větví:

č10… zdvojené, 2x (Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V), topná větev v1

č11…zdvojené, 2x (Pmax=1301W, Imax=5,68A, 1x230V), topná větev v2

č12… zdvojené, 2x (Pmax=653W, Imax=2,88A, 1x230V), topná větev v3

č13…zdvojené, 2x (Pmax=1301W, Imax=5,68A, 1x230V), topná větev v4

- Dodávka trojcestného ventilu (TV1) a pohonu pro topnou větev v4 včetně elektrického napájení a řízení.

Parametry ventilu a pohonu:

TV1 … kvs=63m3/h, směšovací, ekvitermní řízení teploty topné vody, topná větev v4

- Elektrické připojení a ovládání elektropohonů automatických regulačních a vyvažovacích ventilů AVRV (charakteristika EQM) směšovacích uzlů u ohřívačů VZT jednotek. Ventily včetně pohonů budou součástí dodávky profese ÚT.

Parametry pohonů … 24V, 50Hz, 0-10V … 4ks, pro ventily AVRV1, AVRV2, AVRV5, AVRV6

Označení AVRV3, AVRV4 je uvažováno pro regulační ventily budoucích směšovacích uzlů.

- Elektrické připojení a ovládání oběhových čerpadel (č21, č22, č25, č26) směšovacích uzlů ÚT u ohřívačů VZT jednotek (zař.č. SV301, SV212, SV201-203, SV204-206).

Parametry čerpadel:

č21… Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V, VZT zař.č. SV301

č22… Pmax=331W, Imax=1,48A, 1x230V, VZT zař.č. SV212

č25… Pmax=194W, Imax=1,56A, 1x230V, VZT zař.č. SV201-203

č26… Pmax=194W, Imax=1,56A, 1x230V, VZT zař.č. SV204-206

Označení č23, č24 je uvažováno pro čerpadla budoucích směšovacích uzlů.

- Elektrické připojení a ovládání oběhových čerpadel (č27, č28) systémů ZZT u VZT jednotek zař.č. SV201-203, SV204-206.

Parametry čerpadel:

č27… Pmax=5,5kW, Imax=10,3A, 3x400V, VZT zař.č. SV201-203

č28… Pmax=5,5kW, Imax=10,3A, 3x400V, VZT zař.č. SV204-206

- Elektrické připojení a ovládání cirkulačního čerpadla (č14) ohřevu TV pro objekt R.

Parametry čerpadla:

č14 … Pmax=22W, Imax=0,19A, 1x230V, DBI

- Řízení ohřevu TV, ochrana proti Legionele (ohřev na min.70°C 1x týdně).

- K čerpadlovému expanznímu automatu bude přiveden přívod elektrického proudu 1x230V s jištěním pro příkon 0,75kW. Požadavek na jištění je 16A s proudovou ochranou 0,03A. Zařízení má beznapěťový výstup pro hlášení souhrnné poruchy (rozhraní RS-485).

- Sledování tlaku (min./max.) v systémech ÚT a ZZT do MaR. Hlášení poruchy.

- Dálkový odečet údajů z měřičů tepla (MBUS)

Zabezpečení kotelny:

- Kotelna (II. kategorie) bude vybavena zabezpečovacím a detekčním zařízením dle 
ČSN 07 0703.

Kotelna bude vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1.stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň – blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Mezní indikované parametry:

- 1. stupeň: koncentrace plynného paliva - mezní hodnota: 10% dolní meze výbušnosti Ld

- teplota vzduchu v kotelně ti – mezní hodnota: ti=45°C

- 2. stupeň: koncentrace plynného paliva - mezní hodnota: 20% dolní meze výbušnosti Ld

Elektroinstalace zařízení kotelny musí zajistit bezpečnostní vypnutí, kterým se v případě nutnosti přeruší přívod elektrické energie do automatiky hořáku. Bezpečnostní prvek vypnutí se umístí bezprostředně u vstupních dveří do kotelny zvenčí nebo zevnitř, popřípadě na jiném vhodném místě, s přihlédnutím ke stanovišti obsluhovatele.

Veškerá potrubí v kotelně a armatury musí být vodivě propojeny a uzemněny dle 
ČSN 341390, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2030.

Součástí bezpečnostního systému je signalizace poruch a odstavení zařízení z provozu při:

a) výpadku elektrické energie

b) překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě

c) překročení nejvyšší dovolené teploty topné vody (max. 90°C)

d) výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace

e) zaplavení prostoru kotelny vodou

f) překročení teploty v prostoru nad 40°C

g) překročení časového limitu doplňování vody do otopné soustavy (v případě použití automatického doplňování)

h) výpadek větracího ventilátoru

i) porucha ústředny snímače plynové koncentrace

Po pominutí stavu ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se porucha ad a) při opakovaném startu opakuje, je zařízení odstaveno. Opětné uvedení 
do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Stavy ad b) až i) odstaví zařízení z provozu a opětné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Signalizace o poruchových stavech se musí okamžitě předávat obsluze nebo dozoru.

Signalizována bude porucha čerpadel a porucha kotlů.

Stavba:

- Stavební úpravy pro instalaci nových komínů. Jedná se o prostupy a úpravu střešní konstrukce.

- Veškeré prostupy a drážky pro rozvody potrubí budou provedeny dle výkresů.

- Stavební úpravy související s instalací nových plynových kotlů – změnou prostoru na kotelnu II. kategorie.

ZTI, přípojka plynu:

- K novým plynovým kotlům v kotelně MIX (část m.č.Q407) bude přiveden přívod plynu.

#### Požadavek na instalace plynu:

Plynová kotelna je z hlediska normy ČSN 07 0703 zařazena jako kotelna II. kategorie, se součtem jmenovitých výkonů 2160kW. V souladu s požadavky této normy budou provedeny jistící a zabezpečovací prvky.

- Výpočtová maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro:

- jeden kotel 49-720kW  	    … 83,7 m3/hod

- všechny kotle (3ks) 49-2160kW  … 251,1 m3/hod

- Celková výpočtová roční spotřeba zemního plynu (cca) … 450000 m3/rok

- Pro dopouštění otopné soustavy bude přiveden přívod vody (z vodovodního řadu) k úpravně vody (demineralizační jednotka).

- Pro odvod kondenzátu od modulů kotlů, komínů a neutralizačního zařízení (dodávka ÚT) je nutné přivést odpadní potrubí.

- Pro odpad od pojistných ventilů v kotelně bude přivedeno odpadní potrubí.

#### - V podlaze kotelny bude umístěna gula.

- Pro neutralizaci kondenzátu od plynových kotlů bude instalován neutralizační box - dodávka ÚT.

VZT:

- Kotelna bude větrána a vybavena zařízením dle ČSN 07 0703 a TPG 90802.

- Pro větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu ke kotlům (3x, celkem 2160 kW) bude při provozu těchto zařízení nutné přivést spalovací vzduch Vs= 3000m3/h. Toto bude zajištěno nuceným větráním pomocí VZT jednotky s elektrickým ohřevem pro zajištění min. teploty (+7°C) vzduchu v kotelně.

- Větrání kotelny musí kromě přívodu spalovacího vzduchu také zajistit minimální požadovanou výměnu vzduchu I=0,5 1/h za všech provozních podmínek (dle TPG 908 02).

- Pro odvod letní tepelné zátěže bude stanoven průtok vzduchu pro dodržení teploty vzduchu v kotelně ti=40°C (dle TPG 908 02).

Dodavatel komínového systému:

- Návrh komínového systému včetně dostatečného zateplení pro provoz s kondenzačními kotli bude součástí dodávky komínů. Minimální výkon jednoho modulu je 49kW, max. výkon jednoho modulu je 240kW, max. výkon třech modulů jednoho kotle je 720kW (při 80/60°C).

- Součástí dodávky komínů (včetně návrhu) bude kotvení a uchycení komínů nad střechou objektu.

8. Bezpečnost práce

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. a předpisů souvisejících s normami ČSN, zejména ČSN 070703, ČSN 06 1008, ČSN EN 60079-10 a 14, ČSN 38 6405, ČSN 73 0802, ČSN 06 0310, ČSN 73 4201, TPG 800 00. Řešení kotelny bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 91/93 ČÚBP.

Vyhrazená zařízení budou podléhat náležitým revizím, budou provedena ochranná opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. Bude zabezpečen dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži plynových zařízení. Provozovatelé kotelny budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech provozních podmínek. Kromě odborné způsobilosti k obsluze plynových zařízení je nutná i zkouška z obsluhy kotlů ve smyslu ustanovení zvláštních předpisů ČÚBP 91/93 atd. Pro školení a přezkoušení obsluhy platí zvláštní předpisy ČÚBP a norma ČSN 38 64 05 - Zásady pro provádění kontrol, revizí a pro zpracování provozního řádu. Dále předpisy výrobce a dodavatele zařízení. S plynovým zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace, provozní řád, revizní kniha a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Svářečské práce na plynovém zařízení smějí provádět pouze svářeči s úřední zkouškou podle ČSN 05 0710. Kontrola svarů bude provedena podle podmínek stanovených normou ČSN 38 6420.

Kotelna bude obsahovat následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požár. ochrany:

- místní provozní řád

- přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B,

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- detektor na oxid uhelnatý

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu.

Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilý zaměstnanci (vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb., vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979Sb.)

V kotelnách se provádí kontrola funkce zařízení kotlů nejméně 1krát ročně. Kontrola funkce detekčních systémů a detektorů se provádí ve lhůtách podle pokynů jejich výrobce a podle zásad uvedených v provozním řádu.

Kotelna bude opatřena dveřmi se zařízením pro samočinné uzavírání. Budou instalovány upozorňovací a výstražné tabulky.

Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník.

9. Závěr

Jednotlivé součásti rozvodu ÚT jsou navrženy ve standardním technickém i barevném provedení.

Při provozu a údržbě je nutno dbát provozních předpisů, návodů k obsluze 
a ustanovení ČSN 06 0310.

Zařízení bude prověřeno zkouškami podle ČSN 06 0310 a vyregulováno.

Na zařízení je nutno zajistit provádění revizí, údržby a případných oprav dle aktuálních platných předpisů a norem.

Pro napouštění a doplňování otopné soustavy bude použita voda podle 
ČSN 077401 nebo ČSN 383350.

Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Její pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Při montáži musí být rovněž dodrženy návody výrobců jednotlivých zařízení.

Tento projekt pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie) zohledňuje veškeré závěry z koordinačních schůzek, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.

Dokumentace byla vytvořena bez detailní znalosti stávajících instalací a jejich stavu, bez výkresů skutečného provedení stávajících instalací (nejsou k dispozici). Před samotnou realizací zhotovitel provede potřebné průzkumy stávajícího stavu, revize a zaměření, kde to bude možné, stávající instalace odkryje, a na základě toho posoudí realizovatelnost tohoto navrženého řešení. Na základě těchto průzkumů před realizací stavby zhotovitel vytvoří výrobní (dílenskou) dokumentaci, která bude obsahovat kompletní vzájemnou koordinaci nově navržených a stávajících instalací. Tuto dokumentaci si dodavatel před začátkem stavebních prací nechá schválit investorem.

Předpokládáme, že investor na stavbě zajistí odborně zdatnou osobu, která bude provádět nepřetržitý technický dozor nad realizovanými instalacemi a zároveň bude mít přehled o změnách vyvolaných skutečnostmi, které v této dokumentaci nyní nelze předpokládat.

Projektová dokumentace je zpracována na základě informací a podkladů ke dni 12.2.2020.

02 / 2020                                                                          Ing. Radek Zmatlík