Akce :		DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA

Místo stavby:	Federal-Mogul Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Investor:	Federal-Mogul Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stupeň :	Projektová dokumentace pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie)

##### Datum :	únor 2020

Část :		Vzduchotechnika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :	1)	ÚVOD

2)	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3)	ENERGETICKÉ NÁROKY

4)	POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE

5)	OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ

VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE V DANÉM OBJEKTU

6)	ZÁVĚR

Příloha TZ č.1 - Tabulka výkonnostních parametrů pro jednotlivá VZT zařízení

1)  ÚVOD

Tato projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie) řeší DECENTRALIZACI ZDROJŮ TEPLA v objektech investora Federal-Mogul Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Konkrétně se jedná o náhrady stávajících VZT jednotek, které zajišťovaly ohřev větracího vzduchu prostřednictvím topného média – pára za VZT jednotky, které budou zajišťovat ohřev vzduchu prostřednictvím topného media – teplá voda o teplotním spádu 75/55°C. Nové VZT jednotky kompletně nahradí původní VZT jednotky, které jsou ve většině případů za hranicí své fyzické a morální životnosti. Dochází též ke změně rekuperace u VZT zařízení č.SV-201 a SV-204, u kterých byly původně rotační rekuperátory (ty jsou již dávno nefunkční a proto byly ze sestav vymontovány) za kapalinový (glykolový) okruh a u VZT zařízení č.SV-101, u které byl původně rotační rekuperátor (ten je již dávno nefunkční a proto byl ze sestavy vymontován) za rekuperátor deskový. Nově budou před rekuperátory na odtahu (glykolový výměník u SV-201 a SV-204 resp.SV-101) osazeny filtrační komory s kapsovými filtry tř.F5 pro ochranu rekuperátorů před atmosférickým prachem a škodlivinami z výroby. Původně před rotačními rekuperátory nebyly filtry osazeny, což mělo za následek jejich zanesení nečistotami, ucpání a znefunkčnění celého zařízení.

Seznam VZT zařízení:

Strojovna VZT č. S201:

- Zařízení č.SV-201 (vč.SV202 a SV203) – Lisovna

- Zařízení č.SV-204 (vč.SV205 a SV206) – Lisovna

Strojovna VZT č. J207:

- Zařízení č.SV-101 (vč.SV102 a SV103) – Diskové brzdy DB

- Zařízení č.SV-104 – Diskové brzdy DB

- Zařízení č.SV-409 – Diskové brzdy DB - šatna č.9

- Zařízení č.SV-411 – Diskové brzdy DB - šatna č.7 až 11

Strojovna VZT č. Q402:

- Zařízení č.SV-301 – Míchárna

Strojovna VZT č. K203:

- Zařízení č.SV-210 – Brusírna

- Zařízení č.SV-211 – Brusírna

Strojovna VZT č. I301:

- Zařízení č.SV-105 – Diskové brzdy DB nové

- Zařízení č.SV-106 – Diskové brzdy DB nové

- Zařízení č.SV-107 – Diskové brzdy DB nové

Strojovna VZT č. E109:

- Zařízení č.SV-406 – Nová hala DB - šatna č.6

Strojovna VZT č. J303:

- Zařízení č.SV-410 – Brusírna - šatna č.10

Strojovna VZT č. R212:

- Zařízení č.SV-212 – Předlis (+šatny 2, 3 a mistři)

- Zařízení č.SV-212 – Předlis (+šatny 2, 3 a mistři)

Větrání plynových kotelen

- Zařízení č.X101 – Kotelna DBI (místnost č. J 115)

- Zařízení č.X102 – Kotelna (místnost č. I 301)

- Zařízení č.X103 – Kotelna MIX (místnost č. Q 407).

Hygienické předpisy a ČSN použité při vypracování projektu

- ČSN 12 0000 - Vzduchotechnická zařízení

- ČSN 01 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

- ČSN  73 4201    	- Komíny a kouřovody

- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

- ČSN 07 0703     	- Kotelny se zařízením na plynná paliva

- TPG 908 02        	- Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW

- vyhláška č.91/1993 Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Výpočtové stavy venkovního vzduchu:

- zima:	te =  - 18 o C

- léto: 	te =  32 o C,  he =  58 kJ / kg

Výpočtové stavy vnitřního vzduchu:

- zima :	ti =  +20 o C

- léto : 	s ohledem na skutečnost, že VZT zařízení nejsou vybavena chlazením, tak není vnitřní teplota ve větrných prostorech garantována.

Pro vypracování této dokumentace sloužily následující podklady a požadavky:

- koncepční studie vypracovaná naší firmou v červenci 2017 odsouhlasená investorem

- projektová dokumentace ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie“ vypracovaná naší firmou v září 2017

- zadání od investora - tabulka obsahující seznam jednotlivých zařízení vč.zadávacích údajů např.vzduchové výkony jednotlivých VZT zařízení

- několik osobních prohlídek řešených prostor včetně zaměření skutečného stavu

- požadavky zástupce investora na technické řešení

- požadavek na tepelné ochrany motorů pomocí termistorů

- požadavek na vybavení VZT jednotek příslušenstvím pro snadnou demontáž motoru a oběžného kola ventilátoru

- požadavek na osazení motorů všech ventilátorů pomocí FM (dodávka a zapojení profese M+R) - požadavek na přednostní umístění FM v prostoru rozvaděčů

- předány specifické požadavky na řešení profese M+R - profese M+R neřeší silový přívod pro své rozvaděče, ale pouze předává požadavek - řešení silového přívodu není předmětem této PD

- zachování stávajících VZT rozvodů ve větraných prostorech - připojení nových rozvodů v prostoru strojoven VZT

- požadavek na minimalizaci hlučnosti nových VZT zařízení a maximální eliminace šíření hluku mimo prostor strojovny VZT

- stavební výkresy objektů (půdorysy) v digitální formě ve formátu .dwg

- informace ohledně požárně bezpečnostního řešení objektů

- požadavek na automatický náběh VZT zařízení do provozu po výpadku elektrické energie

- požadavek na blokování servisních dveří u ventilátorových komor profesí M+R pomocí elektrického zámku + další bezpečnostní prvky VZT jednotek - viz specifikace zařízení.

2)  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

2.1 OBECNÉ POŽADAVKY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2.1.1 Protipožární opatření

V tomto projektu úpravy VZT prakticky nezasahují do požárně bezpečnostního řešení jednotlivých objektů a ani se ve většině případů nedotýkající stávajících požárních klapek. Pouze u VZT zařízení č.SV-201 a SV-204 budou na odvod vzduchu do strojovny VZT na základě požadavku investora osazeny nové požární klapky, které nahradí stávající požární klapky osazené ve větraných prostorech (ty budou zrušeny). Navrženy jsou požární klapky s ručním a teplotním spouštěním a se signalizací polohy (stejné jako stávající požární klapky v objektech Federal-Mogul Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí). Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je dáno stávajícím projektem požární ochrany.

Nově vybudovaná plynová kotelna (v rámci strojovny VZT č.I301) bude tvořit samostatný požární úsek. Vstup ze strojovny VZT č.I301 bude novými protipožárními dveřmi šířky 1100mm s odolností 60 minut.

2.1.2 Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od vzduchotechnických zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových, či pryžových izolátorech chvění

- vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny

- VZT jednotky budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami

- při průchodech stavebními konstrukcemi bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem).

Dále budou pro snížení vlastní hlučnosti zařízení přijata následující opatření:

- do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou směrem do větraných místností umístěny tlumiče hluku, přičemž hluk bude eliminován v místě zdroje

- VZT jednotky jsou navrhovány pro nízké průřezové rychlosti a s kvalitním opláštěním s dostatečnou neprůzvučností

- nasávací a výdechové otvory – nemění se, jsou využity stávající, výjimkou je nový nasávací otvor pro VZT SV-107 ve strojovně VZT č.I301.

2.1.3 Strojovny vzduchotechniky

V tomto projektu jsou zařízení umístěna v následujících stávajících strojovnách vzduchotechniky:

Strojovna VZT č. S201:

- Zařízení č.SV-201 (vč.SV202 a SV203) – Lisovna

- Zařízení č.SV-204 (vč.SV205 a SV206) – Lisovna

Strojovna VZT č. J207:

- Zařízení č.SV-101 (vč.SV102 a SV103) – Diskové brzdy DB

- Zařízení č.SV-104 – Diskové brzdy DB

- Zařízení č.SV-409 – Diskové brzdy DB - šatna č.9

- Zařízení č.SV-411 – Diskové brzdy DB - šatna č.7 až 11

Strojovna VZT č. Q402:

- Zařízení č.SV-301 – Míchárna

Strojovna VZT č. K203:

- Zařízení č.SV-210 – Brusírna

- Zařízení č.SV-211 – Brusírna

Strojovna VZT č. I301:

- Zařízení č.SV-105 – Diskové brzdy DB nové

- Zařízení č.SV-106 – Diskové brzdy DB nové

- Zařízení č.SV-107 – Diskové brzdy DB nové

Strojovna VZT č. E109:

- Zařízení č.SV-406 – Nová hala DB - šatna č.6

Strojovna VZT č. J303:

- Zařízení č.SV-410 – Brusírna - šatna č.10

Strojovna VZT č. R212:

- Zařízení č.SV-212 – Předlis (+šatny 2, 3 a mistři)

- Zařízení č.SV-212 – Předlis (+šatny 2, 3 a mistři)

VZT zařízení pro větrání plynových kotelen, budou umístěna přímo v plynových kotelnách. Jedná se o VZT zařízení :

- Zařízení č.X101 – Kotelna DBI - místnost č. J 115

- Zařízení č.X102 – Kotelna - místnost č. I 301

- Zařízení č.X103 – Kotelna MIX - místnost č. Q 407.

2.1.4 Sání čerstvého vzduchu a výdechy odpadního vzduchu

Ve všech případech jsou využita stávající místa sání čerstvého vzduchu a výdechy odpadního vzduchu, pouze nová VZT zařízení pro větrání plynových kotelen budou mít nové nasávací a výdechové otvory. Výjimkou je VZT zařízení SV-107 ve strojovně VZT č. I301, které bude v rámci strojovny VZT VZT č. I301 přesunuto do protějšího rohu viz.výkresová část (tím se posune i místo nasávání čerstvého vzduchu).

2.1.5 Vzduchotechnické jednotky

Centrální VZT jednotky pro jsou již v tomto projektovém stupni navrženy tak, aby splňovaly požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES na ekodesign větracích jednotek platné od 1.1.2018. Všechny ventilátory jsou vybaveny elektromotory AC s třídou účinnosti IE3. Všechny ventilátory u VZT jednotek se vzduchovým výkonem min.25000m3/hod (SV-101, SV-104, SV-105, SV-106, SV-107, SV-201, SV-204, SV-210, SV-211, SV-212, SV-301) mají oběžná kola typ ZAbluefin.

VZT jednotky musí splňovat následující specifické požadavky a obsahovat uvedené příslušenství VZT jednotek (zajišťuje dodavatel profese VZT):

- Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru.

- Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R.

- Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. Profese M+R zajistí optickou signalizaci otáčení ventilátoru na plášti VZT jednotky.

- Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory (detailněji viz příloha specifikace) s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru.

- Ochranné pletivo na sací hrdlo přívodního ventilátoru

- Motory VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - pro dodavatele VZT zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566

2.1.6 Potrubní rozvody

Veškeré nové potrubní rozvody budou provedeny z ocelového potrubí sk. I, třída těsnosti II, materiál pozinkovaný plech.

2.1.7 Izolace

V řešeném objektu bude použita tepelná a protipožární izolace.

Protipožární izolace bude splňovat příslušnou požární odolnost a bude použita na doizolování 2 ks požárních klapek u VZT zař.č.SV-201 a SV-204.

Tepelná izolace (přívod a odvod) ve vnitřním prostoru (jen strojovny VZT a nevytápěné prostory) bude mít tl. 40 mm a bude opatřena polepem s Al folií.

Tepelná izolace sání čerstvého vzduchu (u všech VZT zařízení) a výdechu odpadního vzduchu (u VZT zařízení s rekuperací) ve strojovnách VZT bude izolována tepelnou izolací s parotěsnou zábranou tl.min.32mm.

2.1.8 Distribuce vzduchu

Tento projekt řeší pouze výměnu VZT jednotek a úpravy rozvodů ve strojovnách VZT a distribuci vzduchu neřeší.

2.1.9 Zpětné získávání tepla

Rekuperací budou osazena pouze VZT zařízení č.SV-201 a SV-204, u kterých byly původně rotační rekuperátory (ty jsou již dávno nefunkční a proto byly ze sestav vymontovány), budou nově osazeny kapalinové (glykolové) rekuperátory a u VZT zařízení č.SV-101, u kterého byl původně rotační rekuperátor (ten je již dávno nefunkční a proto byl ze sestavy vymontován), bude nově osazen rekuperátor deskový. Ostatní VZT zařízení nemohou být vybavena rekuperací vzhledem k tomu, že odvody vzduchu z příslušných prostorů jsou technologické odtahy, které jsou pro rekuperaci nevyužitelné a to částečně z hlediska znečištění odváděného vzduchu a částečně z hlediska dispozičního (umístění odvodních zařízení a zařízení přívodních rekuperaci neumožňují).

2.1.10 Ohřev vzduchu

Všechny VZT jednotky pro přívod vzduchu jsou uvažovány s teplovodním ohřevem, pouze tři VZT zařízení pro větrání plynových kotelen budou s elektrickými ohřevy.

### 2.1.11 Filtrace vzduchu

Ve vzduchotechnických jednotkách jsou použity kapsové filtry s třídou filtrace M5 (odvod u zařízení s rekuperací tj.SV-201, SV-204 a SV-101) a M5 (přívod u všech VZT zařízení).

2.1.12 Odvody kondenzátu

Odvod kondenzátu je řešen pouze od deskového rekuperátoru u VZT zař.č.SV-101 a je řešen profesí VZT přes sifon do systému kanalizace. Sifon i potrubí odvodu kondenzátu jsou

dodávkou profese VZT.

### 2.2 STRUČNÝ POPIS VZT ZAŘÍZENÍ

2.2.1 Strojovna VZT č. S201

Zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203) – Lisovna

Pro větrání a vytápění lisovny slouží stávající VZT jednotka BKC40, která bude vyměněna za novou VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Přívodní část

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Kapalinový (glykolový) rekuperátor přívodní část (ohřívač) - účinnost rekuperace min. 68,1%

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

- Odvodní část

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.pružné vložky

- Kapalinový (glykolový) rekuperátor odvodní část (chladič)

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R), vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky.

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod a na odvodu 35 000m3/hod.

Stávající výdech VZT zařízení SV-203 je osazen nástavci pro měření emisí. Při demontáži VZT zařízení budou tyto nástavce zdemontovány, po dobu realizace uschovány (nebudou zlikvidovány) a po montáži nové VZT budou osazeny na výdech odpadního vzduchu.

Zařízení č.SV-204 (vč.SV-205 a SV-206) – Lisovna

Pro větrání a vytápění lisovny slouží stávající VZT jednotka BKC40, která bude vyměněna za novou VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Přívodní část

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Kapalinový (glykolový) rekuperátor přívodní část (ohřívač) - účinnost rekuperace min. 68,1%

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

- Odvodní část

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.pružné vložky

- Kapalinový (glykolový) rekuperátor odvodní část (chladič)

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R), vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky.

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod a na odvodu 35 000m3/hod.

Stávající výdech VZT zařízení SV-206 je osazen nástavci pro měření emisí. Při demontáži VZT zařízení budou tyto nástavce zdemontovány, po dobu realizace uschovány (nebudou zlikvidovány) a po montáži nové VZT, budou osazeny na výdech odpadního vzduchu.

2.2.2 Strojovna VZT č. J207

Zařízení č.SV-101 (vč.SV-102 a SV-103) – Diskové brzdy DB

Pro větrání a vytápění haly diskových brzd slouží stávající VZT jednotka JKL40, která bude vyměněna za novou VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Přívodní část

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Deskový rekuperátor s vnitřním obtokem

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

- Odvodní část

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.pružné vložky

- Deskový rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R), vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky.

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod a na odvodu 35 000m3/hod.

Zařízení č.SV-104 – Diskové brzdy DB

Pro větrání a vytápění haly diskových brzd slouží stávající přívodní VZT jednotka JKL40, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod.

Zařízení č.SV-409 – Diskové brzdy DB - šatna č.9

Pro větrání šatny č.9 (pro diskové brzdy DB) slouží stávající přívodní VZT jednotka KLM04, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 3 000m3/hod.

Zařízení č.SV-411 – Diskové brzdy DB - šatna č.7 až 11

Pro větrání šaten č.7 až 11 (pro diskové brzdy DB) slouží stávající přívodní VZT jednotka KLM06, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 4 000m3/hod.

2.2.3 Strojovna VZT č. Q402

Zařízení č.SV-301 – Míchárna

Pro větrání a vytápění haly míchárny slouží stávající přívodní VZT jednotka BKC40, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod. V současné době není ani zdaleka využit výkon VZT jednotky, neboť na VZT jednotku jsou napojeny rozvody VZT potrubí pouze pro jedno podlaží. Dle požadavku investora je ale VZT jednotka navržena na plný výkon s tím, že do budoucna budou zrealizovány rozvody i pro další podlaží a vzduchový výkon jednotky bude využit (rozvody VZT potrubí vč.distribuce pro další podlaží nejsou součástí tohoto projektu).

2.2.4 Strojovna VZT č. K203 (podesta ve výrobní hale)

Zařízení č.SV-210 – Brusírna

Pro větrání a vytápění haly brusírny slouží stávající přívodní VZT jednotka KLM40, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod.

Zařízení č.SV-211 – Brusírna

Pro větrání a vytápění haly brusírny slouží stávající přívodní VZT jednotka KLM40, která

bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod.

2.2.5 Strojovna VZT č. I301

Zařízení č.SV-105 – Diskové brzdy DB nové

Pro větrání a vytápění haly diskových brzd (nové diskové brzdy) slouží stávající přívodní VZT jednotka KLM40, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (1m délky) a 1m buňkových tlumičů hluku bude přidán a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod.

Zařízení č.SV-106 – Diskové brzdy DB nové

Pro větrání a vytápění haly diskových brzd (nové diskové brzdy) slouží stávající přívodní VZT jednotka KLM40, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (1m délky) a 1m buňkových tlumičů hluku bude přidán a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod.

Zařízení č.SV-107 – Diskové brzdy DB nové

Pro větrání a vytápění haly diskových brzd (nové diskové brzdy) slouží stávající přívodní VZT jednotka KLM40, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky v protějším rohu než je jednotka stávající viz.výkres. Směrem do venkovního prostoru budou vzhledem ke změně umístění VZT jednotky a tím i změně místa nasávání čerstvého vzduchu  osazeny nové tlumiče hluku délky 2m a i směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 40 000m3/hod.

2.2.6 Strojovna VZT č. E109

Zařízení č.SV-406 – Nová hala DB - šatna č.6

Pro větrání šatny č.6 (pro novou halu diskových brzd) slouží stávající přívodní VZT jednotka KM04, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 3 000m3/hod.

2.2.7 Strojovna VZT č. J303

Zařízení č.SV-410 – Brusírna - šatna č.10

Pro větrání šatny č.10 (pro brusírnu) slouží stávající přívodní VZT jednotka KM02, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 2 500m3/hod.

2.2.8 Strojovna VZT č. R212

Zařízení č.SV-212 – Předlis (+šatny 2, 3 a mistři)

Pro větrání prostorů předlis (+šatny 2, 3 a mistři) slouží stávající přívodní VZT jednotka KM02, která bude vyměněna za novou přívodní VZT jednotku, která bude ve vnitřním provedení a bude v sestavě:

- Filtrační komora s kapsovými filtry tř.M5 vč.regulační klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky

- Teplovodní ohřívač

- Ventilátorový díl (výkon řízen frekvenčním měničem – dodávka M+R) vč.pružné vložky

VZT jednotka bude osazena ve strojovně vzduchotechniky přibližně v místech jednotky stávající. Směrem do venkovního prostoru budou využity stávající tlumiče hluku (nové přidávány nebudou) a směrem do vnitřního prostoru budou osazeny do VZT potrubí nové buňkové tlumiče hluku.

Vzduchový výkon na přívodu činí dle zadání investora 2 500m3/hod.

2.2.9 Větrání plynových kotelen

Zařízení č.X101 – Kotelna DBI - místnost č. J 115

Pro přívod vzduchu (Vp = 3 000 m3/h) bude sloužit přívodní jednotka s elektrickým ohřívačem, technické parametry viz.specifikace, odvod vzduchu bude řešen přirozeně. VZT jednotka bude umístěná pod stropem kotelny DB. Sání i výfuk vzduchu je řešeno z fasády kotelny. Přívod vzduchu je zajištěn pomocí mřížky s pletivem osazeném na VZT potrubí u podlahy kotelny.  Odvod vzduchu je zajištěn přes mřížku s pletivem osazeném pod stropem kotelny.

Zařízení č.X102 – Kotelna – vestavba v místnosti č. I 301

Pro přívod vzduchu (Vp = 3 000 m3/h) bude sloužit přívodní jednotka s elektrickým ohřívačem, technické parametry viz.specifikace. VZT jednotka bude umístěná pod stropem kotelny. Sání i výfuk vzduchu je řešeno z fasády kotelny. Přívod vzduchu je zajištěn pomocí mřížky s pletivem osazeném na VZT potrubí u podlahy kotelny.  Odvod vzduchu je zajištěn přes mřížku s pletivem osazeném pod stropem kotelny.

Zařízení č.X103 – Kotelna MIX - místnost č. Q 407

Pro přívod vzduchu (Vp = 3 000 m3/h) bude sloužit přívodní jednotka s elektrickým ohřívačem, technické parametry viz.specifikace, odvod vzduchu bude řešen přirozeně. Tato kotelna bude vybudována prostoru vzniklým stavebním oddělením z části haly č. Q 407 (stavební oddělení kotelny není předmětem této PD). VZT jednotka bude umístěná pod stropem kotelny. Sání i výfuk vzduchu je řešeno z fasády kotelny. Přívod vzduchu je zajištěn pomocí mřížky s pletivem osazeném na VZT potrubí u podlahy kotelny.  Odvod vzduchu je zajištěn přes mřížku s pletivem osazeném pod stropem kotelny.

3)  ENERGETICKÉ NÁROKY

3.1 Topení (topná voda 75/55°C):

Strojovna VZT č. S201:

- Zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203) 			...	Qt = 242,3kW

- Zařízení č.SV-204 (vč.SV-205 a SV-206) 			...	Qt = 242,3kW

Strojovna VZT č. J207:

- Zařízení č.SV-101 (vč.SV-102 a SV-103)			...	Qt = 246,4kW

- Zařízení č.SV-104 			 			...	Qt = 552,0kW

- Zařízení č.SV-409 			 			...	Qt = 41,4kW

- Zařízení č.SV-411 			 			...	Qt = 55,2kW

Strojovna VZT č. Q402:

- Zařízení č.SV-301 			 			...	Qt = 552,0kW

Strojovna VZT č. K203:

- Zařízení č.SV-210 			 			...	Qt = 552,0kW

- Zařízení č.SV-211 			 			...	Qt = 552,0kW

Strojovna VZT č. I301:

- Zařízení č.SV-105 			 			...	Qt = 552,0kW

- Zařízení č.SV-106 			 			...	Qt = 552,0kW

- Zařízení č.SV-107 			 			...	Qt = 552,0kW

Strojovna VZT č. E109:

- Zařízení č.SV-406 			 			...	Qt = 41,4kW

Strojovna VZT č. J303:

- Zařízení č.SV-410 			 			...	Qt = 34,5kW Strojovna VZT č. R212:

- Zařízení č.SV-212 		 				...	Qt = 345,0kW

Celkem tepelná energie 						...	Qt = 5112,5kW

3.2 Elektrická energie:

Strojovna VZT č. S201:

- Zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203) - přívod + odvod... Pel = 22+18,5kW/400V

- Zařízení č.SV-204 (vč.SV-205 a SV-206) - přívod + odvod... Pel = 22+18,5kW/400V

Strojovna VZT č. J207:

- Zařízení č.SV-101 (vč.SV-102 a SV-103) - přívod + odvod... Pel = 18,5+15kW/400V

- Zařízení č.SV-104 - přívod		 			... Pel = 18,5kW/400V

- Zařízení č.SV-409 - přívod 		 			... Pel = 1,1kW/400V

- Zařízení č.SV-411 - přívod		 			... Pel = 1,1kW/400V

Strojovna VZT č. Q402:

- Zařízení č.SV-301 			 			... Pel = 18,5kW/400V

Strojovna VZT č. K203:

- Zařízení č.SV-210 - přívod		 			... Pel = 18,5kW/400V

- Zařízení č.SV-211 - přívod		 			... Pel = 18,5kW/400V

Strojovna VZT č. I301:

- Zařízení č.SV-105 - přívod		 			... Pel = 18,5kW/400V

- Zařízení č.SV-106 - přívod		 			... Pel = 18,5kW/400V

- Zařízení č.SV-107 - přívod		 			... Pel = 18,5kW/400V

Strojovna VZT č. E109:

- Zařízení č.SV-406 - přívod		 			... Pel = 1,1kW/400V

Strojovna VZT č. J303:

- Zařízení č.SV-410 - přívod		 			... Pel = 1,1kW/400V

Strojovna VZT č. R212:

- Zařízení č.SV-212 - přívod	 				... Pel = 11kW/400V

Větrání plynových kotelen

- Zařízení č.X101 – Kotelna DBI (místnost č. J 115)		... Pel = 31,1kW/400V

(el.ohřev 30kW + ventilátor 1,1kW)

- Zařízení č.X102 – Kotelna - místnost č. I 301		... Pel = 31,1kW/400V

(el.ohřev 30kW + ventilátor 1,1kW)

- Zařízení č.X103 – Kotelna - místnost č. R 201		... Pel = 31,1kW/400V

(el.ohřev 25kW + ventilátor 1,1kW)

Celkem elektrická energie 					...Pel = 352,7/400V

4) POŽADAVKY  NA  NÁVAZNÉ  PROFESE

STAVBA

- Vybourání stávajících betonových základů ve strojovně VZT č. S201.

- Stavební vybudování nové plynové kotelny v rámci strojovny VZT č.I301. Vstup ze strojovny VZT č.I301 bude novými protipožárními dveřmi šířky 1100mm s odolností 60 minut.

- Nové prostupy do fasády pro nasávání čerstvého vzduchu VZT č.SV-107 a pro VZT pro větrání plynových kotelen.

- Po demontáži všech zařízení ve strojovnách VZT - úklid strojoven VZT, opravy poškozených podlah a omítek ve strojovnách VZT vč.oprav maleb - rozsah nutno upřesnit

při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky.

- Opravy zazdění včetně začištění okolo stávajících průchodů VZT potrubí (vč.stávajících požárních klapek) ve svislých i vodorovných stavebních konstrukcích vč.zaštukování a opravy maleb - rozsah nutno upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky.

- Požární ucpávky - u prováděných oprav zazdění okolo stávajících průchodů VZT potrubí (vč.stávajících požárních klapek)  - rozsah nutno upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky.

TOPENÍ

- připojení teplovodních ohřívačů všech VZT jednotek na topnou vodu 75/55°C

- realizace kapalinového (glykolového) okruhu mezi výměníky (ohřívač a chladič) VZT jednotky č.SV-201 a totéž u zařízení č.SV-204 .

ELEKTRO A M+R

- uzemnění VZT prvků ve venkovním prostoru

- zemnění všech spotřebičů, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, ochrana před účinky statické elektřiny

- zajistit ovládání VZT zařízení dle předaných podkladů

- regulace topného výkonu všech teplovodních ohřívačů

- regulace topného výkonu všech elektrických ohřívačů

- regulace výkonu deskového rekuperátoru - plynulé přivírání nebo otevírání klapky obtoku

- regulace kapalinové rekuperace – zapínání a vypínání oběhového čerpadla

- snímání tlakové diference na filtrech a ventilátorech dle předaných požadavků

- osazení všech servopohonů dle předaných podkladů

- zapojení všech frekvenčních měničů (FM) pro ventilátory a rotační rekuperátory - FM pro ventilátory jsou součástí dodávky profese M+R - FM slouží pro nastavení pracovního bodu ventilátoru popř.pro nastavení plného a útlumového režimu

- osazení teplotních a tlakových čidel - vše dodávka M+R

- signalizace polohy požárních klapek a vypnutí příslušného VZT zařízení v případě uzavření požární klapky na rozvodech VZT.

Rozhraní mezi profesí VZT a profesemi elektroinstalace a M+R

- Profese M + R zajistí řízení a regulaci všech VZT zařízení dle předaných funkčních

schémat VZT zařízení.

- Součástí dodávky profese M + R budou následující čidla:

- veškerá čidla teploty ať již venkovní, prostorová, nebo do VZT potrubí s funkcí řídící nebo omezovací

- čidlo protimrazové ochrany teplovodních ohřívačů a čidla zabraňující namrzání deskového rekuperátoru

- snímače tlakové diference na filtrech (zanášení filtrů) a ventilátorech - snímače budou osazeny na všech filtrech ve VZT jednotkách; součástí snímačů tlakové diference budou i odběry pro snímání tlaku, jejichž montáž do pláště VZT jednotek si zajistí profese M + R.

- Součástí dodávky profese M + R budou veškeré servopohony pro VZT zařízení. Minimálně u servopohonů na sání čerstvého vzduchu do klimatizačních jednotek budou osazeny servopohony s havarijní funkcí.

- Veškeré elektromotory všech VZT jednotek budou vybaveny termistory (dodávka VZT).  Profese M+R zajistí jejich připojení.

- Směšovací ventily vč.servopohonů - dodávka M+R.

- Profese M+R zajistí zapojení FM pro všechna VZT zařízení - FM pro všechny ventilátory jsou součástí dodávky profese M+R - FM slouží pro nastavení pracovního bodu ventilátoru popř.pro nastavení plného a útlumového režimu (profese VZT neřeší žádnou kabeláž pro FM).

- Součástí dodávky všech požárních klapek (tím dodávkou VZT) budou koncové spínače polohy požárních klapek.

- Ventilátorové komory klimatizačních jednotek (tím dodávka VZT) nebudou vybaveny průchodkami pro kabely - průchodky dodává profese elektro popř.M+R.

- Dodávkou profesí M+R a elektro budou veškeré kabeláže - VZT nebude mít v dodávce žádné kabeláže.

VZT

- Kompletní demontáže stávajících VZT zařízení vč.ekologické likvidace zdemontovaného materiálu VZT zař.č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212 v rozsahu vyplývajícím z výkresové části (zařízení, které bude nahrazeno novým výše specifikovaným zařízením), včetně:

- včetně demontáží rozvodů páry k výměníkům stávajících VZT jednotek

- včetně demontáží kompletních kabeláží elektro a M+R vč.všech komponentů M+R u demontovaných zařízení  a vč.rozvaděčů M+R (vč.odpojení všech elektrických zařízení)

- včetně demontáží rozvodů vody k zvlhčovacím komorám VZT jednotek

- včetně kompletních demontáží pomocných konstrukcí a závěsů pro VZT, rozvody páry, vody, elektro a M+R, které dále nebudou využity

- rozsah demontáží nutno upřesnit při prohlídce před vypracováním nabídky

- Demontáž požárních klapek u zař.č.SV-201 a SV-204 na odvodu vzduchu ve výrobní hale a jejich nahrazení VZT potrubím, demontáže ve výšce cca 5m nad podlahou - jedná se o požární klapky, které budou nahrazeny požárními klapkami poz.201-03, 204-03.

- Nutné demontáže konstrukcí vč.jejich zpětné montáže po montáži VZT zařízení, které omezují průchodnost transportních tras (zábradlí apod.) - rozsah těchto demontáží nutno upřesnit a individuálně zvážit při prohlídce před vypracováním nabídky.

- Řešení transportu VZT jednotek do prostoru strojovny vč. potřebných pomocných mechanismů.

- Stěhování všech VZT jednotek VZT zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212; u VZT jednotek č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-105, SV-106, SV-107, které svými rozměry přesahují rozměry stávajících transportních otvorů do strojoven VZT, nutno počítat s místní montáží VZT jednotek s transportem v dílech, které projdou transportními otvory nebo případně počítat se zvětšením transportních otvorů (nutno projednat tuto možnost s investorem) - rozsah a způsob stěhování upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky

- Řešení odvodu kondenzátu od deskového rekuperátoru VZT jednotky SV-101.

- Opatření u stávajících VZT rozvodů v prostoru strojoven VZT proti vnikání prachu a nečistot v průběhu úprav.

- Kompletní montáž VZT zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212.

- Uvedení do provozu a zaregulování VZT zařízení vč.jemného zaregulování, komplexní a provozní zkoušky, zaškolení obsluhy.

- Vypracování výrobní (dílenské) dokumentace.

5. OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE V DANÉM OBJEKTU

Vzhledem k tomu, že se jedná o technicky poměrně náročnou akci je nutno, aby dodávku a montáž prováděla specializovaná firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými realizacemi zkušenosti.

Jedná se především o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvků ke stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů. Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnických zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým materiálem, minerální vatou a dozdění se začistěním čela prostupu trvale pružným tmelem). Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující výškové nastavení potrubí.

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty a osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice.

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do prostoru umístit.

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže vzduchotechniky formou autorských a technických dozorů, jinak zpracovatel této dokumentace nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za výsledný efekt při realizaci tohoto projektu.

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této první fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný).

Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, zejména měření a regulace.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování vzduchotechnického zařízení

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna na střeše, kde je třeba provést obslužné lávky, dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

- 	Zákoník práce – zákon č. 65/1965 SB., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), ve znění   zákona č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona č.138/1996 Sb.

-	Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

-	Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb.

-	Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl.č. 274/1990 Sb.

-	Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb.

-	Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb, zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb.

-	Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb.

a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

6. ZÁVĚR

Tento projekt pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie) zohledňuje veškeré závěry z koordinačních schůzek, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.

Před samotnou realizací zhotovitel provede potřebné průzkumy stávajícího stavu, revize a zaměření, kde to bude možné stávající instalace odkryje, a na základě toho posoudí realizovatelnost tohoto navrženého řešení. Na základě těchto průzkumů před realizací stavby zhotovitel vytvoří výrobní (dílenskou) dokumentaci, která bude obsahovat kompletní detailní vzájemnou koordinaci nově navržených a stávajících instalací. Výrobní (dílenskou) dokumentaci si dodavatel před začátkem stavebních prací nechá schválit investorem.

Předpokládáme, že investor na stavbě zajistí odborně zdatnou osobu, která bude provádět nepřetržitý technický dozor nad realizovanými instalacemi a zároveň bude mít přehled o změnách vyvolaných skutečnostmi, které v této dokumentaci nyní nelze předpokládat.

Projektová dokumentace je zpracována na základě informací a podkladů ke dni 12.2.2020.

V Praze, 12.2.2020						Vypracoval: Ing. Jan Pavlíček