## PLYN
Federal-Mogul Friction Pruducts a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nd Orlicí - DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
ROZVODY PLYNU
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
KOTELNA DBI
1.01 | Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616 | ks | 2 | 0 | 0
1.02 | Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616 | ks | 6 | 0 | 0
1.03 | Kohout DN 5/4" | ks | 9 | 0 | 0
1.04 | Kohout DN 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
1.05 | Kohout DN 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
1.06 | Kohout DN 3/8" | ks | 20 | 0 | 0
1.07 | Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5 | ks | 3 | 0 | 0
1.08 | Volné na doplňky
1.09 | Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu. | ks | 1 | 0 | 0
| Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor | ks | 1 | 0 | 0
1.10 | Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok od 270 do 3400 m3(n)/hod. | ks | 2 | 0 | 0
| Sestava impulzů | ks | 2 | 0 | 0
1.11 | Plynový filtr GFD 50 DN 50 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
1.12 | Bezpečnostní uzávěr BAP05 DN 50 - SVT-B PN 16 230 V 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
1.13 | Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5 | ks | 1 | 0 | 0
1.14 | Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
1.15 | Kondenzační smyčka stočená | ks | 1 | 0 | 0
1.16 | Kondenzační smyčka zahnutá | ks | 2 | 0 | 0
1.17 | Volné na doplňky
1.18 | Šroubení 5/4" ČSN 138261 | ks | 9 | 0 | 0
1.19 | Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
1.20 | Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
1.21 | Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 22 | 0 | 0
1.22 | Volné na doplňky
1.23 | Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 6 | 0 | 0
1.24 | Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 4 | 0 | 0
1.25 | Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 6 | 0 | 0
1.26 | Trubkový přechod DN 125/80 | ks | 1 | 0 | 0
1. 27 | Trubkový přechod DN 80/50 | ks | 2 | 0 | 0
1.28 | Dno klenuté DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
1.29 | Dno klenuté DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
1.30 | Volné na doplňky
1.31 | Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
1.32 | Závěsná tyč s okem l=300 | ks | 2 | 0 | 0
1.33 | Třmen DN 125 | ks | 8 | 0 | 0
1.34 | Třmen DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
1.35 | Třmen DN 50 | ks | 8 | 0 | 0
1.36 | Volné na doplňky
1.37 | Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 4 | 0 | 0
1.38 | Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 24 | 0 | 0
1.39 | Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
1.40 | Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
1.41 | Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 6 | 0 | 0
1.42 | Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
1.43 | Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
1.44 | Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 3 | 0 | 0
1.45 | Volné na doplňky
1.46 | Montážní materiál na závěsy potrubí
| tyč u 65 | bm | 2 | 0 | 0
| Tyč L 50x50x5 | bm | 6 | 0 | 0
1.47 | Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
1.48 | Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
1.49 | Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 22 | 0 | 0
KOTELNA I 301
2.01 | Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616 | ks | 2 | 0 | 0
2.02 | Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616 | ks | 6 | 0 | 0
2.03 | Kohout DN 5/4" | ks | 9 | 0 | 0
2.04 | Kohout DN 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
2.05 | Kohout DN 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
2.06 | Kohout DN 3/8" | ks | 20 | 0 | 0
2.07 | Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5 | ks | 3 | 0 | 0
2.08 | Volné na doplňky
2.09 | Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu. | ks | 1 | 0 | 0
| Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor | ks | 1 | 0 | 0
2.10 | Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok od 270 do 3400 m3(n)/hod. | ks | 2 | 0 | 0
| Sestava impulzů | ks | 2 | 0 | 0
2.11 | Plynový filtr GFD 50 DN 50 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
2.12 | Bezpečnostní uzávěr BAP05 DN 50 - SVT-B PN 16 230 V 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
2.13 | Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5 | ks | 1 | 0 | 0
2.14 | Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
2.15 | Kondenzační smyčka stočená | ks | 1 | 0 | 0
2.16 | Kondenzační smyčka zahnutá | ks | 2 | 0 | 0
2.17 | Volné na doplňky
2.18 | Šroubení 5/4" ČSN 138261 | ks | 9 | 0 | 0
2.19 | Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
2.20 | Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
2.21 | Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 22 | 0 | 0
2.22 | Volné na doplňky
2.23 | Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 8 | 0 | 0
2.24 | Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 4 | 0 | 0
2.25 | Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 16 | 0 | 0
2.26 | Trubkový přechod DN 125/80 | ks | 1 | 0 | 0
2.27 | Trubkový přechod DN 80/50 | ks | 2 | 0 | 0
2.28 | Dno klenuté DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
2.29 | Dno klenuté DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
2.30 | Volné na doplňky
2.31 | Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
2.32 | Závěsná tyč s okem l=300 | ks | 2 | 0 | 0
2.33 | Třmen DN 125 | ks | 4 | 0 | 0
2.34 | Třmen DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
2.35 | Třmen DN 50 | ks | 24 | 0 | 0
2.36 | Volné na doplňky
2.37 | Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 4 | 0 | 0
2.38 | Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 8 | 0 | 0
2.39 | Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
2.40 | Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 120 | 0 | 0
2.41 | Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 6 | 0 | 0
2.42 | Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
2.43 | Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
2.44 | Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 3 | 0 | 0
2.45 | Volné na doplňky
2.46 | Montážní materiál na závěsy potrubí
| tyč u 65 | bm | 8 | 0 | 0
| Tyč L 50x50x5 | bm | 16 | 0 | 0
2.47 | Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
2.48 | Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
2.49 | Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 22 | 0 | 0
KOTELNA MIX
3.01 | Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616 | ks | 2 | 0 | 0
3.02 | Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616 | ks | 7 | 0 | 0
3.03 | Kohout DN 5/4" | ks | 9 | 0 | 0
3.04 | Kohout DN 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
3.05 | Kohout DN 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
3.06 | Kohout DN 3/8" | ks | 20 | 0 | 0
3.07 | Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5 | ks | 3 | 0 | 0
3.08 | Volné na doplňky
3.09 | Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu. | ks | 1 | 0 | 0
| Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor | ks | 1 | 0 | 0
3.10 | Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok od 270 do 3400 m3(n)/hod. | ks | 2 | 0 | 0
| Sestava impulzů | ks | 2 | 0 | 0
3.11 | Plynový filtr GFD 50 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
3.12 | Bezpečnostní uzávěr BAP05 DN 50 - SVT-B PN 16 230 V 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
3.13 | Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5 | ks | 1 | 0 | 0
3.14 | Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
3.15 | Kondenzační smyčka stočená | ks | 1 | 0 | 0
3.16 | Kondenzační smyčka zahnutá | ks | 2 | 0 | 0
3.17 | Volné na doplňky
3.18 | Šroubení 5/4" ČSN 138261 | ks | 9 | 0 | 0
3.19 | Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
3.20 | Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
3.21 | Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 24 | 0 | 0
3.22 | Volné na doplňky
3.23 | Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 12 | 0 | 0
3.24 | Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 4 | 0 | 0
3.25 | Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 20 | 0 | 0
3.26 | Trubkový přechod DN 125/80 | ks | 1 | 0 | 0
3.27 | Trubkový přechod DN 80/50 | ks | 2 | 0 | 0
3.28 | Dno klenuté DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
3.29 | Dno klenuté DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
3.30 | Volné na doplňky
3.31 | Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
3.32 | Závěsná tyč s okem l=300 | ks | 2 | 0 | 0
3.33 | Třmen DN 125 | ks | 24 | 0 | 0
3.34 | Třmen DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
3.35 | Třmen DN 50 | ks | 24 | 0 | 0
3.36 | Volné na doplňky
3.37 | Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 4 | 0 | 0
3.38 | Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 80 | 0 | 0
3.39 | Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
3.40 | Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 120 | 0 | 0
3.41 | Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 6 | 0 | 0
3.42 | Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
3.43 | Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
3.44 | Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 3 | 0 | 0
3.45 | Volné na doplňky
3.46 | Montážní materiál na závěsy potrubí
| tyč u 65 | bm | 2 | 0 | 0
| Tyč L 50x50x5 | bm | 16 | 0 | 0
3.47 | Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
3.48 | Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
3.49 | Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 24 | 0 | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (PRO VŠECHNY KOTELNY)
Zhotovení prostupů stěnami pro rozvody plynu, včetně zapravení a začištění po montáži
| do DN125 … průměr otvoru 200mm, tl. Stěny 250mm | ks | 3 | 0 | 0
| do DN50 … průměr otvoru 100mm, tl. Stěny 250mm | ks | 1 | 0 | 0
| do DN3/4" … průměr otvoru 50mm, tl. Stěny 250mm | ks | 3 | 0 | 0
SPOLEČNÉ POLOŽKY (PRO VŠECHNY KOTELNY)
| Montáž zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
Nátěry ocelových rozvodů PLYNU
| Syntetický nátěr potrubí, základní + vrchní | m2 | 148 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži dle ČSN 06 0310 | kpl | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
| Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Provozní předpisy | kpl | 1 | 0 | 0
| Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
| Lešení (mobilní do výšky 4 m) | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0