## list 1
ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | VZDUCH |  | OHŘEV ( 70/50 °C) |  |  | CHLAZENÍ ( 7/13 °C) |  |  | VLHČENÍ | PŘÍMÝ VÝPAR | KOND. | ELEKTRO | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
Pozice VZT | Popis | Technický reprezentant | Typ | Umístění | Počet | Množství vzd. | Externí tlak | Topný výkon | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Chladící výkon | Průtok chladící vody | Tlaková ztráta výměníku | Spotřeba páry | Výkon přímého výparníku | Množství kondenzátu | Příkon /ks | Napájení | El. odběr nominální /ks | Příkon celkový | Napájení zajistí | Napájeno z … | Ovládání zajistí | Ovládání, poznámka
|  |  |  | [č. místn.] | [ks] | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kg/hod] | [kW] | [kg/hod] | [W] | [V] | [A] | [W]
VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č. 1 – Větrání skladu a technické místnosti
1.B.1 | Nástěnný ventilátor -pod omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | O | 103 | 1 | 30 | 250 | - | - | - | - | - | - |  | - | NE | 50 | 230 | 0.27174 | 50 | ELE | - | ELE | termostat, ltačítko
Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti
2.B.1 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 100mm, s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 110Pa | - | O | 106, 107, 207 | 3 | 50 | 110 | - | - | - | - | - | - |  | - | NE | 50 | 230 | 0.27174 | 150 | ELE | - | ELE | na světlo s doběhem
2.B.2 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 160mm, s doběhem Objemový průtok: 150m3/h Dopravní tlak: 180Pa | - | O | 202, 208 | 2 | 150 | 180 | - | - | - | - | - | - |  | - | NE | 50 | 230 | 0.27174 | 100 | ELE | - | ELE | na světlo s doběhem
2.B.3 | Nástěnný ventilátor -na omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | O | 104 | 1 | 50 | 250 | - | - | - | - | - | - |  | - | NE | 50 | 230 | 0.27174 | 50 | ELE | - | ELE | na světlo s doběhem
2.B.4 | Nástěnný ventilátor - pod omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | O | 203 | 1 | 50 | 250 | - | - | - | - | - | - |  | - | NE | 50 | 230 | 0.27174 | 50 | ELE | - | ELE | na světlo s doběhem
Zařízení č. 3 – Odtah digestoře
3.D.1 | Odsavač par (digestoř) -pro vestavbu do kuchyňské linky,vybavena motorem, osvětlením, tukovým filtrem a zpětnou klapkou na výtlaku Objemový průtok: 150-300m3/h | není součástí dodávky vzduchotechniky | x | 201, 205 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | NE | 100 | 230 | 0.54348 | 200 | ELE | - | ELE | I/O
CHLAZENÍ
Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava
21.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladící výkon: 5kW Rozměr (VxŠxH): 735x825x300mm Hmotnost: 47kg Hladina akustického výkonu: 62dB Hladina akustického tlaku: 48dB Rozsah použití: chlazení: -10~46°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 30m / max. výškový rozdíl 10m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | POUZE PŘÍPRAVA | x | fasáda objektu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | NE | 1500 | 230 | 8.1522 | 1500 | ELE | - | VZT | Autonomní regulace
21.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka - s elegantním designem v bílém provedení Chladící výkon: 5kW Rozměr (VxŠxH): 295x798x189mm Hmotnost: 12kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46/31/24dB | POUZE PŘÍPRAVA | x | 201 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | ANO | napájeno z venkovní jendotky |  |  |  | VZT | - | VZT | Autonomní regulace - ovládání přes kabelový ovladač
Zařízení č. 22 – Chlazení kanceláří - příprava
22.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém MULTISPLIT Chladící výkon: 6,8kW Max. výkon všech připojitelných vnitřních jednotek: 8,6kW Rozměr (VxŠxH): 734x958x340mm Hmotnost: 62kg Hladina akustického výkonu: 61dB Hladina akustického tlaku: 48dB Rozsah použití: chlazení: -10~46°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 50m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | POUZE PŘÍPRAVA | x | zídka před dvorem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.8 | NE | 2500 | 230 | 13.587 | 2500 | ELE | - | VZT | Autonomní regulace
22.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka - s elegantním designem v bílém provedení Chladící výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 295x798x189mm Hmotnost: 12kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 40/25/19dB | POUZE PŘÍPRAVA | x | 211 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2.5 | ANO | napájeno z venkovní jendotky |  |  |  | VZT | - | VZT | Autonomní regulace - ovládání přes kabelový ovladač
22.A.3 | Vnitřní nástěnná jednotka - s elegantním designem v bílém provedení Chladící výkon: 5kW Rozměr (VxŠxH): 295x798x189mm Hmotnost: 12kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46/31/24dB | POUZE PŘÍPRAVA | x | 210 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 | ANO | napájeno z venkovní jendotky |  |  |  | VZT | - | VZT | Autonomní regulace - ovládání přes kabelový ovladač
POZNÁMKY:
Pro získání celkové představy o požadovaném příkonu daného rozváděče M+R je nutno přičíst ještě rezervu na další drobná zařízení a přístroje instalované v/k rozváděči.
Hodnoty uvedené kurzívou jsou dopočítané v tabulce.
Použité zkratky :
P … přívodní; O … odvodní; C … cirkulační; x … nelze definovat
FM … frekvenční měnič el. motoru; NR … napěťový regulátor otáček; EC … elektronicky komutovaný motor
MaR … měření a regulace; VZT … vzduchotechnika; ÚT … vytápění; KLI … klimatizace; ELE … elektro-silnoproud; SLP … elektro-slaboproud; aut. … autonomní (vestavěnná) regulace zařízení