## VV
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II. - OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD
Profese : | Zařízení vzduchotechniky, chlazení
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Větrání skladu a technické místnosti
1.B.1 | Nástěnný ventilátor -pod omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.1 | Protidešťová žaluzie kruhová - žaluzie je vybavena jemným sítem proti hmyzu Průměr: 100 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.2 | Krycí mřížka Průměr: 100 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 7 | bm |  | 0 |  | 0
1.G.1 | Požární ucpávka - provedena na potrubí, které bude mít plochu do 0,04m2 - způsob provedení ucpávek bude proveden dle platných legislativ - způsob provedení ucpávky určí PBŘ | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 5 | kg |  | 0 |  | 0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti
2.B.1 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 100mm, s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 110Pa | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2.B.2 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 160mm, s doběhem Objemový průtok: 150m3/h Dopravní tlak: 180Pa | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.B.3 | Nástěnný ventilátor -na omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.B.4 | Nástěnný ventilátor - pod omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.1 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 100 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.2 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.3 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 100 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.4 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.5 | Protidešťová stříška - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.1 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.2 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 8 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 4 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 9 | bm |  | 0 |  | 0
2.G.1 | Požární ucpávka - provedena na potrubí, které bude mít plochu do 0,04m2 - způsob provedení ucpávek bude proveden dle platných legislativ - způsob provedení ucpávky určí PBŘ | - | 3 | soub. |  | 0 |  | 0
2.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 50mm | - | 3 | m2 |  | 0 |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 30 | kg |  | 0 |  | 0
3. | Zařízení č. 3 – Odtah digestoří
3.C.1 | Kruhová těsná zpětná protipachová klapka - do kruhového potrubí - splňuje těsné provedení dle normy ÖN M 6027 Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.C.2 | Koncový kryt - nátrubek na kruhové potrubí (zakončení potrubí v bytě) Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.C.3 | Protidešťová stříška - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.1 | Odsavač par (digestoř) -pro vestavbu do kuchyňské linky,vybavena motorem, osvětlením, tukovým filtrem a zpětnou klapkou na výtlaku Objemový průtok: 150-300m3/h | není součástí dodávky vzduchotechniky | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 7 | bm |  | 0 |  | 0
3.G.1 | Požární ucpávka - provedena na potrubí, které bude mít plochu do 0,04m2 - způsob provedení ucpávek bude proveden dle platných legislativ - způsob provedení ucpávky určí PBŘ | - | 2 | soub. |  | 0 |  | 0
3.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 50mm | - | 3 | m2 |  | 0 |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 20 | kg |  | 0 |  | 0
CHLAZENÍ
21. | Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava
21.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladící výkon: 5kW Rozměr (VxŠxH): 735x825x300mm Hmotnost: 47kg Hladina akustického výkonu: 62dB Hladina akustického tlaku: 48dB Rozsah použití: chlazení: -10~46°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 30m / max. výškový rozdíl 10m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | POUZE PŘÍPRAVA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka - s elegantním designem v bílém provedení Chladící výkon: 5kW Rozměr (VxŠxH): 295x798x189mm Hmotnost: 12kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46/31/24dB | POUZE PŘÍPRAVA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.C.1 | Kabelový ovladač - v barevném provedení (určí se při dodávce) - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | POUZE PŘÍPRAVA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.E.1 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/12,7mm | - | 15 | bm |  | 0 |  | 0
21.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
21.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 20 | kg |  | 0 |  | 0
21.S.1 | Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 735x825x300mm - hmotnost jednotky 47kg | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.S.2 | Oceloplechový kanál - velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. - kanál bude připevněn k betonové přídlažbě | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
21.S.3 | Instalační plastový box - box do zdi na potrubí sloužící pro přípravu chlazení - do boxu budou dovedeno chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu - profese ZTI přivede do boxu napojení na odvod kondenzátu Rozměry (ŠxHxV): 540x55x85/135mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.S.4 | Krycí kryt instalačního plastového boxu - krycí šroubovací kryt | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 15 | bm |  | 0 |  | 0
21.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
22. | Zařízení č. 22 – Chlazení kanceláří - příprava
22.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém MULTISPLIT Chladící výkon: 6,8kW Max. výkon všech připojitelných vnitřních jednotek: 8,6kW Rozměr (VxŠxH): 734x958x340mm Hmotnost: 62kg Hladina akustického výkonu: 61dB Hladina akustického tlaku: 48dB Rozsah použití: chlazení: -10~46°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 50m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | POUZE PŘÍPRAVA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22.A.2 | Vnitřní nástěnná jednotka - s elegantním designem v bílém provedení Chladící výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 295x798x189mm Hmotnost: 12kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 40/25/19dB | POUZE PŘÍPRAVA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22.A.3 | Vnitřní nástěnná jednotka - s elegantním designem v bílém provedení Chladící výkon: 5kW Rozměr (VxŠxH): 295x798x189mm Hmotnost: 12kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46/31/24dB | POUZE PŘÍPRAVA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22.C.1 | Kabelový ovladač - v barevném provedení (určí se při dodávce) - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | POUZE PŘÍPRAVA | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22.E.1 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/9,50mm | - | 23 | bm |  | 0 |  | 0
22.E.2 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/12,7mm | - | 27 | bm |  | 0 |  | 0
22.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 20 | bm |  | 0 |  | 0
22.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 35 | kg |  | 0 |  | 0
22.S.1 | Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 735x825x300mm - hmotnost jednotky 47kg | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22.S.2 | Oceloplechový kanál - velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. - kanál bude připevněn k betonové přídlažbě | - | 15 | bm |  | 0 |  | 0
22.S.3 | Instalační plastový box - box do zdi na potrubí sloužící pro přípravu chlazení - do boxu budou dovedeno chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu - profese ZTI přivede do boxu napojení na odvod kondenzátu Rozměry (ŠxHxV): 540x55x85/135mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22.S.4 | Krycí kryt instalačního plastového boxu - krycí šroubovací kryt | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 50 | bm |  | 0 |  | 0
22.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | - | 32 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 1 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 2 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Označení zařízení štítky - vytvoření štítků a šipek a označení zařízení VZT a CHL - potrubní rozvody budou opatřeny barevnými šipkami umístěnými ve směru proudění vzduchu - barvy šipek budou voleny dle typu potrubí (přívodní, odvodní, čerstvý vzduch, odpadní vzduch apod.) | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
99.6 | Doprava | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Větrání skladu a technické místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3. | Zařízení č. 3 – Odtah digestoří |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
CHLAZENÍ
21. | Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
22. | Zařízení č. 22 – Chlazení kanceláří - příprava |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
OSTATNÍ
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Vzduchotechnika bez DPH | [6 empty] | 0
| Chlazení bez DPH | [6 empty] | 0
| Ostatní bez DPH | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Podmínky nabídky
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Nabídková cena zahrnuje zejména:
| a/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
| b/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
pro realizaci díla
| c/ | náklady na přípomoce, lešení vč.ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
| d/ | náklady na skladování, dovozné, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
| e/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
| f/ | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných
předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
| g/ | náklady na ochranu díla až do přejímky
| h/ | náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
| i/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování
projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
| j/ | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav.značení.
| k/ | náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti,
rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
| l/ | náklady na protidešťová opatření
| m/ | náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
| o/ | náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
1.2. | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele
(pokud objednatel neurčí jinak).
1.3. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a
jednoznačně.
Před předáním nabídky
si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů
staveniště jsou vyloučeny.
1.4. | Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se
propočítává podle výkazu výztuže
1.5. | Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícní betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna,
dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.