F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení

k dokumentaci ke stavebnímu povolení

DODATEK č.1

Objekt		:	ZIMNÍ  STADION  NOVÁ PAKA

zázemí sportovního klubu - přístavba

# Investor		:	městský úřad Nová Paka

Projektant	:	atelier Adip, Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

##### Požární bezpečnost :	Ing. L. Rejsková, Brožíkova 1683, Hradec Králové

mob. 603 554 531, rejskova.ludmila@seznam.cz

Dodatek se týká značení únikových cest.

Podle vyhlášky č.23 / 2008 Sb. § 19 odst. (6) a podle ČSN 73 0831  jsou únikové cesty vybaveny nouzovým osvětlením.

Podle ČSN 73 0831/ čl. 5.3.6.8 musí být označeny únikové cesty ve  vnitřních komunikacích navazujících na shromažďovací prostor. Značky musí být viditelné i pří výpadku elektrického proudu.

Je splněno, nouzové osvětlení je opatřeno piktogramy .

říjen ’08		Ludmila. Rejsková

| Vypracoval : | Ing. Ludmila Rejsková | Ing. Ludmila Rejsková autorizovaná inženýrka ČKAIT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor : | městský úřad Nová Paka | Brožíkova 1683 500 12 Hradci Králové IČO : 13537881 |  |
| ZIMNÍ STADION NOVÁ PAKA zázemí sportovního klubu - přístavba |  | projekt | DSP |
|  |  | datum | 09. 2008 |
|  |  | formát A4 | 10 |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  | příloha | ### F.1.3 |

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení

k dokumentaci ke stavebnímu povolení

Objekt		:	ZIMNÍ  STADION  NOVÁ PAKA

zázemí sportovního klubu - přístavba

# Investor		:	městský úřad Nová Paka

Projektant	:	atelier Adip, Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové

##### Požární bezpečnost :	Ing. L. Rejsková, Brožíkova 1683, Hradec Králové

mob. 603 554 531, rejskova.ludmila@seznam.cz

a) popis a umístění stavby

Přístavba je navržena k objektu zimního stadionu se shromažďovacím prostorem SP7. Požárně bezpečnostní řešení vychází ze zpráv k projektu ke stavebnímu povolení – obsažených ve zprávách požární bezpečnosti:

1) Zastřešení ledové plochy – dostavba   revize květen, říjen  2003

2) Zastřešení ledové plochy – dostavba šaten    březen 2004

3) Zateplení a uzavření zimního stadionu Nová Paka, III. etapa výstavby    říjen 2005

Závěry a požadavky těchto zpráv jsou obsaženy ve „shrnutí - celkový přehled dle schválených PBS stav květen 2008“.

4) Zateplení a uzavření zimního stadionu Nová Paka, III. etapa výstavby, změna stavby před dokončením č.1 (návrh SOZ)    červenec 2008

5) ubytovací zařízení – přístavba ZS  září 2008

Obsahem projektu je dvoupodlažní přístavba zázemí stadionu na západní straně. V 1.PN zázemí bude občerstvení se zázemím a garáž pro rolbu. V 2.PN zázemí bude klubovna, rozcvičovna a kanceláře.

Konstrukční systém je nehořlavý. Konstrukce jsou druhu DP1.

Výška dle požárních norem: hobj = 3,65 m.

b) rozdělení stavby do požárních úseků

| PÚ | požární úseky | S m2 | a | pv |  | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.14 | občerstvení+zázemí 112-117 | 79 | 0,95 | 38 | v | II. |
| PÚ N 1.1 | chodba 118 a schodiště mezi ubytováním a zázemím -součástí PÚ 1.1 hala ZS | 3980 + 170 | 0,71 | 6,6 |  | I. |
| N 1.15 | garáž rolba | 96 | 1,0 | 70 | v | III. |
| N 1.16 | plyn. kotel, TUV | 6 | 1,1 | 23 | - | II. |
| N 1.17 | šatna s přísluš. 120-121 | 14 | 1,0 | 28 | v | II. |
| N 1.18 | nechr.ÚC- chodba 122 | 5 | 0,8 | 8 | - | I. |
| N 1.19 | sklad pod schody | 5 | 1,0 | 45 | - | III. |
| N 2.25 | klubovna, kanceláře, hyg. zař., rozcvičovna 247-258 | 200 | 0,95 | 34 | - | II. |

| PÚ | stávající požární úseky – předchozí etapy výstavby | S m2 | a | pv kg.m-2 | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1.1 | hala zimního st. včetně tribun | 3980 | 0,71 | 6,6 | I. |
| PÚ 1,2.-3 | západní přístavba stávající | 132 | 1,0 | 40 | II. |
| PÚ 1.4 | rolba | 41 | 1,0 | 21 | II. |
| PÚ 1.5 | šatny I - stávající prostory | 119 | 1,0 | 30 | II. |
| PÚ 1.6 | šatny II - stávající prostory | 88 | 1,0 | 23 | II. |
| PÚ 1.7 | tech. zázemí – kotelna, el. rozvodna, stroj. chlazení | 175 | 0,82 | 26 | II. |
| PÚ 1. 8 | šatny pod J trib. č.m. 101-108 | 172 | 1,0 | 29,6 | II. |
| PÚ 1. 9 | šatny pod J trib. č.m. 111-119 | 188 | 1,0 | 24,4 | II. |
| PÚ 1.10 | dílna, úklid, kotelna pod J tr. | 21 | 1,0 | 25,5 | II. |

| PÚ | požární úseky přístavba ubytování | S m2 | a | pv kg.m-2 | pož. riziko –ČSN | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.11/ N 2 | CHÚC A, schodiště + výtah, hyg. zař. 101-103 | 60 | 0,8 | 7,0 | 73 0802/9.3.2 | II. |
| N 1.12 | hala 105a, hyg. zař.107-109, recepce, sklad 106 | 75 | 0,85 | 15 |  | II. |
| N 1.13 | sklad 104 | 1,5 | 1,0 | 45 | 73 0833/5.1.4 | III. |
| PÚ N 1.1 | vstupní hala 111 a pokladna 110 jsou součástí PÚ 1.1 hala zimního st. včetně tribun | 3980 + 170 | 0,71 | 6,6 | viz. PBS souhrnná zpráva | I. |
| N 2.1-2.19 | ubytování: 19 PÚ = pokojů s příslušenstvím | 5 x 18 14 x 14 | 1,0 | 30 | 73 0833/5.1.1 | II. |
| N 2.20 | nechráněná ÚC- chodba 229 | 40 | 0,8 | 14 | v | II. |
| N 2.21 | nechr.ÚC- chodba 208, 217 | 32 | 0,8 | 14 | v | II. |
| N 2.22 | strojovna TUV, kotle 245 | 34 | 1,0 | 28 | v | II. |
| N 2.23 | úklid 216 | 2 | 0,8 | 15 | - | II. |
| N 2.24 | úklid 244 | 1,5 | 0,8 | 15 | - | II. |
| N 2.25 | elektro 246 | 4 | 0,9 | 21 | v | II. |
| N 2.26 | UPS náhrad. zdroj 247 | 5 | 0,9 | 21 | v | II. |

c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

| N 1.15 | garáž rolba |
| --- | --- |

čl.10.2a)/ tab.A.1 / ČSN 73 0802

an = 1,0			pn = 40 kg.m-2		S = 96 m2			a = 1,0

hs = 3,2 m			n = 0,005			k = 0,015			b = 1,67

ps = 2,0 kg.m-2		pv = 1,0 x 1,67 x 1 x 42 = 70 kg.m-2

| N1.14 občerstvení+zázemí 112-117 | plocha m 2 | pol. tab.A.1 | an | pn kg.m-2 | S.pn | anpnS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| občerstvení | 54 | 7.1.2 | 0,9 | 20 | 1080 | 972 |
| přípravna | 12,5 | 7.1.4 | 0,95 | 30 | 375 | 365 |
| sklad | 3 | 7.1.5 | 1,1 | 60 | 180 | 198 |
| WC | 9 | 14.2 | 0,8 | 5 | 45 | 36 |
| celkem | 79 |  |  |  | 1680 | 1571 |

an = 0,94			pn = 21 kg.m-2		ps = 10 kg.m-2		hs = 2,8 m

ho = 1,5 m 		ho/hs = 0,54		So = 11,2 m2		So/S = 0,142

n = 0,104			k = 0,165			b = 1,3

pv = 0,94 x 1,3 x 1,0 x 31 = 38 kg.m-2		II. SPB

| N 2.25 klubovna, kanceláře, hyg. zař., rozcvičovna 247-258 | plocha m 2 | pol. tab.A.1 | an | pn kg.m-2 | S.pn | anpnS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klubovna | 54 | 3.6 | 1,1 | 30 | 1620 | 1782 |
| kanceláře | 25 | 1.1 | 1,0 | 40 | 1000 | 1000 |
| WC, chodby | 25 | 14.2 | 0,8 | 5 | 125 | 100 |
| rozcvičovna | 96 | 5.2a) | 0,8 | 10 | 960 | 768 |
| celkem | 200 |  |  |  | 3705 | 3650 |

an = 0,99			pn = 18,5 kg.m-2		ps = 10 kg.m-2		hs = 3,1 m

ho = 1,7 m 		ho/hs = 0,55		So = 29 m2		So/S = 0,145

n = 0,105			k = 0,170			b = 1,24

pv = 0,96 x 1,24 x 1,0 x 28,5 = 34 kg.m-2		II. SPB

d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

požární stěny, obvodové stěny, nosné stěny

zděné požární, obvodové, nosné stěny v 1.NP – 2.NP,  max. III.SPB - požadavek EI 45 D1

#### všude je navržena: stěna zděná z cihel děrovaných, do 40% zdícího objemu, nejmenší tloušťka stěny bez omítky 115mm, odolnost EI 60 D1 pro stěny bez omítky. Vyhovuje

všechny požární stěny v 1.NP a v 2.NP kromě ubytování jsou zděné

tepelně izolační vrstvy ve stěnách vymezujících shromažďovací prostor budou podle čl. 5.2.4 / ČSN 73 0831 - stupně hořlavosti A nebo B, nelze použít plasty. Je splněno všude je izolace z minerálních vláken.

zateplení objektu

na zděných stěnách původních i nových musí být vždy s tepelnou izolací z minerálních vláken

z důvodu požadavků na shromažďovací prostor SP – čl. 5.2.5 / ČSN 73 0831 – přistavěné části souvisejí a SP a jeho únikovými cestami.

požární pásy

čl. 8.4.10.c) / ČSN 73 0802  nepožaduje pásy mezi požár. úseky – výška objektu < 9m.

povrchové úpravy obvodových stěn – ze strany exteriéru

jsou všechny nehořlavé – desky Cetris, Cembonit, omítka (ETICS zateplený MW)

z důvodu požadavků na shromažďovací prostor SP

stropy požární

stropy požární Spiroll v 1.NP i v 2.NP požadavek max. REI 45 D1 pro III.SPB

v místě desky je podle f. GOLDBECK Prefabeton s.r.o. minimální požární odolnost REI 45 D1 bez omezení únosnosti dílce.

podhled z minerálních vláken nebo z SDK pod panely Spiroll nemá požárně dělící funkci.

zateplení pod stropem průchodu z haly

jedná se o součást požárního úseku PÚ 1.1 – SP 7 musí být vždy s tepelnou izolací z minerálních vláken - požadavky na shromažďovací prostor SP – čl. 5.2.4 / ČSN 73 0831.

střešní plášť

- požární odolnost se nepožaduje - střešní pláště jsou nad požárními stropy – čl. 8.15.1a) / ČSN 73 0802

- musí být požárně uzavřenou plochou z důvodu odstupů směrem k obvodovým stěnám kolem ledové plochy a podle čl. 4.3.3 / ČSN 73 0872 nesmí být otvory pro sání vzduchu VZDT umístěny nad požárně otevřeným střešním pláštěm.

- tepelně izolační vrstvy střešních plášťů musí být stupně hořlavosti A nebo B, nelze použít plasty podle čl. 5.2.4 / ČSN 73 0831.

Nutno doložit požárně klasifikačním osvědčením podle ČSN EN 13501-1.

Je splněno: jedná se o požárně uzavřenou plochu:

podle čl. 8.15.35) / ČSN 73 0802 je střešní plášť nad konstrukcí podhledu s požadovanou odolností, výhřevnost živičných krytin = parotěsná zábrana je 30 MJ.m-2 < 150 MJ.m-2. Střešní plášť musí mít klasifikaci BROOF (t3)pro požadovaný sklon - podle čl. 8.3 / ČSN 73 0810.

nosné konstr. uvnitř PÚ

#### nechráněné ocelové ani dřevěné prvky nejsou

schodiště v nechráněné ÚC mezi ubytováním a zázemím – požadavek R 15 D3

schodiště vyrovnávací v nechráněné ÚC v zázemí – požadavek R 15 D3

skutečnost: železobetonová schodiště vyhovují

požární uzávěry

v části zázemí

mezi požár. úseky v části zázemí			EW 15 D3

do garáže					EW 30 D1, nehořlavé 1ks

dveře, které vedou do SP 7 = PÚ 1.1		EW 15 D3 C S kouřotěsné se samozavír.

Pokud dojde k propojení hotelové chodby 208 + 217 do schodiště z ochozu u ledové plochy (při stavbě hotelu byla zazděná)  dveře musí být: EW 15 D3 C S.

dvířka do el. rozvaděčů  v nechráněných ÚC	EW 15  D1, nehořlavé

nutno doložit atestem. Lze užít buď atestovaný výrobek nebo ocelová dvířka opatřit nátěrem (akreditovaná firma, např. J.Seidl a spol.)

okna mezi místnostmi přístavby a ledovou plochou = SP 7

musí být s požární odolností.

pevně zasklená okna, požadavek EI 30 v 1.NP

pevně zasklená okna, požadavek EI 15 v 2.NP

Požadovaná odolnost je určena dle čl. 5.5.5/ČSN 73 0810 a tab.12/ pol. 1b)c)/ ČSN 73 0802

provedení východových dveří z SP ve štítových stěnách

vychází z požadavků projektu SOZ – uzavření štítových stěn 07/2008

celkem 2 ks dvoukřídlových dveří od ledové plochy na západní straně, slouží pro východ z SP

jsou otevíravé ve směru úniku a nejsou vytvořeny niky - čl. 5.3.6 / ČSN 73 0831

2 ks dvoukřídlových dveří ve východní stěně a 2 ks dvoukřídlových dveří v západní stěně jsou využity jako přívod vzduchu pro SOZ podle  projektu SOZ 07/2008.

Jedná se vždy o dveře, které jsou umístěny nejblíže ke schodištím z tribun. Musí být samočinně otevíravé impulsem EPS.

Přívod vzduchu pro SOZ musí být zajištěn i po přístavbě.

dvoukřídlové dveře z místnosti č. 118 na volné prostranství 			1 ks

celkem 1ks dvoukřídlových dveří budou samočinně otevíravé impulsem EPS – v etapě zázemí ZS. Dveře budou přemístěny (byly na stavbě  již provedeny v etapě uzavření štítů)

proto se nepožaduje podle čl. 5.3.6.1 kování s panikovou funkcí podle příl.C / ČSN 73 0831

velikost přívodní plochy pro SOZ:

ve východní stěně: 2 x 1,8m . 1,97m = 7,1 m2

v západní stěně:  1 x 1,8m . 2,1m + 1 x 1,8m . 1,97m = 7,3 m2

geometrická plocha celkem 14,4 m2.

druhé dveře vedoucí z SP na volné prostranství panikové kování mít musí – celkem 1 ks dveří.

dveře budou označeny podle čl. 5.3.6.5 / ČSN 73 0831 – značkou, případně i nápisem „nouzový východ, úniková cesta“.

dveře /vrata/ ovládaná motoricky

budou instalována výsuvná vrata do garáže ovládaná motorem. – Neslouží pro únik osob ani pro přístup požárních jednotek – bez požadavku.

povrchové úpravy v požárním úseku PÚ 1.1 – v přistavěných částech chodby 118

dovolený index šíření plamene je

pro podlahy     75 mm/min. (doporučeno)   se nemění – všude nehořlavé - beton

pro stěny  75 mm/ min., skutečnost – desky Cetris, is = 0 mm/min.

pro podhledy  50 mm/min., skutečnost: betonové stropy, případně Etics MW, is = 0 mm/min

e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest

únikové cesty z SP

Navržená přístavba respektuje požadavky dle schválených předchozích projektů:

požadovaný počet východů v západní straně (včetně v části přístavba ubytování): 3 dveře východové dveře š. 1,8m, započitatelná šířka je 1,8 : 0,55 = 3,27 = 3 únik. pruhy

schodiště mezi ubytováním a zázemím

je součástí PÚ 1.1 hala ZS, zlepšuje únikové cesty z tribun ZS. Není započteno pro únik z ubytování nebo zázemí ZS.

únik ze  zázemí

2. NP

| klubovna | 54 | 3.2 | 2 | 27 osob |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kanceláře | 25 | 1.1 | 5 | 5 osob |
| rozcvičovna | 96 | 5.2.1 | 4 | 26 osob |
| celkem |  |  |  | 58 osob |

Pro únik vyhovuje jedna nechráněná ÚC na volné prostranství schodištěm z rozcvičovny. Schodiště do vstupní haly 111 se nezapočítává.

Únik do haly zimního stadionu ani zpět z haly do zázemí není započítán.

Délka ÚC dovolená pro a = 0,95 a jednu ÚC je 27,5 m.  Délka ÚC skutečná je 21 m. (Měřeno dle čl. 9.10.2 / ČSN 73 0802 od konce rampy z klubovny).

Šířka ÚC dovolená, tj. šířka vstupních dveří a schodiště je 58 os. : 40 = 1,5 ú.c., tj. 0,8 m ve dveřích, 0,825m ve schodišti – je splněno.

únik z  1.NP

občerstvení : 43 x 1,5 = 65 osob

Pro únik vyhovuje jedna nechráněná ÚC na volné prostranství zázemím občerstvení do chodby 118.

Délka ÚC = 0m podle čl. 9.10.2 / ČSN 73 0802, u dveří z  115, 117 cesta začíná – dveře se nemusí otevírat ve směru úniku.

Šířka ÚC vyhovuje.

f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

| odstupy - sálání | pv kg .m-2 | l m | hu m | po % | požadovaný odstup m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| západ. -občerstvení | 50 | 11 | 1,5 | 70 | 3,0 |
| západní – 1.17 | 38 | 1,5 | 0,8 | 100 | 1,3 |
| západní - garáž | 33 | 5,6 | 3,0 | 100 | 2,5 |
| západní - garáž | 33 | 9 | 3 | 82 | 4,7 |
| záp., 2.NP odsaz.část | 44 | 16 | 1,5 | 56 | 2,3 |
| záp.,2.NP předsaz.část | 44 | 14 | 1,7 | 54 | 2,1 |
| jižní – dveře | 44 | 1,15 | 2,1 | 100 | 1,9 |

b) odstupy od padajících hořlavých konstrukcí c) odstupy od sousedních objektů

nejsou

Závěr: odstupové vzdálenosti nezasahují žádné objekty nebo požární úseky ani nepřesahují hranici stavebního pozemku.

g) způsob zabezpečení stavby požární vodou

Vyhoví hydranty D 25, s tvarově stálou hadicí o průměru 25mm a uzavírací proudnicí s výstřikovou hubicí průměru nejméně 5mm. Minimální průtokem alespoň 1,1 l.s-1 při tlaku P=0,3 MPa. – Dostřik 40m, délka hadice musí být 30m.

část zázemí

v 1.NP kdekoliv v občerstvení 113			1 ks

v 1.NP v chodbě 122				1 ks

v 2.NP v chodbě 253				1 ks

Vnější odběrní místo

Přístavbou se požadavky nemění

- požadavek : požární hydrant musí být v max. vzdálenosti 120 m od objektu na vodovodním řadu DN 125 mm s odběrem min. 9,5 l.s-1 a min. přetlaku 0,2 MPa.

- skutečnost: Hydrant podzemní je na severní straně objektu, asi 5m od stávajícího objektu šaten. Investor doloží revizi a vydatnost hydrantu.

h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

pro měněné části stavby

Čl. 12.8 /ČSN 73 0802 dovoluje určit počet PHP společně pro více požárních úseků umístěných v jednom podlaží 		Nr = 0,15( S . a . c3 )0,5

podle vyhlášky 23 / 2008 / příloha 4 – dle hasicí schopnosti

|  | S  m2 | a | počet PHP |
| --- | --- | --- | --- |
| zázemí |  |  |  |
| občerstvení | 80 | 0,95 | 1 ks sněhový 5kg, neb práškový 6kg, neb pěnový 9kg, neb vodní 9kg |
| garáž rolba |  |  | 1 ks práškový P12, práškový PG12, s hasicí schopností 183 B |
| plyn.kotelny |  |  | 1ks sněhový + vybavení čl. 167/ČSN 070703 |
| šatna s přísl. |  |  | 1 ks sněhový 5kg, neb práškový 6kg, neb pěnový 9kg, neb vodní 9kg |
| 2.NP | 200 | 0,95 | 2 ks sněhový 5kg, neb práškový 6kg, neb pěnový 9kg, neb vodní 9kg |

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

samočinné stabilní hasicí zařízení

čl. 5.1.3c) / ČSN 73 0831 a čl. 6.6.10 / ČSN 73 0802 nepožaduje (an = 0,71  pn = 6,6 kg.m-2)

elektrická požární signalizace

Čl. 5.1.3b) požaduje EPS pro objekt  se shromažďovacím prostorem větším než SP3, ve všech prostorech se společnými únikovými cestami s SP včetně prostorů bez požárního rizika.

Podle požadavků vyhlášky č.23 / 2008 Sb. a vzhledem k sousednímu SP7 se stávající EPS, je navržena EPS ve všech prostorech kromě prostorů bez požár. rizika. Tlačítkové hlásiče pak budou instalovány u východu na volné prostranství nebo v chráněných únikových cestách a na schodištích.

Technické řešení viz. projekt EPS, projekt přístavby ubytování.

ovládaná zařízení EPS v přístavbě a nástavbě:

samočinné vyhlášení poplachu - aktivace evakuačního rozhlasu

zapnutí všech světel nouzového osvětlení

ovládaná zařízení EPS v zimním stadionu :

- otevírání východových dveří celkem 1x (přívod vzduchu pro SOZ, jedná se o dveře mimo hotelovou část )

- aktivace evakuačního rozhlasu

- spuštění SOZ

evakuační rozhlas s nuceným poslechem

je v objektu již je evakuační rozhlas instalován podle čl. 5.3.6.10 / ČSN 73 0831. bude rozšířen do přístavby.

Evakuační rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace ústřednou EPS a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení.

zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru - SOZ

je navrženo pro zimní stadion v předcházejících projektech. Navržená přístavba respektuje požadavky na přívod vzduchu (viz. část dveře).  Odvod vzduchu se navrženou přístavbou nemění.

j) zhodnocení technických zařízení stavby

náhradní zdroj UPS

umístěná v samostatném požárním úseku v místnosti č. 247.

Podle čl. 6.6.7b) / ČSN 73 0802 musí být odvětrací zařízení funkční do doby zásahu první jednotky. Požadovaná doba je 15 minut.

(EPS, nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, otevírání dveří)

vzduchotechnika

žádné prostory nejsou větrány do shromažďovacího prostoru.

Větrání kuchyňského prostoru a jeho zázemí. Digestoř napojená na potrubí vedoucí na fasádu budovy.

Rozcvičovna je větrána ventilátory umístěnými na fasádě.

Větrání prostoru garáže bude zajišťovat odvodní ventilátor instalovaný na zadní stěně objektu. Větrání místnosti s kotli bude zajišťovat nástěnný odvodní ventilátor. Vzduch bude do prostoru nasáván otvorem nad dveřmi. Otvor do vnitřní chodby bude zakryt mřížkami ARADEX.

nouzové osvětlení

schodiště do 111 a chodba 118

podle čl. 5.3.6.7 / ČSN 73 0831 a ČSN EN 1838 musí být únikové a protipanikové

2.NP zázemí a občerstvení v 1.NP

nouzové osvětlení

plyn

vytápění pro zázemí je teplovodní. Kotel o výkonu do 49 kW je v místnosti 119. Místnost tvoří samostatný požární úsek, nejedná se o kotelnu.

rozvody hořlavých látek

podle čl. 5.4.3 / ČSN 73 0831 nesmí být vedeny shromažďovacím prostorem nebo na ně navazujícími únikovými cestami všech typů žádné rozvody hořlavých látek.

Závěr: přívod plynu do místn. 119 nevede chodbou 118 = součástí SP 7.

elektro

elektrické silové rozvody, které zabezpečují funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu – musí být navrženy dle čl. 12.9.2c / ČSN 73 0802

(pro EPS, nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, otevírání dveří, uzavření plynu v kotelnách)

mají zajištěnou sníženou hořlavost a požární odolnost EI 30 minut

elektrické silové rozvody, které nezabezpečují funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu

Budou použity výhradně samozhášivé kabely.

k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Vnitřní zásahové cesty čl 5.5.1 / ČSN 73 0831 nepožaduje.

Nástupní plochu čl. 12.4.4 b) / ČSN 73 0802 nepožaduje.

Pro přístup požárních vozidel slouží příjezdová komunikace ke vchodu do ubytování na severní straně. Je v souladu s čl.12.2.1 b) / ČSN 73 0802.

Ing. Ludmila Rejsková