-1-

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Úvodní údaje

Stavba:   Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí přístavba  ZŠ Nový Hrádek.

Investor:  Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 54922 Nový Hrádek

2. Zadání

Osvětlení a silové rozvody ve třech nově budovaných místnostech. Místnost kancelář vedoucí , místnost relaxační a kolárnu.

3. Základní údaje

Soustava napětí – 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C. – hlavní napájecí rozvody

– 3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S. – koncové rozvody

4. Ochrany

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Základní ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Čl. 411.1 izolací ,kryty,přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)

Čl.411.3.1 ochranné uzemnění, ochranné pospojování.

Čl.411.3.2 automatické odpojení od zdroje

Doplněná ochrana před dotykem neživých částí (při poruše)

Čl.411.3.3 proudovým chráničem

Ochrana proti přepětí je omezena pomocí přepěťových ochran 1 a 2 stupně. Ochrany jsou osazeny v rozváděčích. Třetí stupeň bude osazen v zásuvkách u pracovních stolů, televizí a u routeru WIFI.

Proti zkratu – pojistkami v přípojkové skříni.

Proti přetížení – jističi v rozváděči.

Nové rozvody budou napojeny ze stávajících  rozváděčů. Ve všech třech případech instalací chrániče s nadproudou ochranou v jednomodulovém provedení.

Zkratový proud Ike – menší jak 4 kA.

Stanovení vnějších vlivů bez změn.

Popis technického řešení osvětlení a zásuvek.

Osvětlení.

V místnosti bude instalováno  osvětlení pomocí čtvercových panelů LED. Doporučit lze se stmíváním například SD. Lze tedy měnit intenzitu osvětlení ovládacím panelem na zdi v bezdrátovém provedení. Zároveň je možné využít ovládání pomocí mobilního telefonu. V chodbě budou přisazená svítidla LED. Ze světelného okruhu budou napojeny žaluzie na oknech. Každé okno bude samostatně ovladatelné. Spínače budou instalována na zdi poblíž stolu učitele. Na chodbě i v učebně bude instalováno nouzové a protipanycké osvětlení napojené z místního okruhu. Světelné rozvody budou kabely CYKY pod omítkou případně

nad požárně odolným sádrokartonem, v podlaze. Pokud budou veden volně budou CXKH bezhalogénové neskapávavé.

Zásuvkové rozvody.

Rozvody pro počítače v lavicích budou řešeny pomocí podlahových zásuvkových krabic v krytí pro mokrý úklid. Krabice budou pod každou lavicí a stolem učitele. Krabice bude umožňovat napojení 2 x 230V  a dvakrát data. V učebně budou dále zásuvka pro interaktivní tabuli a na stropě zásuvka pro dataprojektor. Přes zásuvky bude rovněž napojen datový rozváděč. Zásuvky v podlahových krabicích pod lavicemi budou vypínatelné v rozváděči RM1

Rozváděče

Vedle vstupních dveří do učebny bude instalována plastová rozvodnice RM1.  Obsahující jištění všech obvodů a vypínání zásuvkových rozvodů v podlaze pod lavicemi. Přívod do     rozvodnice RM1 bude z Hlavního rozváděče školy který je v suterénu stávající budovy. Napojení bude provedeno kabelem CYKY 5J x 6 pod omítkou nebo kabelem CXKH 5J x 6 volně vedeným. V rozváděči  HR bude osazen jistič 32A

Bezpečnost práce.

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, nařízení a platných norem. Před započetím prací musí být pracovníci náležitě poučeni a vybaveni patřičnými pracovními pomůckami a ochrannými pracovními prostředky.

V průběhu montáže je nutno dodržovat veškeré zásady bezpečnosti práce, hlavně při práci ve výškách.

Montáž bude ukončena závěrečnou revizí a vypracováním revizní zprávy.

3.0 Technické řešení uzemnění a hromosvodu :

Základový  zemnič dle ČSN 332000-5-54 :

V základech objektu bude položen zemnící pásek FeZn 30X4 mm. Zemnící pásek bude uložen v zemi 70cm po terénem  Vývody ze  zemniče budou provedeny pomocí vodiče FeZn D 10. Vývody budou vyvedeny k jednotlivým svodům hromosvodu, uzemnění hlavní ochranné přípojnice objektu (umístěná v rozváděči HR.

- Ochrana před úderem blesku dle ČSN EN 62305-1 -2

Bleskosvod

Objekt je umístěn v oblasti s četností bouřek v rozsahu 25 – 36 dní v roce.

Údaj byl převzat z izokeraunické mapy ČHMÚ.

Jedná se o třípodlažní objekt, v blízkém okolí se nacházejí budovy stejné výšky .

Porovnáním požadavků na provoz budovy  s podmínkami prostředí a okolní zástavby byla stanovena míra ohrožení objektu a požadovaná účinnost bleskosvodní soustavy.

Jedná se o objekt, který se zařazuje  do třídy LPS III.

Z toho vyplývají následující hodnoty :

Jímací soustava bude tvořena hřebenovou  jímací soustavou doplněnou pomocnými  jímači.

Jímací soustava bude uzemněna  pomocí 4. svodů.

Svody budou vedené po fasádě  a ukončené zkušební svorkou.

Svody budou uzemněny na zemnič.

Pro vnější ochranu jsou doporučeny materiály dle ČSN EN 50164-1 ed.2, které nevyžadují údržbu se životností cca 15 let.

Všechna uzemnění a kovové hmoty poblíž v zemi se musí propojit na stejný potenciál.

Zemní odpor samostatné zemnící soustavy hromosvodu musí být RZ< 10 Ω.

- Elektromontážní práce budou provedeny podle platných předpisů a norem v souladu s projektovou dokumentací. Z hlediska zajištění provozu, bezpečnosti práce a osob, jakožto i hygieny při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Montáž vyhrazeného zařízení, kterým bleskosvod je, mohou provádět firmy,  proškolené přímo dodavatelem vyhrazeného zařízení.. Firma zodpovídá za dodržení montážních technologických postupů. Soulad realizace dodávky a projektu posuzuje a schvaluje TIČR.