## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Hromosvod
Jímací soustava a svody
Podpůrná trubka pro vodiče HVI long, D50mm, L=3200mm, GFK/AL, obj.č.105330 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Jímač D22/16/16mm, L=3500mm, obj.č.103253 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Upevňovací set pro stranový jímač - 4× jímač Al D=10mm, L=1030mm, obj.č.819185 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Čtyřramenný stojan velký pro trubku D40/50mm, rádius 680mm, náklon 10°, nerezový, obj.č.107490 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Sada upevňovacích tyčí pro čtařramnenné stojany (prodlužovací tyče pro betonové podstavce), obj.č.107496 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Betonový podstavec B55, 17kg, D=337mm, obj.č.102012 | ks | 66 |  | 0 |  | 0
Podložka plastová pod betonovým podstavcem, pro ochranu střešní krytiny, obj.č.102050 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
Sada pro upevnění vodičů HVI long, obj.č.819294 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Vysokonapěťový izolovaný vodič HVI long, s<75cm, D=23mm, šedý, obj.č.819136 | m | 275 |  | 0 |  | 0
Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long D=23mm pro uložení vně podpůrné trubky, obj.č.819148 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Připojovací prvek pro vodič HVI long D=23mm pro uložení vně podpůrné trubky, obj.č.819196 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Střešní držák vedení se základnou pro uložení vodičů HVI na proché střechy, 4,9kg , obj.č.253229 (každých 0,75m) | ks | 122 |  | 0 |  | 0
Držák vedení s plastovou podložkou pro montáž na stěnu, s příložkou se dvěma šrouby, obj.č.275259 (každých 0,75m) | ks | 200 |  | 0 |  | 0
Kotva bez tepelného mostu THERMAX 10/220 M8 pro upevnění držáku vedení na stěnu | ks | 200 |  | 0 |  | 0
Zkušební svorka 8-10/16mm, nerezová, obj.č.459119 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Číselný štítek 16mm/Al | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Ekvipotenciální pospojování na střeše objektu
Drát AlMgSi-D8 (0,135kg/m), pevně | kg | 25 |  | 0 |  | 0
Dilatační propojka | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Držák vedení na ploché střechy Al-Falc, obj.č.223040 (přichyceno k atice objektu) | ks | 100 |  | 0 |  | 0
Držák vedení na ploché střechy, beton C35/45, obj.253015 (po 1m) | ks | 15 |  | 0 |  | 0
Držák vedení pro zateplovací systémy, obj.č.273742 | ks | 38 |  | 0 |  | 0
Svorka MV, Al, 8-10mm, obj.č.390051 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Hlavní ochranná přípojnice MEB (HOP) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zkušební svorka 8-10/16mm, nerezová, obj.č.459119 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Číselný štítek 16mm/Al | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Uzemnění
Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30×4mm (0,95 kg/m) | m | 125 |  | 0 |  | 0
Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10mm (0,7kg/m) | m | 20 |  | 0 |  | 0
Křížová svorky FeZn 8-10mm, obj.č.319201 | ks | 15 |  | 0 |  | 0
Protikorozní páska, D=50mm, L=10m, obj.č.556125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Zaváděcí tyč D16/1000mm, obj.č.104903 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Držák na stěnu D=16mm, závit M8, obj.č.274116 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Kotva bez tepelného mostu THERMAX 10/220 M8 pro upevnění držáku zaváděcí tyče | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Plastová podložka šedá, H100mm, D37mm, obj.č.276016 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Ochrana před krokovým napětím
Mřížový rošt pro ochranu před krokovým napětím 2000×1000×4mm, rozměr ok 250mm, materiál nerez V4a | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Připojovací svorka pro mřížové rošty, nerez V4a | ks | 24 |  | 0 |  | 0
Ochrana před přepěním (vnitřní ochrana před bleskem)
Svodič přepětí DEHNventil M TNC 75kA (25kA L-PEN), 1,5kV, obj.č.951300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 16 mm2,zž, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Úprava elektroměrového rozvaděče - doplnění SPD | hod | 5 |  | 0 |  | 0
Napojení stávajícího hlavního pospojení do nové přípojnice HOP | hod | 5 |  | 0 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi | hod | 50 |  | 0 |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Hromosvod |  |  | materiál | 0 | montáž | 0
Hromosvod celkem bez DPH |  | 0
Bez lešení a plošiny, předpokládá se, že svilá vedení budou instalována v součinosti se zateplnením objektu z lešení, které bude dodávkou stavby

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, ul.Kostelecká 1830, 547 01 Náchod
Projekt | Hromosvod
Investor | Stavební bytové družstvo Náchod (Josef Mazáč)
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Bc. Pavel Šafránek
Kontroloval
Datum | 3.1.2024
Zpracovatel
CÚ | 1/2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00