## PS.01
Počet | M.j. | Název | Rozměr | Dodavatel | Norma - typ | Materiál | Cena/ks | Cena celkem (bez DPH)
Stroje a zařízení
1 | ks | 1.2 - Stávající pístový čpavkový kompresor NF811 | [5 empty] | 0
chladící výkon 250 kW, vypařovací teplota -13 °C,
kondenzační teplota +35 °C, Pef´75kW, chladivo čpavek
Modernizace stroje pro automatický provoz - osazení novou instrumentací:
|  | Motor s kotvou na krátko 90kW, 960 ot/min, spouštěný softstartérem |  |  |  | motor 90kW
|  | měření tlak (spojité) - sání/výtlak/olej, tlak (limitní) - sání/výtlak/olej |  |  |  | softstart 90kW
měření tlak (limitní) - sání/výtlak/olej
měření teploty (spojité) - sání/výtlak/olej
měření hladiny (limitní) - oleje ve skříni kompresoru
topné těleso 250 W ve skříni kompresoru
magnetický přepouštěcí ventil oleje z odlučovače
magnetický ventil pro spuštění chladící vody + jistič průtoku
výtlak zpětná klapka
3x nový manovakuometr
přemístění stroje
1 | ks | 1.3 - Stávající pístový čpavkový kompresor NF811
chladící výkon 250 kW, vypařovací teplota -13 °C,
kondenzační teplota +35 °C, Pef´75kW, chladivo čpavek
1 | ks | 1.1 - Odpařovací kondenzátor | [5 empty] | 0
Kondenzační výkon: min. 703 kW (včetně výkonové rezervy), výkonová tolerance: ±2%
|  | tk=+35°C, teplota vlhkeho teploměru +22°C, chladivo R717 |  |  |  | FM11kW
motor ventilátoru max. 11kW, řízení otáček FM, 400 V, 50 Hz
baltiplus antikorzní úprava, s externí jímkou
Akustický tlak 55dB (v 15m), akustický výkon 91dB
1 | ks | 1.4 - Nízkotlaký sběrač a odlučovač chladiva | průměr: 0,8m |  |  |  |  | 0
|  | ležatá válcová nádoba | délka: 2m
objem: 1,15 m3, 1,3MPa; -15°C/+50°C
chladivo R717
1 | ks | 1.6 - Deskový výparník | [5 empty] | 0
chladící výkon 360 min. 358 kW
ethylenglykol 35% monoprophylénglykol 38% / chladivo R717
čpavek -13 -12°C, ethylenglykol monoprophylénglykol 38%, -10/-12°C -8,5°C/-10,5°C
doporučená tlak. ztráta ethylenglykol monoprophylénglykol 38% /čpavek 60/0,4kPa
nerezová vanička pro záchyt případného kondenzátu
1 | ks | 1.8 - Rekuperační spirálový výměník | [5 empty] | 0
topný výkon 60 kW až min. 200 kW při částečné kondenzaci a při teplotě vody +15/+35°C, teplota kondenzace +35°C
teplosměnní plocha doporučená 10 m2
voda/chladivo R717 - horké páry z výtlaku kompres.
čpavek 110/45 °C, voda 40/50°C max
kondenzační teplota +35°C
tlak. ztráta voda/čpavek 22/5kPa (doporučená tlaková ztráta)
Součástí je izolace proti ztrátě tepla s hliníkovou fólií
2 | ks | 1.14 - Expanzomat Reflex N - okruh teplé vody | průměr: 0,4 m |  |  |  |  | 0
|  | objem 50 l, tlak 6 bar | výška: 0,5 m
2 | ks | 1.11, 1.12 - Expanzomat Reflex S - chlazení ledové plochy | průměr: 0,74 m |  |  |  |  | 0
|  | objem 400 l, tlak 6 bar | výška: 1,07 m
membrána odolná ethylenglykolu monoprophylénglykolu
1 | ks | 1.20, 1.21 - Odstředivé čerpadlo - chladící voda pro kondenzátor | [5 empty] | 0
voda, průtok 50 m3/hod, výška 10 m, 35°C
3 kW, 400 V, 50 Hz
1 | ks | 1.19 - Odstředivé čerpadlo řízené FM - chlazení ledové plochy | [5 empty] | 0
ethylenglykol monoprophylénglykol, průtok 124 m3/hod, výška 15,6 m, -12°C (přesné parametry souvisí s konečným návrhem chladicího okruhu)
11 kW, 400 V, 50 Hz
1 | ks | 1.26 - Odstředivé doplňovací čerpadlo - glykol | [5 empty] | 0
ethylenglykol monoprophylénglykol, průtok 1 m3/hod, výška 40 m, 20°C
0,45 kW, 400 V, 50 Hz
1 | ks | 1.23 - Odstředivé čerpadlo - vyhřívání sněžné jámy | [5 empty] | 0
ethylenglykol monoprophylénglykol, průtok 12,9 m3/hod, výška 15 m, 20°C
1,5 kW, 400 V, 50 Hz
1 | ks | 1.10 - Zásobník glykolu - IBC kontejner | [5 empty] | 0
objem 600l, plastová paleta
Teplonosná látka
16 | m3 | propylenlengylkol, koncentrace 38%, (-15°C tuhnutí), včetně inhibitorů koroze | [5 empty] | 0
Armatury - čpavek
2 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 125 D STR | DN125 |  | 148B3162 |  |  | 0
3 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 80 D STR | DN80 |  | 148B3082 |  |  | 0
2 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 65 D STR | DN65 |  | 148B3051 |  |  | 0
1 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 50 D STR | DN50 |  | 148B3039 |  |  | 0
1 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 40 D STR | DN40 |  | 148B3712 |  |  | 0
1 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 32 D STR | DN32 |  | 148B3642 |  |  | 0
4 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 25 D STR | DN25 |  | 148B3562 |  |  | 0
5 | ks | Uzavírací ventil přímý SVA-ST 15 D STR | DN15 |  | 148B3402 |  |  | 0
1 | ks | Zpětný ventil rohový SCA 65 D ANG | DN65 |  | 148G3135 |  |  | 0
1 | ks | Filtr FIA 25 D STR | DN25 |  | 148H3087 |  |  | 0
2 | ks | Vložka filtru 100 mikronů |  |  | 148H3123 |  |  | 0
1 | ks | Elektromagnetický ventil AKVA 15-4 | DN25 |  | 068F5029 |  |  | 0
1 | ks | Elektromagnetický ventil Evra 3, cívka 10W, filtr | DN15 |  | 032F310331 |  |  | 0
1 | ks | Filtr FA pro montáž na Evra 3, včětně filtr elementu, těsníní a šroubů |  |  | 006-0043 |  |  | 0
1 | ks | Cívka pro AKVA, 240V, 12W | DN40 |  | 018F6802 |  |  | 0
1 | ks | Regulační ventil REG 25 D STR | DN25 |  | 148G3260 |  |  | 0
2 | ks | Rychlouzavírací ventil QDV 15 | DN15 |  | 148H3272 |  |  | 0
2 | ks | Nástavec QDV | DN15 |  | 2469+065 |  |  | 0
10 | ks | Uzavírací jehlový ventil SNV-ST CD10 - W100 | DN15 |  | 148B3768 |  |  | 0
4 | ks | Přípojka pro přivaření (s O-kroužkem) | DN8 |  | 2469+008 |  |  | 0
2 | ks | Střídací ventil DSV 1 D25 / ND20 | DN25 |  | 148F3005 |  |  | 0
2 | ks | Pojistný ventil SFA15 T320 s TÜV, 20 bar | DN25 |  | 148F3320 |  |  | 0
2 | ks | Pojistný ventil SFA15 T313 s TÜV, 16 bar | DN25 |  | 148F3313 |  |  | 0
1 | ks | Uzavírací ventil přírubový s elektropohonem, vlnovcová ucpávka, trojcestný ventil s elektropohonem VIDIC 2102 | DN80, PN40 |  |  | ocelolitina |  | 0
1 | ks | Hladinoznak LLG 590F |  |  | 2512+080 |  |  | 0
2 | ks | Tlakoměrový dvojcestný ventil AVL |  |  | ČSN 137517.3 A | tř.17 |  | 0
2 | ks | Tlakoměrový trojcestný ventil AVL |  |  | ČSN 137517.3 B | tř.17 |  | 0
6 | ks | Zaslepovací matice s těsněním pro SNV-ST |  |  |  | tř.17 |  | 0
10 | ks | Manovakuometr NH3, -1 až 25 bar, pr. 100 mm, glycerín | [5 empty] | 0
2 | ks | Olejový uzávěr - (odfuk pojistných ventilů) | [5 empty] | 0
6 | ks | Teploměrová jímka nerezová, M20x1,5, délka 50 mm | [5 empty] | 0
15 | sada | Návarek pro čidla |  |  |  | 12 022.1 |  | 0
Armatury - voda
1 | ks | Klapka mezipřírubová ruční | DN125, PN10 |  |  |  |  | 0
4 | ks | Klapka mezipřírubová ruční | DN80, PN10 |  |  |  |  | 0
2 | ks | Klapka mezipřírubová ruční | DN50, PN10 |  |  |  |  | 0
2 | ks | Klapka mezipřírubová ruční | DN40, PN10 |  |  |  |  | 0
2 | ks | Klapka zpětná mezipřírubová | DN50, PN10 |  |  |  |  | 0
1 | ks | Kulový kohout ruční třídílný | DN32, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
2 | ks | Kulový kohout ruční třídílný | DN25, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
2 | ks | Kulový kohout ruční dvoudílný | DN40, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
1 | ks | Kulový kohout ruční dvoudílný | DN25, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
14 | ks | Kulový kohout ruční dvoudílný | DN15, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
1 | ks | Elektromagnetický ventil | DN32, PN10 |  |  | mosaz |  | 0
1 | ks | Potrubní oddělovač | DN32, PN10 |  |  |  |  | 0
1 | ks | Zpětný ventil | DN32 |  | RV600-32-40 | 1.4408 |  | 0
4 | ks | Manometr 0-6 bar s glycerínem, pr.100mm | DN15 (G1/2") |  |  |  |  | 0
3 | ks | Manometr 0-6 bar, pr.100mm | DN15 (G1/2") |  |  |  |  | 0
1 | ks | Filtr | DN32, PN10 |  |  |  |  | 0
1 | ks | Pojistný ventil 6 bar | DN25, PN6 |  | PV25A |  |  | 0
1 | ks | Kulový ventil Reflex se zajištěním v otevřené poloze | DN20, PN10 |  |  |  |  | 0
2 | ks | Teploměr 0 - +100°C včetně jímky | [5 empty] | 0
6 | ks | Návarek pro čidla | [5 empty] | 0
10 | ks | Zátka (vnější závit) | DN15 (G1/2") |  |  | 17240 |  | 0
2 | ks | Zátka (vnější závit) | DN40 |  |  | 17240 |  | 0
1 | ks | Zátka (vnější závit) | DN25 |  |  | 17240 |  | 0
2 | ks | Automatická odvzdušňovací ventil | DN15 |  |  | mosaz |  | 0
Armatury - glykol - chlazení ledové plochy
2 | ks | Klapka mezipřírubová ruční | DN150, PN10 |  |  |  |  | 0
4 | ks | Klapka mezipřírubová ruční | DN125, PN10 |  |  |  |  | 0
2 | ks | Klapka zpětná mezipřírubová | DN125, PN10 |  |  |  |  | 0
1 | ks | Kulový kohout ruční třídílný | DN50, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
6 | ks | Kulový kohout ruční třídílný | DN32, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
3 | ks | Kulový kohout ruční třídílný | DN25, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
18 | ks | Kulový kohout ruční dvoudílný | DN15, PN63 |  |  | 1.4408 |  | 0
1 | ks | Pojistný ventil 6 bar | DN25, PN6 |  |  |  |  | 0
2 | ks | Ventil se zajištěním v otevřené poloze | DN25, PN10 |  |  |  |  | 0
2 | ks | Kohout manometrový trojcestný | DN15 (G1/2) |  |  |  |  | 0
2 | ks | Matice pro manometrický kohout (levý/pravý závit) | DN15 (G1/2) |  |  | 17248 |  | 0
3 | ks | Manometr 0-6 bar s glycerínem, pr.100mm, | DN15 (G1/2) |  |  |  |  | 0
2 | ks | Manometr 0-6 bar, pr.100mm | DN15 (G1/2") |  |  |  |  | 0
2 | ks | Teploměr +50 -30°C včetně jímky | [5 empty] | 0
4 | ks | Návarek pro čidla | [5 empty] | 0
12 | ks | Zátka (vnější závit) | DN15 (G1/2") |  |  | 17240 |  | 0
2 | ks | Automatická odvzdušňovací ventil | DN15 |  |  | mosaz |  | 0
Armatury - chlazení hlav kompresorů
2 | ks | Kulový kohout dvoudílný | DN20, PN63 |  |  | mosaz |  | 0
1 | ks | Elektromagnetický ventil | DN20, PN10 |  |  | mosaz |  | 0
Materiál - glykol - chlazení ledové plochy
9 | m | Trubka Ø 154 x 2 | DN150 |  |  | AISI304 |  | 0
2 | m | Trubka Ø 129 x 2 | DN125 |  |  | AISI304 |  | 0
6 | m | Trubka Ø 104 x 2 | DN100 |  |  | AISI304 |  | 0
18 | m | Trubka Ø 34 x 1,5 | DN32 |  |  | AISI304 |  | 0
4 | m | Trubka Ø 28 x 1,5 | DN25 |  |  | AISI304 |  | 0
6 | m | Trubka Ø 18 x 1,5 | DN15 |  |  | AISI304 |  | 0
4 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 154 x 2 | DN150 |  |  | AISI304 |  | 0
6 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 104 x 2 | DN100 |  |  | AISI304 |  | 0
18 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 34 x 1,5 | DN32 |  |  | AISI304 |  | 0
4 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 28 x 1,5 | DN25 |  |  | AISI304 |  | 0
14 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 18 x 1,5 | DN15 |  |  | AISI304 |  | 0
2 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 273 / 139,7 | DN250 / 125 |  |  | AISI304 |  | 0
2 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 154 / 129 | DN150 / 125 |  |  | AISI304 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 154 / 104 | DN150 / 100 |  |  | AISI304 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 52 / 34 | DN50 / 32 |  |  | AISI304 |  | 0
1 | ks | Trubkový T kus Ø 154 x 2 | DN150 |  |  | AISI304 |  | 0
6 | ks | Trubkový T kus Ø 34 x 1,5 | DN32 |  |  | AISI304 |  | 0
1 | ks | Trubkový T kus Ø 28 x 1,5 | DN25 |  |  | AISI304 |  | 0
5 | ks | Příruba točivá + lemový kroužek | DN150, PN10 |  |  | Hliník/AISI304 |  | 0
2 | ks | Příruba točivá + lemový kroužek | DN125, PN10 |  |  | Hliník/AISI304 |  | 0
20 | ks | Příruba točivá + lemový kroužek | DN100, PN10 |  |  | Hliník/AISI304 |  | 0
5 | ks | Příruba točivá + lemový kroužek | DN32, PN10 |  |  | Hliník/AISI304 |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN150, PN10 |  |  | pozink |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN125, PN10 |  |  | pozink |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN100, PN10 |  |  | pozink |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN32, PN10 |  |  | pozink |  | 0
2 | ks | Nátrubek s vnějším závitem - nipl 2" | DN50 |  |  | AISI304 |  | 0
20 | ks | Nátrubek s vnějším závitem - nipl 1" | DN32 |  |  | AISI304 |  | 0
10 | ks | Nátrubek s vnějším závitem - nipl 1" | DN25 |  |  | AISI304 |  | 0
18 | ks | Nátrubek s vnějším závitem - nipl 1/2" | DN15 |  |  | AISI304 |  | 0
1 | ks | Šroubení navařovací | DN32 |  |  | AISI304 |  | 0
2 | ks | Šroubení navařovací | DN25 |  |  | AISI304 |  | 0
18 | ks | Zátka s vnitřním závitem | DN15 |  |  | 1.4301 |  | 0
2 | ks | Objímkové uložení izolovaného potrubí+závitová t. | DN150 |  | Tloušťka izolace 32 mm | pozink. |  | 0
2 | ks | Objímkové uložení izolovaného potrubí+závitová t. | DN125 |  | Tloušťka izolace 32 mm | pozink. |  | 0
1 | ks | Objímkové uložení izolovaného potrubí+závitová t. | DN100 |  | Tloušťka izolace 32 mm | pozink. |  | 0
9 | ks | Objímka | DN32 |  |  | nerez |  | 0
2 | ks | Objímka | DN25 |  |  | nerez |  | 0
1 | sada | Návarek pro čidlo |  |  |  | AISI304 |  | 0
Izolace - glykol
Tepelná izolace potrubí, oblouků a armatur Armaflex tl.32 mm (nerezové potrubí opatřit nátěrem)
9 | m | Trubka Ø 154 x 2 | DN150 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
2 | m | Trubka Ø 129 x 2 | DN125 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
6 | m | Trubka Ø 104 x 2 | DN100 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
2 | m | Trubka Ø 34 x 1,5 | DN32 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
1 | m | Trubka Ø 28 x 1,5 | DN25 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
4 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 154 x 2 | DN150 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
6 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 104 x 2 | DN100 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
2 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 34 x 1,5 | DN32 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
1 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 28 x 1,5 | DN25 |  | tl.32 mm | AISI304 |  | 0
Materiál - čpavek
2 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 168,3 x 4,5 | DN150 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
8 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 139,7 x 4 | DN125 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
15 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 114,3 x 3,6 | DN100 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
36 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 88,9 x 3,2 | DN80 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
10 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 76,1 x 2,9 | DN65 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
19 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 48,3 x 2,6 | DN40 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
22 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 42,4 x 2,6 | DN32 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
30 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 33,7 x 2,6 | DN25 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
9 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 21,3 x 2 | DN15 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
2 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 139,7 x 4 | DN125 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
10 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 114,3 x 3,6 | DN100 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
12 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 88,9 x 3,2 | DN80 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
6 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 76,1 x 2,9 | DN65 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
8 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 48,3 x 2,6 | DN40 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
12 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 42,4 x 2,6 | DN32 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
16 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 33,7 x 2,6 | DN25 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
10 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 21,3 x 2 | DN15 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
2 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 168,3 / 88,9 | DN150 / 80 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
2 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 139,7 / 114,3 | DN125 / 100 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
3 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 114,3 / 88,9 | DN100 / 80 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 114,3 / 76,1 | DN100 / 65 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 114,3 / 60,3 | DN100 / 50 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
2 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 88,9 / 76,1 | DN80 / 65 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 88,9 / 48,3 | DN80 / 40 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 88,9 / 42,4 | DN80 / 32 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 60,3 / 48,3 | DN50 / 40 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
6 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 42,4 / 33,7 | DN32 / 25 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Klenuté dno Ø 139,7 x 4 | DN125 |  | ČSN 131825 | 11 416.1 |  | 0
2 | ks | Klenuté dno Ø 114,3 x 3,6 | DN100 |  | ČSN 131825 | 11 416.1 |  | 0
1 | ks | Klenuté dno Ø 88,9 x 3,2 | DN80 |  | ČSN 131825 | 11 416.1 |  | 0
1 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN125, PN40 |  | ČSN 131233.4 | 11 416.1 |  | 0
4 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN100, PN40 |  | ČSN 131233.4 | 11 416.1 |  | 0
2 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN80, PN40 |  | ČSN 131233.4 | 11 416.1 |  | 0
11 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN40, PN40 |  | ČSN 131233.4 | 11 416.1 |  | 0
1 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN25, PN40 |  | ČSN 131233.4 | 11 416.1 |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN125, PN40 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN100, PN40 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN80, PN40 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN40, PN40 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN25, PN40 |  |  | pozink. |  | 0
2 | ks | Objímkové uložení izolovaného potrubí+závitová t. | DN125 |  | Tloušťka izolace 32 mm | pozink. |  | 0
9 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN80 |  |  | pozink. |  | 0
8 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN40 |  |  | pozink. |  | 0
12 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN32 |  |  | pozink. |  | 0
14 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN25 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Návarek pro čidlo |  |  |  | tř.12 |  | 0
Izolace - čpavek
Tepelná izolace potrubí, oblouků a armatur, tl.32 mm
8 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 139,7 x 4 | DN125 |  | tl.32 mm | 12 022.1 |  | 0
15 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 114,3 x 3,6 | DN100 |  | tl.32 mm | 12 022.1 |  | 0
2 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 139,7 x 4 | DN125 |  | tl.32 mm | St 35.8 |  | 0
10 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 114,3 x 3,6 | DN100 |  | tl.32 mm | St 35.8 |  | 0
Tepelná izolace potrubí, oblouků a armatur minerální vlna tl.80 mm+al plech
15 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 88,9 x 3,2 | DN80 |  | Minerální vlna tl.80 mm+al plech | 12 022.1 |  | 0
10 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 76,1 x 2,9 | DN65 |  | Minerální vlna tl.80 mm+al plech | 12 022.1 |  | 0
5 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 88,9 x 3,2 | DN80 |  | Minerální vlna tl.80 mm+al plech | St 35.8 |  | 0
9 | m2 | Nízkotlaký odlučovač chladiva 1,1m3 |  |  | tl.32 mm |  |  | 0
10 | m2 | Deskový výparník |  |  | tl.32 mm |  |  | 0
2,5 | m2 | Trubkový výměník |  |  | Minerální vlna tl.80 mm+al plech |  |  | #VALUE!
Materiál - chladící voda
2 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 273 x 6,3 | DN250 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
12 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 168,3 x 4,5 | DN150 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
8 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 139,7 x 4 | DN125 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
6 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 114,3 x 3,6 | DN100 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
24 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 88,9 x 3,2 | DN80 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
1 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 76,1 x 2,9 | DN65 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
3 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 60,3 x 2,9 | DN50 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
3 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 33,7 x 2,6 | DN25 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
2 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 21,3 x 2 | DN15 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
6 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 168,3 x 4,5 | DN150 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
4 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 139,7 x 4 | DN125 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
4 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 114,3 x 3,6 | DN100 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 60,3 x 2,9 | DN50 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
4 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 33,7 x 2,6 | DN25 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
4 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 21,3 x 2 | DN15 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 273 / 168,3 | DN250 / 150 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
2 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 168,3 / 114,3 | DN150 / 100 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 114,3 / 88,9 | DN100 / 80 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 88,9 / 60,3 | DN80 / 50 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
1 | ks | Klenuté dno Ø 273 x 6,3 | DN250 |  | ČSN 131825 | 11 416.1 |  | 0
5 | ks | Nátrubek s vnějším závitem nipl 1/2" | DN15 |  |  | St 35.8 |  | 0
5 | ks | Zátka s vnitřním závitem | DN15 |  |  | tř.11 |  | 0
2 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN100, PN16 |  | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 |  | 0
6 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN65, PN16 |  | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 |  | 0
10 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN50, PN16 |  | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 |  | 0
2 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN25, PN16 |  | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN100, PN16 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN65, PN16 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN50, PN16 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN25, PN16 |  |  | pozink. |  | 0
2 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN150 |  |  | pozink. |  | 0
2 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN125 |  |  | pozink. |  | 0
6 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN80 |  |  | pozink. |  | 0
2 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN25 |  |  | pozink. |  | 0
1 | sada | Návarek pro čidlo |  |  |  | tř.12 |  | 0
Materiál - voda (sněžná jáma)
20 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 60,3 x 2,9 | DN50 |  | ČSN 425415 | 12 022.1 |  | 0
14 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 60,3 x 2,9 | DN50 |  | DIN 2605-1 | St 35.8 |  | 0
2 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 88,9 / 60,3 | DN80 / 50 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
4 | ks | Přechod přímý trubkový Ø 60,3 / 48,3 | DN50 / 40 |  | DIN 2616-2 | St 35.8 |  | 0
6 | ks | Příruba přivařovací s krkem | DN40, PN16 |  | ČSN 131233.4 | 11 416.1 |  | 0
1 | sada | Spojovací materiál a těsnění pro přírubový spoj | DN40, PN16 |  |  |  |  | 0
6 | ks | Objímkové uložení neizolovaného potrubí+ závit.t. | DN50 |  |  | pozink. |  | 0
Izolace - voda (sněžná jáma)
Tepelná izolace potrubí, oblouků a armatur minerální vlna tl.80 mm+al plech
0 | m | Trubka bezešvá hladká Ø 60,3 x 2,9 | DN50 |  | Minerální vlna tl.80 mm+al plech | 12 022.1 |  | 0
0 | ks | Trubkový oblouk 90°, Ø 60,3 x 2,9 | DN50 |  | Minerální vlna tl.80 mm+al plech | St 35.8 |  | 0
Montážní materiál - OK a konzole
9 | m | Profil HEB 140 |  |  |  | 11375.0 |  | 0
18 | m | Profil L 50x5 |  |  |  | 11375.0 |  | 0
12 | m | Profil L 40x4 |  |  |  | 11375.0 |  | 0
24 | m | Jekl 140x100x5 |  |  |  | 11373.0 |  | 0
10 | m | Válcovaný profil U 120 |  |  |  | 11373.0 |  | 0
30 | m | Válcovaný profil U 80 |  |  |  | 11373.0 |  | 0
3 | m2 | Plech 5 |  |  |  | 11375.0 |  | 0
1 | sada | Montážní materiál (hmoždinky, šroubové spoje atd..) | [5 empty] | 0
1 | sada | Spojovací materiál pro kotvení potrubí, strojů a zařízení | [5 empty] | 0
2 | m | Dubová fošna tl. 50mm | [5 empty] | 0
Nátěry - potrubí čpavek, voda
1 | sada | Izolované potrubí - základní nátěr 2x, S2000,(pol.z provoz.prostř.inv.) | [5 empty] | 0
červenohnědá
1 | sada | Neizolované potrubí a rámy pro stroje a zařízení -(pol.z provoz.prostř.inv.) | [5 empty] | 0
základní nátěr 2x, S2000, červenohnědá +
vrchní nátěr 2x, barva dle media
Nátěry - potrubí glykol
1 | sada | Izolované potrubí - izolační nátěr Hempadur 2x(pol.z provoz.prostř.inv.) | [5 empty] | 0
Nátěry - OK a konzole
1 | sada | Ok a rámy pro stroje a zařízení -(pol.z provoz.prostř.inv.) | [5 empty] | 0
základní nátěr 2x, S2000, červenohnědá +
vrchní nátěr 2x, S2013 šedá
Demontáže a likvidace
1 | ks | Kompresor NF611 včetně armatur, potrubí, | [5 empty] | 0
kabeláže a skříně ovládání
1 | ks | Přesun do nové pozice kompresor NF811 včetně armatur | [5 empty] | 0
likvidace potrubí, kabeláže a skříně ovládání
2 | ks | Kotlový kondenzátor včetně armatur a potrubí | [5 empty] | 0
2 | ks | Kotlový výparník, včetně armatur, potrubí a izolace | [5 empty] | 0
2 | ks | Mikrověž včetně armatur, potrubí a podpěrné OK | [5 empty] | 0
2 | ks | Odtředivé čerpadlo solanky - chlazení ledové plochy | [5 empty] | 0
2 | ks | Čerpadlo chladící vody včetně armatur a potrubí | [5 empty] | 0
1 | sada | Čpavkové potrubí a izolace ve strojovně | [5 empty] | 0
1 | sada | Čpavkové potrubí pro vyhřívání sněžné jámy | [5 empty] | 0
1 | ks | Topný čpavkový registr ze sněžné jámy a přívody do sněžné jámy | [5 empty] | 0
1 | sada | Solankové potrubí a izolace ve strojovně | [5 empty] | 0
1 | sada | Izolace z veškerého demontovaného zařízení a potrubí | [5 empty] | 0
1 | sada | Podpěrné konstrukce | [5 empty] | 0
1 | sada | Media (olej, čpavková voda) (pol.z provoz.prostř.inv.) | [5 empty] | 0
2 | m3 | Přebytečná náplň čpavku (pol.z provoz.prostř.inv.) | [5 empty] | 0
18 | m3 | Solanka R (pol.z provoz.prostř.inv.) | [5 empty] | 0
Instrumentace MaR
2 | ks | Tlakový převodník AKS 33 -1 až 12 bar, NH3 | 1/4" NPT |  | 060G2101 |  |  | 0
2 | ks | Tlakový převodník AKS 33 -1 až 20 bar, NH3 | 1/4" NPT |  | 060G2102 |  |  | 0
1 | ks | Radarový snímač hladiny NH3, AKS 41, l=1000mm | 1" |  | 084H4501 |  |  | 0
1 | ks | Plovákový snímač hladiny NH3, limitní AKS38 | DN25 |  | 148H3194 |  |  | 0
1 | ks | Presostat KP5A vysokotlaký, NH3 | 1/4" NPT |  | 060-123066 |  |  | 0
1 | ks | Hladinové čidlo limitní - olej/NH3 | 1/2" |  |  |  |  | 0
1 | ks | Topné těleso 540 W, olej/NH3 | 1/2" |  |  |  |  | 0
2 | ks | Otřesuvzdorný teploměr, s jímkou, NH3, -30 až 140°C | 1/2" |  |  |  |  | 0
1 | ks | Otřesuvzdorný teploměr, s jímkou, NH3, -30 až 50°C | 1/2" |  |  |  |  | 0
1 | ks | Jistič průtoku, voda | 1/2" |  |  |  |  | 0
2 | ks | Tlakový převodník 0 až 6 bar, ethylenglykol monoprophylénglykol | 1/2" |  |  |  |  | 0
2 | ks | Tlakový převodník 0 až 6 bar, voda | 1/2" |  |  |  |  | 0
1 | ks | Tlakový převodník 0 až 1 bar, voda | 1/2" |  |  |  |  | 0
3 | ks | Prostorový teploměr PT100, IP65, -30 až 50°C | [5 empty] | 0
2 | ks | Teploměr PT100, s jímkou, ethylenglykol monoprophylénglykol -30 až 30°C, délka 150 mm | 1/2" |  |  |  |  | 0
2 | ks | Teploměr PT100, s jímkou, ethylenglykol monoprophylénglykol 0 až 100°C, délka 100 mm | 1/2" |  |  |  |  | 0
4 | ks | Kabelový teploěmr PT100, led -30°C až 30°C, délka kabelu 5m | [5 empty] | 0
1 | kpl | Montáže strojní část | [5 empty] | 0
PS.01 CELKEM bez vedlejších a ostatních nákladů | [7 empty] | #VALUE!
3 | kpl | Proplach chladícho registru, vedlejší náklady | [5 empty] | 0
1 | kpl | Doprava, režie montážního pracoviště, vedlejší náklady | [5 empty] | 0
PS.01 vedlejší náklady CELKEM | [7 empty] | 0
1 | kpl | Zkoušky, revize, schváleni od autorizované osoby, RTG,ostatní náklady | [5 empty] | 0
1 | kpl | Uvedení do provozu a zkušební provoz,ostatní náklady | [5 empty] | 0
1 | kpl | Inženýring, provozní dokumentace, dokumentace skutečného provedení, ostatní náklady | [5 empty] | 0
PS.01 ostatní náklady CELKEM | [7 empty] | 0
PS.01 CELKEM (včetně vedlejších a ostatních nákladů) | [7 empty] | #VALUE!
Poznámka:
Změny ve výkazu výměr vyplývající z dodatečné informace č. 1 jsou zvýrazněny červeně
Změny ve výkazu výměr vyplývající z dodatečné informace č. 2 jsou zvýrazněny modře