# KAREL   FIŠERA ELEKTROSERVIS

Nová Skřeněř 30, 504 01 Nový Bydžov

PROJEKTY  ELEKTRO ======================================================

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Název a místo stavby:

Veřejné osvětlení v obci Kosičky, část místní rozhlas

Místní rozhlas

Montáž místního rozhlasu zahrnuje dodávku rozhlasové ústředny, montáž kabelového vedení ve stožárech, na kterých budou umístěny reproduktory od zemního páteřního vedení (CYKY-O 3x4, páteřní vedení je dodávkou veřejného osvětlení), vlastní montáž reproduktorů, oživení místního rozhlasu. Dále montáž místního rozhlasu zahrnuje demontáž stávajícího rozhlasu v obci Kosičky, který je z velké části umístěn na podpěrných bodech v majetku ČEZ Distribuce a.s., demontáž stávajících reproduktorů, včetně venkovního vedení rozhlasu (2x drát Cu10mm/2, případně kabel) a stávajících, nepotřebných, samostatně stojících stožárů pro reproduktory. Demontovaný drát Cu10mm/2 a 4 ks stožárů budou odevzdány investorovi. Ostatní demontovaný materiál a suť bude ekologicky uložena na skládku.

V kanceláři obecního úřadu bude umístěna nová rozhlasová ústředna.  Výkon ústředny je min. 480W rms, 100V, ústředna musí umožnit v budoucnu rozšíření o další externí zesilovač.

Ústředna je vybavena vlastním nastavením hlasitosti, má dva vstupy Mic konektorem Jack 6,3, 1x vstup stereo, digitální modul přehrávače Mp3, souborů z USB (Flasch paměti 2GB), CD přehrávač s volbou typu přehrávání a opakování, vestavěný tuner AM522-1611kHz, FM 87-107MHz, vestavěný plánovač min. pro 20 událostí s možností kopírování plánovaných událostí (den+čas+typ+jak přehrát+co naladit atd.), možnost naplánovat celkové vypnutí i zapnutí ústředny.

Rozvody místního rozhlasu jsou provedeny kabelem CYKY-O 3x4, jeho vyvedení z kanceláře obecního úřadu a rozvody do jednotlivých stožárů veřejného osvětlení jsou součástí  dodávky veřejného osvětlení. V každém stožáru VO bude proveden vývod kabel CYKY-O 3x4mm/2. Profese pro montáž rozhlasu osadí ve stožáru, kde bude umístěn rozhlasový amplion na kabel CYKY-J 3x4 krabici, z této krabice pokračuje kabelový vývod do vlastního reproduktoru. Budou zde použity venkovní reproduktory (31ks) o výkonu 15W, umístěné na stožárech veřejného osvětlení, viz schéma zapojení (ve schématu zapojení jsou označeny sloupy, na kterých budou umístěny reproduktory. Na stožárech veřejného osvětlení číslo 24/3, 38/3 a 43/4 bude umístěno po 3 reproduktorech, na zbývajících stožárech (kde je označeno umístění reproduktorů) bude umístěno po dvou reproduktorech, celkem 31 reproduktorů).