## Ú-V
Výkaz výměr - Specifikace
Elektroinstalace
Akce:
Revitalizace multifunkční budovy občanského vybavení čp. 38 v Dolní Brusnici
0
Investor:
Obec Dolní Brusnice, č.p. 17, 54472 Dolní Brusnice
0
Výkaz výměr - Specifikace neobsahuje :
- dodávku a montáž VZT a Klima zařízení (pouze připojení)
- dodávku a montáž ÚT zařízení (pouze připojení)
- výkopové práce pro zemnič a kabely NN, konečné úpravy terénu ve stavbou zasažené části
- dodávku a montáž ZTI (pouze připojení)
- poplatky za úpravy el. odběrných míst a rez. příkonů (ČEZ Distribuce)
- poplatky spojené se zřízením internetového připojení
-
-
-
Poznámka :
Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
Cena položek je uvedena vč. recyklačních poplatků
Vypracoval : Roman Hladík
2025-09-29

## VV M+M
| 1. Elektroinstalace - silnoproudá |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
1 | Krabice elinstalační PVC 88-40mm se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 | ks | 10
2 | Krabice elinstalační PVC 71-45mm pod omítku - prázdná | ks | 250
3 | Krabice elinstalační PVC 71-45mm pod omítku s víčkem - rozvodná | ks | 20
4 | Krabice elinstalační PVC 103-50mm pod omítku s víčkem - rozvodná | ks | 20
5 | Krabice elinstalační PVC do zateplovacích systémů max. 200mm | ks | 10
6 | Krabice elinstalační PVC do zateplovacích systémů max. 300mm | ks | 10
7 | Trubka ohebná PVC, 320N, d20 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 20
8 | Trubka ohebná PVC, 320N, d25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 20
9 | Trubka tuhá PVC, 320N, d20 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 20
10 | Trubka tuhá PVC, 320N, d25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 20
11 | Lišta PVC 20x20 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 10
12 | Lišta PVC 40x20 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 20
13 | Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 10
14 | Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 5
15 | Kabelový žlab - drátěný 125x50 vč. příslušenství (spojky, nosné konzole, rohy, kolena, kotvící materiál, mng kabelů atp.) | m | 10
16 | Kabelový žlab - drátěný 125x100 vč. příslušenství (spojky, nosné konzole, rohy, kolena, kotvící materiál, mng kabelů atp.) | m | 5
17 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 30
18 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 50
19 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 1400
20 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 500
21 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 400
22 | Kabel CYKY-J 12x1,5 | m | 30
23 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP20 otoč, clonky, dvojitá | ks | 70
24 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. | ks | 59
25 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. a sv. přep. | ks | 20
26 | Zásuvka 230V/16A pod om. IP44, clonky, vč. rám. | ks | 19
27 | Zásuvka 400V/16A nad omítku IP44, 5p | ks | 1
28 | Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 11
29 | Vypínač řaz. 5 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 1
30 | Vypínač řaz. 6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 2
31 | Vypínač řaz. 6+6 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 8
32 | Vypínač řaz. 7 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 4
33 | Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 2
34 | Vypínač řaz. 1(6) 230V/10A pod omítku IP44 | ks | 6
35 | Pohybový spínač 230V/10A IP20 180° pod. om., vč. rámečku | ks | 21
36 | Pohybový spínač 230V/10A IP44 180° | ks | 9
37 | El. osoušeč rukou, nástěnný, 230V/2,4kW, 70dB, PIR, antivandal, bílý | ks | 3
38 | Pomocné relé multifunkční s externím vstupem do el. krabice 230V/16A | ks | 1
39 | Vodič H07V-U 4 zž | m | 20
40 | Vodič H07V-U 6 zž | m | 50
41 | Vodič H07V-U 10 zž | m | 30
42 | Vodič H07V-U 16 zž | m | 10
43 | Vodič H07V-K 25 zž | m | 10
44 | Požární ucpávky | set | 1
45 | Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1
46 | Svorka pro pospojení vč. Cu pásku | ks | 20
47 | Ukončení kabelů do 4x50 | ks | 2
48 | Ukončení kabelů do 4x25 | ks | 1
49 | Ukončení kabelů do 4x10 | ks | 5
50 | Montáž připojení - ZTI - vana, WC, umyvadlo | ks | 1
51 | Montáž připojení - VZT - Ventilátory, digestoře, fancoil | ks | 1
52 | Montáž odpojení a znovupřipojení stávajících zařízení | ks | 4
53 | Stavební sádra | kg | 180
54 | Drobný materiál | kpl | 1
55 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
56 | Celkem |  |  |  | 0
| 2. Elektroinstalace - napojení NN, rozváděčů, Měření el. energie |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
57 | Kabel CYKY-J 4x50 | m | 20
58 | Kabel CYKY-J 4x35 | m | 20
59 | Kabel CYKY-J 5x16 | m | 60
60 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 40
61 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 15
62 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 135
63 | Kabelová chránička d 63 | m | 20
64 | Výstražná folie, červená s bleskem, š=33cm | m | 20
65 | ELM rozvávěč 2+2,oceloplechový, zapuštěný IP43 (Hl. vypnač - TotalStop 125A, 3B80A, 3B25A, 2x1B2A) kompletní vč. přístrojů, vodičů, svorek a propojení | ks | 1
66 | Ukončení kabelů do 4x50 | ks | 2
67 | Ukončení kabelů do 4x25 | ks | 1
68 | Ukončení kabelů do 4x10 | ks | 5
69 | Drobný materiál | kpl | 1
70 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
71 | Celkem |  |  |  | 0
| 3. Rozváděč RH |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
72 | Skříň 1380x590x250, Schrack 2A28, oceloplechový, povrchový IP20C/20 vč. vkl. Konstrukce | ks | 1
73 | Hlavní vypínač 3P 125A DIN | ks | 1
74 | Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV | ks | 1
75 | Jistič 3B50A 10kA | ks | 2
76 | Jistič 3B32A 10kA | ks | 1
77 | Jistič 3B25A 10kA | ks | 1
78 | Jistič 3B16A 10kA | ks | 1
79 | Jistič 3C16A 10kA | ks | 2
80 | Jistič 1B6A 10kA | ks | 3
81 | Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) | ks | 1
82 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) | ks | 3
83 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) | ks | 8
84 | Zvonkový transformátor 12V/8VA (ZTR-8-12) | ks | 1
85 | Podružný elektroměr 3f 230V/0,25-100 A/Tp=1/cejch, DIN, 4TE, IMP (SDM 72D) | ks | 5
86 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x50 | ks | 1
87 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 | ks | 2
88 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 | ks | 17
89 | Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče | set | 1
90 | Drobný materiál | kpl | 1
91 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
92 | Celkem |  |  |  | 0
| 4. Rozváděč R11 |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
93 | Skříň 1190x800x250, Schrack 3U24, oceloplechový, zapuštěný IP40/20 vč. vkl. Konstrukce | ks | 1
94 | Hlavní vypínač 3P 125A DIN | ks | 1
95 | Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV | ks | 1
96 | Jistič 3B25A 10kA | ks | 1
97 | Jistič 3B16A 10kA | ks | 1
98 | Jistič 3C16A 10kA | ks | 2
99 | Jistič 1B6A 10kA | ks | 2
100 | Proudový chránič 40/0,03/4, 10kA (typ A) | ks | 1
101 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C6A/0,03/2, 10kA (typ A) | ks | 1
102 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. C10A/0,03/2, 10kA (typ A) | ks | 12
103 | Proudový chránič s nadpropudovou ochr. B16A/0,03/2, 10kA (typ A) | ks | 38
104 | Časové relé, asymetrické, DIN, 230V/16A (CRM-2H) | ks | 1
105 | Spínací hodiny, digitální, týdenní, DIN, 230V/16A (SHT-1) | ks | 1
106 | Zdroj proudu 230V/24VDC, 1,5A | ks | 1
107 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x25 | ks | 1
108 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 | ks | 44
109 | Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče | set | 1
110 | Drobný materiál | kpl | 1
111 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
112 | Celkem |  |  |  | 0
| 5. Svítidla vč. zdrojů a předřadníků |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
113 | "C" typ: Svítidlo LED 34W, 4100 lm, AL rám, prizm. kryt, IP20, 50000hod, vestavné (600x600mm) vč. Mont. Příslušenství | ks | 33
114 | "E" typ: Svítidlo LED 26W, 2500 lm, AL rám, prizm. kryt, IP20, 50000hod, vestavné (300x600mm) vč. Mont. Příslušenství | ks | 6
115 | "F" typ: Svítidlo LED 17W, 1750 lm, AL rám, prizm. kryt, IP20, 50000hod, vestavné (300x600mm) vč. Mont. Příslušenství | ks | 6
116 | "L" typ: Svítidlo LED přisazené, IP65, 11W, 1450 lm, korpus PE, opál. kryt PC, 675x135 | ks | 1
117 | "H" typ: Svítidlo LED přisazené, IP65, 20W, 2700 lm, korpus PE, opál. kryt PC, 1275x84 | ks | 3
118 | "G" typ: Svítidlo LED přisazené, IP65, 40W, 5500 lm, korpus PE, opál. kryt PC, 1275x135 | ks | 1
119 | "T" typ: Svítidlo LED 13W, 1450 lm, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod, vestavné kruhové (d=210mmmm) | ks | 2
120 | "V" typ: Svítidlo LED 26W, 3000 lm, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod, vestavné kruhové (d=390mmmm) | ks | 5
121 | "W" typ: Svítidlo LED 34W, 3800 lm, plech+prizm. kryt, IP54, 50000hod, vestavné kruhové (d=390mmmm) | ks | 2
122 | "O" typ: Svítidlo na umyvadlo LED 8W, 950 lm, š=310mm, v=95mm, hl=83, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů | ks | 2
123 | "M" typ: Svítidlo kruhové, LED 27W, 3120 lm, d=420mm, h=125mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna, stropní/nástěnné | ks | 7
124 | "N" typ: Svítidlo kruhové, LED 15W, 1390 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna, stropní/nástěnné | ks | 6
125 | "R" typ: Svítidlo kruhové, LED 15W, 1390 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna, stropní/nástěnné | ks | 5
126 | "R-NO" typ: Svítidlo kruhové, LED 15W, 1390 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna, stropní/nástěnné, kombinované s nouzovým zdrojem | ks | 2
127 | "Q" typ: Svítidlo kruhové, LED 15W, 1390 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna, stropní/nástěnné | ks | 4
128 | Univerzální nouzový modul pro LED panely s volným driverem, 340x120x50mm (LiFePo 50V, 1hod) | ks | 6
129 | "NO" typ:LED Svítidlo nouzové 2W, 1hod, IP65, nástěnné, Autotest | ks | 25
130 | Drobný materiál | kpl | 1
131 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
132 | Celkem |  |  |  | 0
| 6. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Telefon, Nouzová signalizace |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
133 | RACK-Datový rozváděč 18U 600x450 vč. montáže a ukončení kabelů | ks | 1
134 | RACK-Patch panel 25port vč. keyston, cat 3 | ks | 1
135 | RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6 | ks | 3
136 | RACK-Vyvazovací panel | ks | 4
137 | RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana | ks | 1
138 | RACK-Polička | ks | 2
139 | RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m | ks | 65
140 | RACK-Patch kabel FTP cat6 2m | ks | 20
141 | RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství | ks | 1
142 | RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE | ks | 3
143 | RACK-WiFi controler | ks | 1
144 | RACK-Router | ks | 1
145 | RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření (keyston součástí patch panelu) | ks | 62
146 | Kabeláž UTP Cat6 LSOH Dca-s2,d2,a1 450 MHz | m | 2000
147 | Kabeláž UTP Cat6 PE Fca 250 MHz venkovní | m | 30
148 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 30
149 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 30
150 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 50
151 | Ukončení 2x2x0,5 | ks | 2
152 | Ukončení 3x2x0,5 | ks | 8
153 | Ukončení 5x2x0,5 | ks | 2
154 | Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. proměření a konektoru | ks | 2
155 | Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám. - vč. proměření | ks | 27
156 | Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem zabezpečení, PoE napájení standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi antény v systému MIMO 3x3, Load balance, centrální správou | ks | 5
157 | TLF - VoIP tel. ústředna, min 20 kanálů, 10 souběžných, BRI, GSM, ant + napaječ, vč instalace, konfigurace a nastavení | ks | 1
158 | TLF - IP telefon - až 2 SIP účty, 2,95" LCD, konferenční audiohovor až pro 3 účastníky, Ethernet: 2 x 10/100/1000 Mb/s, PoE | ks | 4
159 | Nouzová signalizace - FAP3002 - Signální tlačítko - tahové pod omítku IP20 vč. rám. | ks | 2
160 | Nouzová signalizace - FAP2001 - Signální tlačítko - resetovací pod omítku IP20 vč. rám | ks | 1
161 | Nouzová signalizace - FEH2001 - Kontrolní modul s alarmem pod omítku IP20 vč.rám | ks | 1
162 | Nouzová signalizace - FIM1200 - Alarm pod omítku IP20 vč.rám | ks | 1
163 | Nouzová signalizace - FIM1300 - Signalizační panel pod omítku IP20 vč.rám | ks | 1
164 | Krabice elinstalační PVC 71-45mm pod omítku - prázdná | ks | 27
165 | Krabice elinstalační PVC 71-45mm pod omítku s víčkem - prázdná | ks | 20
166 | Krabice elinstalační PVC 103-50mm pod omítku s víčkem - prázdná | ks | 20
167 | Krabice elinstalační PVC 150-150-73mm pod omítku s víčkem - prázdná | ks | 10
168 | Trubka ohebná PVC, 320N, d20 pod omítku samozhášivá | m | 400
169 | Trubka ohebná PVC, 320N, d25 pod omítku samozhášivá | m | 400
170 | Trubka ohebná PVC, 320N, d32 pod omítku samozhášivá | m | 100
171 | Trubka ohebná PVC, 320N, d40 pod omítku samozhášivá | m | 100
172 | Trubka ohebná PVC, 320N, d50 pod omítku samozhášivá | m | 20
173 | Lišta PVC 18x13 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 10
174 | Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 10
175 | Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 20
176 | Elektroinstalační kanál PVC 140x60 vč. kolen, spojek, koncovek | m | 10
177 | Kabelový žlab - drátěný 62x50 vč. příslušenství (spojky, nosné konzole, rohy, kolena, kotvící materiál, mng kabelů atp.) | m | 20
178 | Kabelový žlab - drátěný 125x50 vč. příslušenství (spojky, nosné konzole, rohy, kolena, kotvící materiál, mng kabelů atp.) | m | 10
179 | Kabelový žlab - drátěný 125x100 vč. příslušenství (spojky, nosné konzole, rohy, kolena, kotvící materiál, mng kabelů atp.) | m | 5
180 | Svodič přepětí pro ISDN linky vč. rozvodnice | ks | 1
181 | Konfigurace a oživení systému datové sítě, zaškolení | hod | 10
182 | Konfigurace a oživení tel. ústředny, zaškolení | hod | 10
183 | Požární ucpávky | set | 1
184 | Stavební sádra - šedá | kg | 90
185 | Drobný materiál | kpl | 1
186 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
187 | Celkem |  |  |  | 0
| 7. Satelitní a televizní systém |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
188 | Satelitní parabola vč. kovertorů a konzole (3 družice) orbitální rozsah 40° | ks | 1
189 | Terrestrální anténa vč. stožáru a zesilovače (LTE700, 42 dB, 5G LTE, DVB-T2) | ks | 1
190 | Multipřepínač 13in/8out s vlastním zdrojem (tři družice + pozemní TV akt. i pas.), SAT 950-2300MHz, TV 5-862MHz | ks | 1
191 | Koax kabel 75Ohm (5mm) - vnitřní | m | 100
192 | Koax kabel 75Ohm (5mm) - venkovní | m | 100
193 | Krabice elinstalační PVC 71-45mm pod omítku - prázdná | ks | 4
194 | Krabice elinstalační PVC 103-50mm pod omítku s víčkem - prázdná | ks | 4
195 | Trubka ohebná PVC, 320N, d20 pod omítku samozhášivá | m | 100
196 | Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 10
197 | Zásuvka TV/SAT/R koncová pod om. IP20, vč. rám. | ks | 4
198 | Svodič přepětí pro koax. vedení vč. společné rozvodnice | ks | 1
199 | Stavební sádra | kg | 30
200 | Drobný materiál | kpl | 1
201 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
202 | Celkem |  |  |  | 0
| 8. PZTS |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
203 | EZS ústředna sběrnicového typu, min 3x500m sběrnice á 2000mA, max. 230 prvků, max 128 PGM, max. 15 podsystémů, GSM, LAN vč. skříně, zdroje, nastavení a oživení | ks | 1
204 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1
205 | Kódovací klávesnice LCD, RFID čtečka | ks | 2
206 | Vnitřní siréna vč. deblok tlač. BUS | ks | 2
207 | Venkovní zálohovaná siréna (BUS) vč. krytu | ks | 1
208 | Smoke detektor opticko-teplotní, piezo, BUS | ks | 17
209 | PIR snímač BUS | ks | 18
210 | Magnet (BUS) | ks | 9
211 | Kabeláž sběrnice (stíněná 2x0,8+4x0,5) | m | 150
212 | Kabeláž analogová/binární (stíněná 6x0,5) | m | 100
213 | Elektroinstalační úložný materiál (trubky, lišty) pro PZTS kabeláž | m | 100
214 | Požární ucpávky | set | 1
215 | Stavební sádra | kg | 30
216 | Drobný materiál | kpl | 1
217 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
218 | Celkem |  |  |  | 0
| 9. Hromosvody a uzemnění |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
219 | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 110
220 | Zemnící drát FeZn 10 | m | 50
221 | Zemnící drát AlMgSi 8 | m | 250
222 | Vodič H07V-K 25 zž | m | 30
223 | Svorka SS spojovací | ks | 50
224 | Svorka SZ zkušební | ks | 8
225 | Svorka SK křížová | ks | 10
226 | Svorka SO okapová | ks | 8
227 | Svorka ST Okapové potrubí | ks | 6
228 | Podpěra hřebenová | ks | 30
229 | Podpěra střešní | ks | 60
230 | Svorka pro připojení náhodných součástí | ks | 20
231 | Svorka univerzální | ks | 100
232 | Podpěra svodu (plast 20mm) + trn min 100 přesah nad tepelnou izolaci | ks | 80
233 | Jímací tyč 2m vč. kotvení a příslušenství | ks | 3
234 | Svorka k jímací tyči SJ01 | ks | 6
235 | Izolovaná podpěra (40cm) pro oddálení pom. jímače | ks | 4
236 | Ochranný úhelník | ks | 8
237 | Držák OU | ks | 16
238 | Připojení drátu ke konstrukci schodiště | ks | 2
239 | Pomocný jímač z drátu výšky 0,4m | ks | 2
240 | Svorka SR03 páska-drát | ks | 24
241 | Svorka SR02 páska-páska | ks | 16
242 | Drobný materiál | kpl | 1
243 | Sekání prostupy a stavební přípomoce | kpl | 1
244 | Celkem |  |  |  | 0
| 10. HZS, PD, revize |  |  | mat + mont
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem
245 | Doklady, předávací protokoly, atesty | set | 1
246 | Koordinace | hod | 20
247 | Zjišťovací práce | hod | 16
248 | Zajišťovací práce a přípravné práce pro zajištění bezpečnosti | hod | 16
249 | Demontáže | hod | 30
250 | Demontáže a montáže zařízení spojené se stáv. zařízením vč. potř. materiálu | hod | 24
251 | PD realizační a dílenská dle skutečně dodávaného zařízení | set | 1
252 | PD skutečného provedení | set | 1
253 | Revize | set | 1
254 | Celkem |  |  |  | 0
| Rekapitulace |  |  | mat + mont
č. | Název položky |  |  |  | celkem
255 | 1. Elektroinstalace - silnoproudá |  | 21 | 0
256 | 2. Elektroinstalace - napojení NN, rozváděčů, Měření el. energie |  | 21 | 0
257 | 3. Rozváděč RH |  | 21 | 0
258 | 4. Rozváděč R11 |  | 21 | 0
259 | 5. Svítidla vč. zdrojů a předřadníků |  | 21 | 0
260 | 6. Strukturovaná kabeláž, telekomunikace, A/V, Telefon, Nouzová signalizace |  | 21 | 0
261 | 7. Satelitní a televizní systém |  | 21 | 0
262 | 8. PZTS |  | 21 | 0
263 | 9. Hromosvody a uzemnění |  | 21 | 0
264 | 10. HZS, PD, revize |  | 21 | 0
265 | Celkem |  |  | 0
266 | Celkem materiál a montáž (bez DPH) |  |  | 0
|  |  | 12 | 0
0
|  |  | 21 | 0
0
267 | Celková cena vč. DPH |  |  | 0