## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : | D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Název objektu :
D-2.4 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
D-2.4.1 Strojně-technologická část
Stavba : | Křešice, kraj Královéhradecký
Název stavby :
Kanalizace a ČOV - Křešice
Projektant :
PROIS a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Objednatel :
Město Libáň, náměstí Svodoby 36, 507 23 Libáň
Zpracovatel projektu :
REC.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základ pro DPH |  |  | #VALUE!
DPH |  | 21% | #VALUE!
Cena včetně DPH |  |  | #VALUE!
Vypracoval: | Projekční a realizační společnost
REC.ing. Spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
E-mail: recing@recing.cz, Web: www.recing.cz
Datum: | V Nové Městě nad Metují dne 13.3.2018
Poznámka: | R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Objekt : | D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Název objektu :
D-2.4 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
D-2.4.1 Strojně-technologická část
Stavba : | Křešice, kraj Královéhradecký
Název stavby :
Kanalizace a ČOV - Křešice
Zpracovatel projektu :
REC.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
SOUBORY
3.2.1 Mechanické předčištění |  | 0
3.2.2 Biologické čištění |  | #VALUE!
3.2.3 Dmychárna |  | #VALUE!
3.2.4 Kalové hospodářství |  | #VALUE!
Dokumentace |  | 0
Ostatní |  | 0
Rekapitulace celkem v Kč (bez DPH) |  | #VALUE!
Vypracoval: | Projekční a realizační společnost
REC.ing. Spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
E-mail: recing@recing.cz, Web: www.recing.cz
Datum: | V Nové Městě nad Metují dne 13.4.2018
Poznámka: | R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA

## Výkaz výměr
KANALIZACE A ČOV - KŘEŠICE
D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
D-2.4 Technologická část ČOV
D-2.4.1 Strojně-technologická část
VÝKAZ VÝMĚR - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Položky jsou včetně montáže
Podklady: technická zpráva, seznam strojů a zařízení, výkresy
|  | Stupeň: DPS |  | Datum: 12/2017
Vypracoval: REC.ing. spol. s.r.o. - projekční a realizační firma
pol. | číslo | popis položky | jedn. | množství | jedn.cena | cena
| pol. |  |  |  |  | bez DPH (Kč)
3.2.1 Mechanické předčištění
1 | R-1 | Provzdušňovaný perforovaný koš, víko koše, provzdušnění koše. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
2 | R-2 | Nerezový zákryt pro potrubí DN65 - pro nátok odp. vod do ČOV. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
3 | R-3 | Plastová nádoba na shrabky 120 l. Mat.: PP | ks | 1 | 0 | 0
4 | R-4 | Nátok odp. vod do ČOV - potrubí DN65 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: PE | m | 5 | 0 | 0
5 | R-5 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
6 | R-6 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | 0
3.2.2 Biologické čištění
Denitrifikační nádrž
7 | R-7 | Ponorné míchadlo (Pi=1,25 kW, 400 V, I=3,1 A,kabel 10m, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, OP 68, termistory, 1 ks provozní). Mat.: litina, ocel | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: ponorné míchadlo ( PTC ve vinutí motoru, těsnění, těsnění hřídele 2 mechanické ucpávky v tandemovém uspořádání s olejovou nádobkou) - Materiál: těleso motoru - nerez 1.4581, vrtule a hřídel - nerez 1.4571
8 | R-8 | Adaptér pro uchycení míchadla + 3 ks karabina pro fixaci kabelu. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
9 | R-9 | Vodící tyč (spouštěcí zařízení) pro míchadlo. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
10 | R-10 | Nerez řetěz - nosnost 120 kg. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 4 | 0 | 0
11 | R-11 | Zvedací zařízení včetně patky - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 120 kg. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
12 | R-12 | Zaroštování včetně rámečku a roštů nad denitrifikační nádrží. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
13 | R-13 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
14 | R-14 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
Aktivační nádrž a separace (dosazovací nádrž)
15 | R-15 | Dosazovací nádrž včetně vystrojení (uklidň. válec, odtokové žlaby,norné stěny žlabů,nálevka na odtah nečistot z hladiny,nálevka pro odtah nečistot z uklidň. válce). Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: Dosazovací nádrž Ø3,2 m, hl. 3,0m, válcová část 0,7 m, sklon 60°
16 | R-16 | Hydropneumatické čerpadlo DN150 pro recirkulaci vratného kalu z S do DN. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, PPR | ks | 1 | 0 | 0
17 | R-17 | Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro mamutku odkalování z S do KN. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, PPR | ks | 1 | 0 | 0
18 | R-18 | Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro stahování nečistot z hladiny S do AN. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, PPR | ks | 1 | 0 | 0
19 | R-19 | Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro stahování nečistot z uklidňovacího válce S do KN. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, PPR | ks | 1 | 0 | 0
20 | R-20 | Nerezový zákryt pro potrubí DN150 - odtok z S z ČOV. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
21 | R-21 | Odtok vyčištěné vody z S (ČOV) - potrubí DN150 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: KG-PVC | m | 7,2 | 0 | #VALUE!
22 | R-22 | Recirkulace vratného kalu z S do DN - potrubí DN150 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 6,6 | 0 | #VALUE!
23 | R-23 | Odkalování z S do KN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 6,7 | 0 | #VALUE!
24 | R-24 | Stahování nečistot z hladiny S do AN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 7,7 | 0 | #VALUE!
25 | R-25 | Stahování nečistot z uklidňovacího válce S do KN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC | m | 9,3 | 0 | #VALUE!
26 | R-26 | Nátok z AN do S - potrubí DN200 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: KG-PVC | m | 4,8 | 0 | #VALUE!
27 | R-27 | Pochůzná lávka š.0,72 m, včetně zábradlí v. 1,1 m, sloupků, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů. Mat.: ocel žár. ZN | m | 8,8 | 0 | #VALUE!
28 | R-28 | Zábradlí na zhlaví nádrže v. 1,1 m včetně sloupků. Mat.: ocel žár. ZN | m | 3,8 | 0 | #VALUE!
29 | R-29 | Ofuk hladiny včetně držáků a trysek v S. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka k položce: automatický systém stahování plovoucích nečistoto z hladiny - systém WAC
30 | R-30 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
31 | R-31 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
Měření průtoku
32 | R-32 | Parshallův žlab P2 - včetně opláštění a napojovacího potrubí. Mat.: PP | ks | 1 | 0 | 0
33 | R-33 | Protokol o kalibraci, úředně ověřené měřidlo | ks | 1 | 0 | 0
34 | R-34 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
35 | R-35 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
3.2.3 Dmychárna
36 | R-36 | Dmychadlový agregát v protihlukovém krytu (jednootáčkové, Pi=3,0 kW, 400 V, 40 kPa, Q=1,84 m3/min, 1 ks provozní + 1 ks záložní), Mat.: litina, ocel | ks | 2 | 0 | 0
Poznámka k položce: antikorozní protihlukový kryt, PUR nástřík soustrojí dmychadel, tlakové čidlo na sání a výtlaku vzduchu, teplotní čidlo na sání a výtlaku vzduchu, čidlo teploty oleje)
37 | R-37 | Dmychadlový agregát v protihlukovém krytu (Pi=1,1 kW, 400 V, 35 kPa, Q=0,3 m3/min, 1 ks provozní, Mat.: litina, ocel | ks | 1 | 0 | 0
38 | R-38 | Protihlukový kryt pro sání a odvod vzduchu z dmychárny. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4571, povrchová úprava | ks | 2 | 0 | 0
39 | R-39 | Ventilátor řízený termostatem (230 V, Pi=0,11Kw, I=0,48 A). Mat.: litina, ocel | ks | 1 | 0 | 0
40 | R-40 | Jemnobublinný aerační systém (6 ks á 4,5 m) pevně kotvený pro aktivační nádrž AN. Mat.: PP, elastický polymer EPDM + silicone,nosný systém - ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 27 | 0 | 0
41 | R-41 | Svody Ø25 mamutce stah. nečistot z hladiny, mamutce odkal., mamutce stah. nečistot z uklidň. Válce a pod nátokový koš.Včetně kolen, spojek, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní | m | 35 | 0 | 0
42 | R-42 | Svody Ø25 k aeračním elementům v AN, mamutce recirkulace kalu AN a ofuku hladiny.Včetně kolen, spojek, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní | m | 70 | 0 | 0
43 | R-43 | Uzavírací armatura (kohout) - DN25 v AN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 11 | 0 | 0
44 | R-44 | Rozvaděč vzduchu v AN. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
45 | R-45 | Rozvod vzduchu v dmychárně - potrubí Ø60 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 3,6 | 0 | #VALUE!
46 | R-46 | Rozvod vzduchu na nádrži AN - potrubí Ø60 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 6,3 | 0 | #VALUE!
47 | R-47 | Rozvod vzduchu pro mamutku recirkulace - potrubí Ø32 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 6,5 | 0 | #VALUE!
48 | R-48 | Uzavírací armatura pro potrubí Ø60 pro rozvod vzduchu v dmychárně. Mat.:cel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
49 | R-49 | Jemnobublinný aerační systém (2 ks á 3,2 m) pevně kotvený pro aktivační nádrž AN. Mat.: PP, elastický polymer EPDM + silicone,nosný systém - ocel tř. 17 - 1.4301 | m | 6,4 | 0 | #VALUE!
50 | R-50 | Svody Ø25 aeračním elementům v KN včetně kolen, spojek, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní | m | 15 | 0 | 0
51 | R-51 | Uzavírací armatura (kohout) - DN25 v KN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
52 | R-52 | Nosná konstrukce pro umístění dmychadel nad sebou. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
53 | R-53 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
54 | R-54 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
3.2.4 Kalové hospodářství
55 | R-55 | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání kalové vody z KN do DN (Pi=0,40 kW, 400 V,H=4,0 m, Q=3,5 l/s, plovák, kabel 10m, volný průchod 35, vířivé kolo, IP 68). Mat.: Aisi 304 | ks | 1 | 0 | 0
56 | R-56 | Adaptér pro uchycení čerpadla.Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
57 | R-57 | Vodící tyč (spouštěcí zařízení) pro čerpadla. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
58 | R-58 | Nerez řetěz - nosnost 50 kg. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 5 | 0 | 0
59 | R-59 | Koncovka pro fekální vůz - páková. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
60 | R-60 | Odtah kalu z KN - DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: ocel žár. ZN | m | 6,1 | 0 | #VALUE!
61 | R-61 | Výtlak kalové vody z KN do DN - HDPE DN50 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: PE, PP | m | 4,5 | 0 | #VALUE!
62 | R-62 | Ocelový poklop 600x900 s rámem (pachotěstné a protizápachové opatření, třída únosnosti A15) . Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
63 | R-63 | Zaroštování včetně rámečku a roštů nad odkapovou jímkou. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
64 | R-64 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
65 | R-65 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
Dokumentace
66 | R-66 | Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části (včetně dílenské výrobní dokumentace - výrobní výkres), elektro části a MaR | ks | 1 | 0 | 0
67 | R-67 | Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, revize elektro, zkoušky vodotěstnosti potrubí a nádrží, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele zařízení, kontrolně zkušební plán - KZP, technologický postup montáže | ks | 1 | 0 | 0
68 | R-68 | Komplexní zkoušky | hod | 48 | 0 | 0
69 | R-69 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0
70 | R-70 | Provozní řád pro zkušební provoz | ks | 1 | 0 | 0
71 | R-71 | Vyhodnocení zkušebního provozu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | 0
Ostatní
72 | R-72 | Integrovaný systém řízení procesu ČOV - řídící systém IPC | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | 0
STROJNĚ -TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV bez DPH CELKEM | [5 empty] | #VALUE!
Pozn. |  | R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA