## Rekapitulace
Rekapitulace - ČOV Křešice
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Přenosové zařízení | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot
| ČOV Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 2 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 5 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C10/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Kondenzátor kompenzační 2kVAr
| 5 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 5 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 4 | ks | 2: Příslušenství ke kondenzátoru objimka
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 10 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 5 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Relé termistorové 1x NO pro PTC, 1x NO pro sled a výpadek fáze
| 1 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová 230V
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 1-1,6A
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 2,5-4A
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 6-10A
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový komp. 12kVar / 230V
| 5 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 5 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 15 | ks | 2: Patice
| 15 | ks | 2: Spona
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 10mm2 černá
| 46 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 14 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1SB2
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M1.1MS1, M1.2MS1, M2MS1, M3MS1, M4MS1
4 | Krabice svorková prázdná venkovní 119x139x70, IP65, 10mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
5 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 105; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 83; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 95; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Pásek FeZn 30x4 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
11 | Dmýchadlo pro aktivační nádrž [M1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
12 | Dmýchadlo pro aktivační nádrž [M1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
13 | Dmýchadlo pro mamutku recirkulace [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
14 | Míchadlo denitrifikace [M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
15 | Čerpadlo kalové vody [M4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
16 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
17 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
18 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
19 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St
| ČOV Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
20 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 6 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 18 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
21 | Termostat prostorový (venkovní) 230V, 10A, IP54, 30°C (pro ventilaci) |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V1ST1
22 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 55; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 140; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 70; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
28 | Ventilátor dmychárna [V1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
29 | Osvětlení-vnitřní [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 6 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 2 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 2 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 6 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 5 | ks | 2: Reflektor LED 230V/30W IP65 [E1]
30 | Osvětlení-venkovní [E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E2]
| 2 | ks | 2: Reflektor LED 230V/30W IP65 [E2]
| 4 | ks | 2: Reflektor LED 50W, IP 65, 5000K [E2]
31 | Ovl. skříň pro e2 [E2MS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň prázdná Harmony- 1 otvor [E2MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy [E2MS1]
| 2 | ks | 2: Nosič štítku [E2MS1]
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový spínací jednotka [E2MS1]
| 1 | ks | 2: Spínač soumrakový IC2000+čidlo 230V, 10A [E2S1]
32 | Nouzové osvětlení [E3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E3/1-2]
33 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]
34 | Průtokový ohřívač vody [EH2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Elektrický bojler - plochý OHŘÍVAČ VODY OKHE ONE 30 [EH2]
35 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
36 | Ovl. skříně pro v1 [V1SA] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň prázdná Harmony- 1 otvor [V1SA1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy [V1SA1]
| 2 | ks | 2: Nosič štítku [V1SA1]
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový spínací jednotka [V1SA1]
37 | Zásuvka 400vac - mobilní linka [XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka 3P+N+PE 400V,32A, IP67 [XC1]
38 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR
| ČOV Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
39 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Akumulátor 12V/2,6Ah
| 4 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 4 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C2/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 12V
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 1 | ks | 2: Ústředna zabezpečovací
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 1A
| 2 | ks | 2: Spona
| 14 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
40 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
41 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,8 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
42 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
43 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
45 | Zabezpečení objektu [EZS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Infračidlo PIR [EZSED1]
| 1 | ks | 2: Infračidlo PIR [EZSED2]
| 1 | ks | 2: Piezosiréna 12V [EZSHA1]
| 1 | ks | 2: Klávesnice kódovací [EZSKB1]
46 | Měření odtoku z čov [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Vyhodnocovací jednotka - převodník: 1x digitální vstup, napájení 230V, výstup 1x 0/4-20mA, HART, 3x relé, IP 66
Sonda ultrazvuková, snímač pro bezkontaktní měření výšky hladiny, rozsah měření 0,07-3m. Kabel 20m.
Venkovní stříška pro převodník, držák pro UZ sondu.
Umístění převodníku v provozní budově.
Součástí dodávky je "Posouzení způsobilosti měrného objektu" (úřední měření a kalibrace objektu)
| 1 | ks | 2: Převodník 1x 4-20mA, relé
| 1 | ks | 2: Snímač výšky hladiny [FIQ1]
| 1 | ks | 2: Deska pro upevnění převodníku
| 1 | ks | 2: Stříška
| 1 | ks | 2: Ostatní náklady
| 1 | ks | 2: Držák UZV sondy otočný PO007
| 1 | ks | 2: Posouzení způsobilosti měrného objektu
47 | Měření kyslíku + teploty aktivace [QIC1+TIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Převodník: 1x digitální vstup, napájení 230V, slot pro SD kartu, výstup 2x 0/4-20mA, IP 66
Sonda optická kyslíková na principu tlumení fluorescence, snímač koncentrace kyslíku ve vodě a teploty, rozsah měření 0-20mg/l, 0-50°C. Kabel 10m.
PVC instalační ponorná armatura pro sondu, řetěz, délka 1,2m, úhel pro senzor 45°.
Venkovní stříška pro převodník.
Umístění převodníku v provozní budově.
| 1 | ks | 2: Převodník 2x 4-20mA
| 1 | ks | 2: Snímač kyslíku [QIC1+TIC1]
| 1 | ks | 2: Armatura ponorná
| 1 | ks | 2: Stříška
| 1 | ks | 2: Ostatní náklady, zprovoznění analytických přístrojů
| 1 | ks | 2: Stojan nerezový pro analyzátor
48 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP
| ČOV Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
49 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 - MI232
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
50 | Radiostanice-příslušenství [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]
51 | Zdrojová soustava [GU] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 12V, 72W [GU2]
52 | Řídicí jednotka a ovládací panel [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: PLC Kit 1xUSB,RS232,Eth,4xAI,2xAO,64xDI,32xDO/7,4"color [PLC]
53 | Zálohovaný zdroj ups [UPS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [UPS]
54 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
55 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
56 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
57 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## As
| ČOV Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
58 | Radiostanice [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí dodávky je: '- radiomodem na frekvenci v pásmu 400MHz. Základní vlastností celé radiové sítě: paketové přepojování, možnost retranslace na každé podřízené stanici, možnost dálkové změny retranslační trasy, přenosová rychlost minimálně 10 kbps na rádiovém kanále se šířkou 25kHz, rychlost přepínání radiomodemu mezi příjmem a vysíláním menší jak 25 ms, 3 nezávislé sériové porty, antikolizní systém, diagnostika po síti. Výstupní výkon 1 až 5W, napájení 13,8 V (10,8-15,6V), citlivost přijímače pro 12dB SINAD lepší než -107 dB '- radiový projekt '- kompletní anténní systém (na základě radiového projektu bude upřesněna výška a umístění anténního stožáru na objektu a nastavení antény) V ceně je obsažena kompletní dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění.
| 1 | ks | 2: Radiostanice 3x RS232, 1x Ethernet, 1x CIO [AE1]
| 1 | ks | 2: Měření radiové slyšitelnosti, návrh radiového spojení (vč.zpracování na ČTÚ) [AE1]
| 1 | ks | 2: Příslušenství k radiostanici stožár, anténa, kabeláž (včetně montáže) [AE1]
| 1 | ks | 2: Parametrizace radiostanice [AE1]
| 1 | ks | 2: Přepěťová ochrana pro koaxiální vedení 1m kabel, BNC konektor [AE1FV1]
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0