## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : | D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Název objektu :
D-2.5 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS
D-2.5.1 Strojně-technologická část
Stavba : | Křešice, kraj Královéhradecký
Název stavby :
Kanalizace a ČOV - Křešice
Projektant :
PROIS a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Objednatel :
Město Libáň, náměstí Svodoby 36, 507 23 Libáň
Zpracovatel projektu :
REC.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základ pro DPH |  |  | #VALUE!
DPH |  | 21% | #VALUE!
Cena včetně DPH |  |  | #VALUE!
Vypracoval: | Projekční a realizační společnost
REC.ing. Spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
E-mail: recing@recing.cz, Web: www.recing.cz
Datum: | V Nové Městě nad Metují dne 13.3.2018
Poznámka: | R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Objekt : | D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Název objektu :
D-2.5 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS
D-2.5.1 Strojně-technologická část
Stavba : | Křešice, kraj Královéhradecký
Název stavby :
Kanalizace a ČOV - Křešice
Zpracovatel projektu :
REC.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
SOUBORY
3.1 Čerpací stanice ČS1 |  | #VALUE!
3.2 Čerpací stanice ČS2 |  | #VALUE!
3.3 Čerpací stanice ČS3 |  | #VALUE!
Dokumentace |  | 0
Ostatní |  | 0
Rekapitulace celkem v Kč (bez DPH) |  | #VALUE!
Vypracoval: | Projekční a realizační společnost
REC.ing. Spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují
tel./fax: 491 421 683, 491 426 911
E-mail: recing@recing.cz, Web: www.recing.cz
Datum: | V Nové Městě nad Metují dne 13.3.2018
Poznámka: | R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA

## Výkaz výměr
KANALIZACE A ČOV - KŘEŠICE
D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
D-2.5 Technologické části ČS
D-2.5.1 Strojně-technologická část
VÝKAZ VÝMĚR - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Položky jsou včetně montáže
Podklady: technická zpráva, seznam strojů a zařízení, výkresy
|  | Stupeň: DPS |  | Datum: 12/2017
Vypracoval: REC.ing. spol. s.r.o. - projekční a realizační firma
pol. | číslo | popis položky | jedn. | množství | jedn.cena | cena
| pol. |  |  |  |  | bez DPH (Kč)
3.1 Čerpací stanice ČS1
1 | R-1 | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z ČS1 (Pi=0,75 kW, 400 V, I=4,1 A, H=5,3m, Q=2,5l/s, kabel 10m, 1 ks provozní + 1 ks mokrá rezerva). Mat.: litina, ocel | ks | 2 | 0 | 0
Poznámka k položce: zabudovaná tepelná ochrana, elektromotor v tzv. záplavném provedení, nerezové oběžné kolo, vlhkostní elektrosonda pro kontrolu těsnosti mechanické úcpávky.
2 | R-2 | Stacionární instalační sada, patní koleno DN65, horní držák vodicích tyčí. Mat.: litina, ocel tř. 17. | ks | 2 | 0 | 0
3 | R-3 | Nerez řetěz - nosnost 150 kg. Mat.: ocel tř. 17. | m | 12 | 0 | 0
4 | R-4 | Nerezové vodící tyče (Ø 33)pro čerpadlo. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 24 | 0 | 0
5 | R-5 | Výtlaky odpadních vod v ČS1 (od patních kolen k armaturám) - potrubí DN65 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 9,6 | 0 | #VALUE!
6 | R-6 | Výtlak odpadních vod v ČS1 (od spojného registu za hranu šachty) - potrubí DN65 včetně kolen, spojek, přechodových kusů.Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 2,3 | 0 | #VALUE!
7 | R-7 | Spojný registr DN65 pro výtlaky od čerpadel. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
8 | R-8 | Koncovka na proplach DN50 včetně kulového kohoutu DN50 a požární koncvoky typu C. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
9 | R-9 | Vypouštěcí a čistící odbočka DN50 včetně kulového kohoutu DN50. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
10 | R-10 | Uzavírací armatura DN65 pro výtlak odpadních vod z ČS1. Mat.:ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
11 | R-11 | Zpětná klapka DN65 pro výtlak odpadních vod z ČS1. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
12 | R-12 | Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
13 | R-13 | Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů (kompozit). Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
14 | R-14 | Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 150 kg. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
15 | R-15 | Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 2 | 0 | 0
16 | R-16 | Držák výtlaků a spojného registru včetně objímek. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 5 | 0 | 0
17 | R-17 | Nátokový česlicový koš včetně nerezových vodicích tyčí a uzavírání nátoku. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
18 | R-18 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
19 | R-19 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
20 | R-20 | Měrný objekt na obtoku ČOV (havarijní přepad z ČS1) osazený v kruhové betonové šachtě o vnitřním průměru 1,2 m (betonová šachta včetně poklopu 600x600 - dodávka stavby). Vyhodnocovací jednotka měření průtoku bude v pilíři RM1. | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace:
Měrný objekt - Thompsonův přeliv včetně měřítka, kapacita 0,1-10 l/s. Mat.: nerez ocel
Nerez nátrubky (nátok a odtok) měrného objektu. Průměr 300 mm, délka 250 mm.
Ultrazvuková sonda
Vyhodnocovací jednotka s archivací dat
Sdělovací kabel v chráničce mezi šachtou (ultrazvuková sonda) a vyhodnocovací jrdnotkou v RM1 pro ČS1
Úřední ověření měrného objektu - kalibrace
Úprava a doplnění rozvaděče RM1 pro ČS1: odjištění a napájení z rozvaděče RM1 pro ČS1 (jistič 2A/C), přepěťová ochrana (bleskopojistka)
Přenos dat v OPLC na dispečink provozovatele
Kabelové rozvody
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
3.2 Čerpací stanice ČS2
21 | R-21 | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z ČS2 (Pi=1,5 kW, 400 V, I=4,8 A, H=7,5m, Q=4,5l/s, kabel 10m, 1 ks provozní + 1 ks mokrá rezerva). Mat.: litina, ocel | ks | 2 | 0 | 0
Poznámka k položce: zabudovaná tepelná ochrana, elektromotor v tzv. záplavném provedení, nerezové oběžné kolo, vlhkostní elektrosonda pro kontrolu těsnosti mechanické úcpávky.
22 | R-22 | Stacionární instalační sada, patní koleno DN65, horní držák vodicích tyčí. Mat.: litina, ocel tř. 17. | ks | 2 | 0 | 0
23 | R-23 | Nerez řetěz - nosnost 150 kg. Mat.: ocel tř. 17. | m | 10,4 | 0 | #VALUE!
24 | R-24 | Nerezové vodící tyče (Ø 33)pro čerpadlo. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 20,8 | 0 | #VALUE!
25 | R-25 | Výtlaky odpadních vod v ČS2 (od patních kolen k armaturám) - potrubí DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 8,4 | 0 | #VALUE!
26 | R-26 | Výtlak odpadních vod v ČS2 (od spojného registu za hranu šachty) - potrubí DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů.Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 3,2 | 0 | #VALUE!
27 | R-27 | Spojný registr DN80 pro výtlaky od čerpadel. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
28 | R-28 | Koncovka na proplach DN50 včetně kulového kohoutu DN50 a požární koncvoky typu C. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
29 | R-29 | Vypouštěcí a čistící odbočka DN50 včetně kulového kohoutu DN50. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
30 | R-30 | Uzavírací armatura DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS2. Mat.:ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
31 | R-31 | Zpětná klapka DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS2. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
32 | R-32 | Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
33 | R-33 | Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů (kompozit). Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
34 | R-34 | Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 150 kg. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
35 | R-35 | Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 2 | 0 | 0
36 | R-36 | Držák výtlaků a spojného registru včetně objímek. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 4 | 0 | 0
37 | R-37 | Nátokový česlicový koš včetně nerezových vodicích tyčí a uzavírání nátoku. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
38 | R-38 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
39 | R-39 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
3.3 Čerpací stanice ČS3
40 | R-40 | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z ČS3 (Pi=0,75 kW, 400 V, I=4,1 A, H=5,2m, Q=3,8l/s, kabel 10m, 1 ks provozní + 1 ks mokrá rezerva). Mat.: litina, ocel | ks | 2 | 0 | 0
Poznámka k položce: zabudovaná tepelná ochrana, elektromotor v tzv. záplavném provedení, nerezové oběžné kolo, vlhkostní elektrosonda pro kontrolu těsnosti mechanické úcpávky.
41 | R-41 | Stacionární instalační sada, patní koleno DN65, horní držák vodicích tyčí. Mat.: litina, ocel tř. 17. | ks | 2 | 0 | 0
42 | R-42 | Nerez řetěz - nosnost 150 kg. Mat.: ocel tř. 17. | m | 7,2 | 0 | #VALUE!
43 | R-43 | Nerezové vodící tyče (Ø 33)pro čerpadlo. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 14,4 | 0 | #VALUE!
44 | R-44 | Výtlaky odpadních vod v ČS3 (od patních kolen k armaturám) - potrubí DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 4,6 | 0 | #VALUE!
45 | R-45 | Výtlak odpadních vod v ČS3 (od spojného registu za hranu šachty) - potrubí DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů.Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | m | 3,2 | 0 | #VALUE!
46 | R-46 | Spojný registr DN80 pro výtlaky od čerpadel. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
47 | R-47 | Koncovka na proplach DN50 včetně kulového kohoutu DN50 a požární koncvoky typu C. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
48 | R-48 | Vypouštěcí a čistící odbočka DN50 včetně kulového kohoutu DN50. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
49 | R-49 | Uzavírací armatura DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS3. Mat.:ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
50 | R-50 | Zpětná klapka DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS3. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16 | ks | 2 | 0 | 0
51 | R-51 | Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
52 | R-52 | Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů (kompozit). Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
53 | R-53 | Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 150 kg. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
54 | R-54 | Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN | ks | 2 | 0 | 0
55 | R-55 | Držák výtlaků a spojného registru včetně objímek. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301 | ks | 3 | 0 | 0
56 | R-56 | Nátokový česlicový koš včetně nerezových vodicích tyčí a uzavírání nátoku. Mat.: ocel tř. 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
57 | R-57 | Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
58 | R-58 | Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4571 a 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | #VALUE!
Dokumentace
59 | R-59 | Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části (včetně dílenské výrobní dokumentace - výrobní výkres), elektro části a MaR | ks | 1 | 0 | 0
60 | R-60 | Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, revize elektro, zkoušky vodotěstnosti potrubí a nádrží, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele zařízení, kontrolně zkušební plán - KZP, technologický postup montáže | ks | 1 | 0 | 0
61 | R-63 | Komplexní zkoušky | hod | 48 | 0 | 0
62 | R-62 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0
63 | R-63 | Provozní řád pro zkušební provoz | ks | 1 | 0 | 0
64 | R-64 | Vyhodnocení zkušebního provozu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | 0
Ostatní
65 | R-65 | Integrovaný systém řízení procesu ČS - řídící systém IPC | ks | 3 | 0 | 0
|  | Celková cena bez DPH: |  |  |  | 0
STROJNĚ -TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS1-3 bez DPH CELKEM | [5 empty] | #VALUE!
Pozn. |  | R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA