## Rekapitulace
Rekapitulace - ČS2 Křešice
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Přenosové zařízení | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot
| ČS2 Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dveře vnitřní VxŠ 1000x750
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 1000x750
| 1 | ks | 2: Pilíř plastový VxŠxH 900x750x320 IP44
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře, uzavřené dno VxŠxH 1000x750x320 IP54
| 1 | ks | 2: Vložka bezpečnostní FAB
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič dvoupólový C10/2
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C13/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 4 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kryt na přívodku nástěnná TN-S 32A, IP67
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Přepínač vačkový 1-0-2, 4p, 25A, IP20
| 1 | ks | 2: Přívodka vestavná 3p+N+PE 32A, IP67
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 2 | ks | 2: Signálka s LED 24V žlutá / zelená
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová 230V
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 4-6,3A
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Transformátor napětí 230/24V 100VA IP20
| 1 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka 24V kompletní 10A, 48(24)V AC DC, IP54, bílá
| 1 | ks | 2: Zásuvka nástěnná (do rozv) 3P+N+PE 400V,32A, IP44
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 3 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 6 | ks | 2: Patice
| 6 | ks | 2: Spona
| 8 | ks | 2: Svorkovnice řadová 10mm2 černá
| 13 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Kabel silový pevný Cu 4x10 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
4 | Čerpadlo č.1 [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
5 | Čerpadlo č.2 [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
6 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
7 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
8 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR
| ČS2 Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
9 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Akumulátor 12V/2,6Ah
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Kontakt magnetický 1xNC
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 12V
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Signálka s LED 24V žlutá / rudá
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 1 | ks | 2: Ústředna zabezpečovací
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 16 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
10 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
12 | Zabezpečení objektu [EZS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [EZSED1]
| 1 | ks | 2: Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [EZSED2]
| 1 | ks | 2: Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [EZSED3]
| 1 | ks | 2: Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [EZSED4]
| 1 | ks | 2: Piezosiréna 12V [EZSHA1]
| 1 | ks | 2: Klávesnice kódovací [EZSKB1]
13 | Hladina v čs [LIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 10m kabel [LIC1]
14 | Plováky čs [LZ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 20m [LZ1.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 20m [LZ1.2]
15 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP
| ČS2 Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
16 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Bočnice svorkovnice průchozí
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací V130/V350 - CGU04/CDA70/CDM70
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
17 | Rds-příslušenství [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]
18 | Zdrojová soustava [GU] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 12V, 72W [GU2]
19 | Řídicí jednotka [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul přídavný komunikační RS232/485, izolovaný [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
20 | Zálohovaný zdroj ups [UPS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [UPS]
21 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
22 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
23 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
24 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## As
| ČS2 Křešice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
25 | Radiostanice [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí dodávky je: '- radiomodem na frekvenci v pásmu 400MHz. Základní vlastností celé radiové sítě: paketové přepojování, možnost retranslace na každé podřízené stanici, možnost dálkové změny retranslační trasy, přenosová rychlost minimálně 10 kbps na rádiovém kanále se šířkou 25kHz, rychlost přepínání radiomodemu mezi příjmem a vysíláním menší jak 25 ms, 3 nezávislé sériové porty, antikolizní systém, diagnostika po síti. Výstupní výkon 1 až 5W, napájení 13,8 V (10,8-15,6V), citlivost přijímače pro 12dB SINAD lepší než -107 dB '- radiový projekt '- kompletní anténní systém (na základě radiového projektu bude upřesněna výška a umístění anténního stožáru na objektu a nastavení antény) V ceně je obsažena kompletní dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění.
| 1 | ks | 2: Radiostanice 3x RS232, 1x Ethernet, 1x CIO [AE1]
| 1 | ks | 2: Měření radiové slyšitelnosti, návrh radiového spojení (vč.zpracování na ČTÚ) [AE1]
| 1 | ks | 2: Příslušenství k radiostanici stožár, anténa, kabeláž (včetně montáže) [AE1]
| 1 | ks | 2: Parametrizace radiostanice [AE1]
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0