## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {52c2de20-0d9a-4ee4-9190-c5dfd26035ae}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | PK-19-1007-B-V | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 811 21 79 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 1251 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Zámrsk | [6 empty] | Datum: |  | 3. 10. 2019 | [14 empty] | 0,01
[14 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.21 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 49685643 | [14 empty] | 0,01
|  |  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk | [10 empty] | DIČ: |  | CZ49685643 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 27482456 | [14 empty] | False
|  |  | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad | [10 empty] | DIČ: |  | CZ27482456 | [14 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standartu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | PK-19-1007-B-V
| Stavba: | [6 empty] | Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
| Místo: | [6 empty] | Zámrsk |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 10. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  |  |  | Projektant: |  | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {52c2de20-0d9a-4ee4-9190-c5dfd26035ae} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 811 21 79
|  | P |  |  |  | Plynofikace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {055d5ce2-cef1-4695-87f7-32ce39f4c102} | {52c2de20-0d9a-4ee4-9190-c5dfd26035ae} | 811 21 79 | 2
/ |  |  | P.1 |  |  |  | Plynofikace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {37feb375-994e-4253-bdf9-3a2ee5074d6a} | {055d5ce2-cef1-4695-87f7-32ce39f4c102} | 811 21 79
/ |  |  | P.2 |  |  |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3f47188a-3953-4427-9bb5-0760c2c71a9b} | {055d5ce2-cef1-4695-87f7-32ce39f4c102}
/ |  |  | P.3 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8a52b062-d2be-4f22-adbf-5f03089f5eff} | {055d5ce2-cef1-4695-87f7-32ce39f4c102} | 811 21 79

## P.1 - Plynofikace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{37feb375-994e-4253-bdf9-3a2ee5074d6a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.1 - Plynofikace
| KSO: |  | 811 21 79 |  |  | CC-CZ: | 1251
| Místo: |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49685643
|  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  |  | DIČ: | CZ49685643
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27482456
|  | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad |  |  |  | DIČ: | CZ27482456
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standartu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.1 - Plynofikace
Místo: |  |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  | Projektant: | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 795 - Lokální vytápění | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.1 - Plynofikace
Místo: |  |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  | Projektant: | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.2033 |  | 1.5442 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02696 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02696 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179423327
2 | K | 953941611 | Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu cihelném | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00442 | 0.01768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43497798
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Ocelové konzoli pro uchycení potrubí DN 80 u plynoměru" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 42392874 | konzole 300/200 otvor D17 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.00928 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5054315
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 1.544 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006558000
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
5 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 7.72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085151351
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpoklad 100 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,544*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.544 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900438593
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 21.616 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52920493
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Předpoklad do 15 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,544*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 1.544 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671762834
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660147516
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1764 |  | 1.5442 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.74151 |  | 0.90728 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7324745
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně příslušného počtu upevňovacích prostředků | [15 empty] | P | 2
11 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.12025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1940586194
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně příslušného počtu upevňovacích prostředků | [15 empty] | P | 2
12 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | m | 138 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.3726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093703962
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí včetně příslušného počtu upevňovacích prostředků | [15 empty] | P | 2
13 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.011 | 0.00215 | 0.215 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721993900
14 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.078 | 0.00342 | 0.684 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930456947
15 | K | 723120809 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00828 | 0.00828 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272987395
16 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00888 | 0.03552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117957303
17 | K | 723190251 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404226509
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařizovacích předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařizovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Plynové infrazářiče - 15 kW" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 723190252 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509677556
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařizovacích předmětů a plynovodních výtokových armatur. Cenami nelze oceňovat přípojky ke strojům a zařízením. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařizovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Plynové infrazářiče - 39 kW" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849820695
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
20 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 640 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557035090
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
21 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110848988
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
22 | K | 723190916 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 40 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736071657
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
23 | K | 723190919 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 80 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319232432
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. | [15 empty] | PSC | 2
24 | K | 723213204 | Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso šedá litina (K 85 111 616) DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03309 | 0.06618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044522051
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [15 empty] | PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubový kohout DN 80 | [15 empty] | P | 2
25 | K | 723229102 | Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656448396
| VV |  | "Zátka DN 15" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 31942685 | zátka mosaz 1/2" | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567870524
27 | K | 723229103 | Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 6/4 | soubor | 2 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646790128
28 | M | 31941908 | zátka s vnějším závitem DN 6/4" temperovaná litina černá | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966185393
29 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083907024
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [15 empty] | PSC | 2
30 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282927584
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [15 empty] | PSC | 2
31 | K | 723261916 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 100 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290709738
32 | M | 6580PEK/HAE | Membránový horizontální plynoměr typ BK-G65 DN 80 (Q 0,65 - 100 m3/hod), přírubové připojení | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1870719396
33 | M | 4080PEK/H/AE | Absolut Encoder pro membránový horizontální plynoměr G 40 DN 80 (přenos stavu číselníku) | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241559062
| P |  | Poznámka k položce: Výstup M-BUS | [15 empty] | P | 2
34 | K | 723290823 | Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.907 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252882813
35 | K | 998723103 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.742 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2015728235
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.6369 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 725662800 | Demontáž infrazářičů plynových | soubor | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.6369 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431272708
37 | K | 725590813 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.637 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 559004934
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.363 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 767415791 | Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů - Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v panelu do 0,10 m2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957471777
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. b) oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství měrných jednotek se určí v m2 z rozměru plochy stěny nebo podhledu podle projektu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro montáž pravoúhlých panelů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "Odkouření pl. zářičů" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719777829
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [15 empty] | PSC | 2
40 | M | 767995001.X | Skříň z ocelového plechu tl. min. 1,5 mm, atyp provedení, vnitřní rozměr minimálně 1500 x 1000 x 500 mm (š x v x h), povrchová úprava - komaxitový nástřik nebo antikorozní nátěr | ks | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 215601755
| P |  | Poznámka k položce: Skříň pro HUP a plynoměr (BK-G65), dvířka s neuzavíratelnými větracími otvory ve spodní a horní části dvířek (velikost otvorů se nepředepisuje). Vnitřní rozměr skříně provést dle skutečných rozměrů plynoměrové smyčky před vstupem plynu do objektu. | [15 empty] | P | 2
41 | K | N19020036 | Ochranný kryt na stávající mostový jeřáb - doprava, montáž, mechanismy a dokumentace | kus | 4 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719398292
| P |  | Poznámka k položce: Ochranný kryt na jeřáb musí být proveden dle výrobní dokumentace ! Kromě instalace tepelného krytu na jeřáb je nutno v návodech k jeřábu a v provozním předpisu stanovit parkovací polohy jeřábu tak, aby jeřáb v žádném případě nebyl dlouhodobě odstavený pro zářičem. Parkovací polohy budou stanoveny v místech mezi jednotlivými zářiči. | [15 empty] | P | 2
42 | M | N19020036.M | Dělený ochraný kryt o rozměru 2 000 x 20 000 mm z plechu, který bude připevněn na rám zhotovený z válcovaných profilů. Horní část krytu bude vyplněna vysokoteplotní vatou tl. 30 mm (provozní teplota ≥ 700 °C), kryt bude namontován na horní přírubu jeřábového nosníku (mostu) | kus | 4 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1983932338
| P |  | Poznámka k položce: Pro zabránění odrazu tepla od mostových jeřábů zpět do zářiče a zároveň pro ochranu osálané části mostového jeřábu v době průjezdu, případně krátkodobého stání pod zářičem. Horní povrch tepelného štítu bude tvořit vysokoteplotní minerální izolace (provozní teplota ≥ 700 °C), která nesmí být z vrchní strany zakryta, tj. musí být viditelná! Část jeřábu osálaná zářičem nesmí překročit 40 °C ! | [15 empty] | P | 2
43 | K | N19020037 | Ochranný kryt na stávající sloupový jeřáb - doprava, montáž, mechanismy a dokumentace | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728681050
| P |  | Poznámka k položce: Ochranný kryt na jeřáb musí být proveden dle výrobní dokumentace ! Kromě instalace tepelného krytu na jeřáb je nutno v návodech k jeřábu a v provozním předpisu stanovit parkovací polohy jeřábu tak, aby jeřáb v žádném případě nebyl dlouhodobě odstavený pro zářičem. Parkovací polohy budou stanoveny v místech mezi jednotlivými zářiči. | [15 empty] | P | 2
44 | M | N19020037.M | Dělený ochraný kryt o rozměru 2 000 x 5 000 mm z plechu, který bude připevněn na rám zhotovený z válcovaných profilů. Horní část krytu bude vyplněna vysokoteplotní vatou tl. 30 mm (provozní teplota ≥ 700 °C), kryt bude namontován na horní přírubu nosníku sloupového jeřábu v obrobně | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853383379
| P |  | Poznámka k položce: Pro zabránění odrazu tepla od sloupového jeřábu zpět do zářiče a zároveň pro ochranu osálané části jeřábu. Horní povrch tepelného štítu bude tvořit vysokoteplotní minerální izolace (provozní teplota ≥ 700 °C), která nesmí být z vrchní strany zakryta, tj. musí být viditelná! Část jeřábu osálaná zářičem nesmí překročit 40 °C ! | [15 empty] | P | 2
45 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.363 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646377877
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
46 | K | 998767192 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 1.363 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597840775
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03405 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712186053
| VV |  | "DN 15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 20" 65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 25" 138 |  | 138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 783601731 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.000105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552874747
| VV |  | "DN 80" 3,50 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035755648
| VV |  | "DN 15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 20" 65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 25" 138 |  | 138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.000175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533619646
| VV |  | "DN 80" 3,50 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191815051
| VV |  | "DN 15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 20" 65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 25" 138 |  | 138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 783615561 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10696076
| VV |  | "DN 80" 3,50 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 783667611 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný olejový | m | 208 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103498338
| P |  | Poznámka k položce: Poslední vrstva v barvě okrově žluté odstín č. 6600 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "DN 15" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 20" 65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 25" 138 |  | 138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 783667631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný olejový | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711476721
| P |  | Poznámka k položce: Poslední vrstva v barvě okrově žluté odstín č. 6600 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "DN 80" 3,50 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 795 | Lokální vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 725659102 | Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem střechou souosým | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00664 | 0.1328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905786884
56 | M | 02.676.541 | Tmavý plynový infrazářič typ U s přetlakovým hořákem s plynule modulovaným výkonem s izolací reflektoru z keramického silikátu, příkon 39 kW - sálavá účinnost 66,3%, sezónní účinost dle ErP 2018 84,5%, hladina akustického tlaku Lp = 46 dB(A), deklarované hodnoty spalin: CO2 = 0,215 kg/kWh; CO = 0 - 31 mg/kWh; NOx = 130 - 149 mg/kWh | kus | 15 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0.171 | 2.565 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69357662
| P |  | Poznámka k položce: Komunikační rozhraní RS485 s protokolem MODBUS RTU, alternativně rozhraní Ethernet s protokolem MODBUS TCP, který umožní vazbu na nadřazený systém MaR za účelem centrálního ovládání. Např. zářič calorSchwank D 40/M U | [15 empty] | P | 2
57 | M | 02.676.511 | Tmavý plynový infrazářič typ U s přetlakovým hořákem s plynule modulovaným výkonem s izolací reflektoru z keramického silikátu, příkon 15 kW - sálavá účinnost 65,3%, sezónní účinost dle ErP 2018 84,5%, hladina akustického tlaku Lp = 46 dB(A), deklarované hodnoty spalin: CO2 = 0,215 kg/kWh; CO = 0 - 31 mg/kWh; NOx = 130 - 149 mg/kWh | kus | 5 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.34 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679102491
| P |  | Poznámka k položce: Komunikační rozhraní RS485 s protokolem MODBUS RTU, alternativně rozhraní Ethernet s protokolem MODBUS TCP, který umožní vazbu na nadřazený systém MaR za účelem centrálního ovládání. Např. zářič calorSchwank D 15/M U | [15 empty] | P | 2
58 | M | 12.692.447 | Hořákový set modulovaný pro plynový tmavý infrazářič, jmenovitý tepelný příkon 39,0 kW, spotřeba plynu 2,91 m3/hod (zemní plyn H / G 20 - Hi,n = 9,97 kWh/m3), elektrický příkon 104 W, krytí IP 20, přívod plynu R 3/4", přívod elektro 230 V / 50 Hz AC | kus | 15 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657817827
59 | M | 12.692.147 | Hořákový set modulovaný pro plynový tmavý infrazářič, jmenovitý tepelný příkon 15,0 kW, spotřeba plynu 1,50 m3/hod (zemní plyn H / G 20 - Hi,n = 9,97 kWh/m3), elektrický příkon 104 W, krytí IP 20, přívod plynu R 1/2", přívod elektro 230 V / 50 Hz AC | kus | 5 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190021410
60 | M | 70.000.490 | Systémový závěsný set pro zavěšení ke střešní konstrukci, dle konkrétního dodavatele plynových tmavých infrazářičů | kus | 35 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -115070452
| P |  | Poznámka k položce: Včetně ocelového profilu přivařovaného ke stávajícím vaznicím | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16+14+5 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 19.208.450 | Kompletní plynové připojení - ventil - pojistka R 1/2" | kus | 5 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1382460799
62 | M | 19.208.460 | Kompletní plynové připojení - ventil - pojistka R 3/4" | kus | 15 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78666040
63 | M | 12.221.770 | Vertikální odkouření skrz střechu objektu, provedení dle výrobce tmavých plynových infrazářičů | kus | 20 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937246582
64 | M | 70.000.310 | Střešní manžeta pro PUR panel, provedení dle výrobce tmavých plynových infrazářičů a dle příslušného odkouření | kus | 20 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602011293
65 | M | 70.000.300 | Spona Ø 130 - 150l, provedení dle výrobce tmavých plynových infrazářičů a dle příslušného odkouření | kus | 20 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348176665
66 | M | 70.000.330 | Páska EF = 1m, provedení dle výrobce tmavých plynových infrazářičů a dle příslušného odkouření | kus | 20 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665933344
67 | M | 70.000.320 | Zámek pro PUR manžetu | kus | 20 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104096160
68 | M | 12.676.750 | Připojovací set odkouření, typ C, provedení dle výrobce tmavých plynových infrazářičů a dle příslušného odkouření | kus | 20 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863780396
69 | M | 40.660.000 | Regulátor plynových infrazářičů - řídící systém s komunikačním rozhraním RS485 s protokolem MODBUS RTU (alternativně rozhraní Ethernet s protokolem MODBUS TCP) | kus | 3 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991514315
| P |  | Poznámka k položce: 6 teplotních zón - samostatně ovládané pomocí regulace pro sálavé vytápění s plynule modulovaným výkonem, regulace s dotykovým displejem s integrovaným výstupem nadřazené regulace ModBus RS 485 a LAN. Regulace jednotlivých zón v teplotě a čase, nastavení režimu den/noc a ochrana proti zamrznutí. Režim nastavení dovolené 6 period, vstupy pro vnitřní čidla, venkovní čidla, snímač vlhkosti, jeřábové odpojovače, vstup požárního poplachu Ethernet, automatické nastavení zimního a letního času, ukládání provozních dat systému pro vytápění pro rok provozu. Chybová hlášení zářičů prostřednictvím ModBus komunikace mezi zářiči a regulací. Stupeň krytí regulace IP 65 (ochrana proti prachu a stříkající vodě). Připojovací napětí regulace 230V/50Hz, N,PE dle EN 50082-2. Maximální zatížení regulace 6,3A induktivní. Zabezpečení manipulace s regulací neoprávněným osobám pomocí vstupních hesel ve dvou úrovních, úroveň obsluha a úroveň administrátor. Médium - zemní plyn H, připojovací tlak plynu v rozsahu (1,5 – 6 kPa), plynové připojení zářičů ﬂexi hadicí o délce 800mm s KK a tepelnou pojistkou. Instalace regulátoru včetně technické podpory při instalaci a integraci do MaR a včetně oživení systému + uživatelské změny | [15 empty] | P | 2
70 | M | 40.652.070 | Teplotní snímač RTF - vnitřní (pro ŘS infrazářičů) | kus | 6 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1119606242
71 | M | 40.652.080 | Teplotní snímač ATF - venkovní | kus | 3 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609513143
72 | K | M0000040 | Uvedení do provozu 20 kusů zářičů | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224413450
73 | K | M0000050 | Doprava zářičů a příslušenství z výrobního závodu | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060615086
74 | K | 998795103 | Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.038 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237185730
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
75 | K | 998795192 | Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 3.038 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027734838
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 230170001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2050794140
77 | K | 230170002 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1319862792
78 | K | 230170003 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1154345859
79 | K | 230170011 | Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 215163431
80 | K | 230170012 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 736729983
81 | K | 230170013 | Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1205790706
82 | K | 230230016 | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -312038051
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. | [15 empty] | PSC | 2
83 | K | 230230017 | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80 | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -902011534
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. | [15 empty] | PSC | 2
84 | K | 230230018 | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -934828460
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. | [15 empty] | PSC | 2

## P.2 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3f47188a-3953-4427-9bb5-0760c2c71a9b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.2 - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49685643
|  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  |  | DIČ: | CZ49685643
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 44463081
|  | Vladimír Loučný, Kežmarská 529, 563 01 Lanškroun |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standartu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.2 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  | Projektant: | Vladimír Loučný, Kežmarská 529, 563 01 Lanškroun
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| C21M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VRE - Výchozí revize elektro | [5 empty] | 0
| MAT - Materiály | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.2 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  | Projektant: | Vladimír Loučný, Kežmarská 529, 563 01 Lanškroun
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | C21M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 210010023 | trubka tuhá el.inst.z PVC D=32mm (PU) | m | 46 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | 210010351 | krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. | ks | 32 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 18 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 210100502 | ukonč.celoplast.kab. do 3x1,5mm2 v infrazářiči | ks | 40 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 210140251 | montáž a připojení čidla | ks | 9 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 210190001 | montáž skříně regulace topení | ks | 3 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | 210800547 | CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 60 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Jx1.5 mm2 750V (PU) | m | 760 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 210860221 | JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 330 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 210860222 | JYTY 3x1mm s Al laminovanou folií (PU) | m | 380 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm | m | 30 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| D | VRE | Výchozí revize elektro |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 320410003 | Celk.prohlídka el.zařízení a vyhotovení revizní zprávy | objem | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62430752
| D | MAT | Materiály |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 00219 | trubka tuhá instal. z PVC 4032LA | m | 46 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 00320 | krabice rozv. D9025/Z | ks | 32 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 30014 | lišta vkládací LHD 20x20 | m | 30 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 33746 | CY(H07V-U) 6mm2 zelenožlutý | m | 60 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 33914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 760 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 42232 | JYTY 2x1mm2 | m | 330 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 42242 | JYTY 3x1mm2 | m | 380 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol30 | spolupráce s ostatními řemesly | hod. | 15 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 40
21 | K | Pol31 | montážní plošina pro kabelové trasy | hod. | 40 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 42
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | GZS | GZS z C21M a navázaného materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1546007218
23 | K | PM1 | Podružný materiál k C21M | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 846160579
24 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | kus | 1 |  | 0 | vlastní, dle zkušenosti |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 938389293

## P.3 - Vedlejší rozpočtové...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8a52b062-d2be-4f22-adbf-5f03089f5eff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.3 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  | 811 21 79 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49685643
|  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  |  | DIČ: | CZ49685643
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27482456
|  | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad |  |  |  | DIČ: | CZ27482456
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standartu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.3 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  | Projektant: | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Energetické úspory výrobních hal I, II, III - BOHEMIA RINGS s.r.o. - Vytápění
Objekt:
P - Plynofikace
Soupis:
P.3 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Zámrsk |  |  | Datum: | 3. 10. 2019
Zadavatel: |  |  | BOHEMIA RINGS s.r.o, č. p. 10, 565 43 Zámrsk |  |  | Projektant: | PK Adamec s.r.o., Komenského 42/I, 561 51 Letohrad
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1813336956

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST