## Rozpočet
z.č. | Název
1 - | Učebny |  | Celkem zařízení -
2 - | Jídelna |  | Celkem zařízení -
3 - | Výdej jídel |  | Celkem zařízení -
4 - | Nová hygienická zařízení |  | Celkem zařízení -
5 - | Stávající hygienická zařízení |  | Celkem zařízení -
6 - | Stávající kuchyň |  | Celkem zařízení -
7 - | Výtahová šachta |  | Celkem zařízení -
8 - | Demontáže |  | Celkem zařízení -
9 - | z9 |  | Celkem zařízení -
10 - | z10 |  | Celkem zařízení -
11 - | z11 |  | Celkem zařízení -
12 - | z12 |  | Celkem zařízení -
13 - | z13 |  | Celkem zařízení -
14 - | z14 |  | Celkem zařízení -
15 - | z15 |  | Celkem zařízení -
16 - | z16 |  | Celkem zařízení -
17 - | z17 |  | Celkem zařízení -
18 - | z18 |  | Celkem zařízení -
19 - | z19 |  | Celkem zařízení -
20 - | z20 |  | Celkem zařízení -
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VZT
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
1 | Učebny
1. 1 | Sestavná vzduchotechnická rekuperační jednotka Systemair Danvent DV TIME 25 s vestavěným řídícím systémem tepelně a zvukově opláštěná (PUR pěna 50mm), vnitřní provedení; dxšxv=3060x1420x1570mm; 978kg; ve složení: PŘÍVOD: pružná manžeta, klapka ovládaná servopohonem 24V, filtr M5, rotační regenerační rekuperátor (účinost 84,3%), radiální ventilátor s EC motorem, teplovodní ohřívač (kompletní směšovací uzel SUV v dodávce jednotky ) , přímý výparník, pružná manžeta ODTAH: pružná manžeta, klapka ovládaná servopohonem 24V, filtr M5, radiální ventilátor s EC motorem, ZZT, pružná manžeta, jednotka vč. rámu 150mm vysokého; vč. sifonů odvodu kondenzátu. Parametry ohřívače: Qoh = 9,67kW, tp=20°C (pro vodu 60/40°C) Parametry chladiče: Qchl = 20,17kW, tp=18°C (přímý výparník) Přívodní ventilátor: Vp = 5250m3/h, pext = 300Pa, motor 2kW Odvodní ventilátor: Vo = 5250m3/h, pext = 300Pa, motor 2kW Parametry hluk Lw(A): do potrubí přívod/venkovní/odpadní/odvodní - 76/66/79/65 dB(A); do okolí 53 dB(A), vč. 4ks teplotních čidel na straně vzduchu, vč. ovládacího panelu SCP, viz. tabulka výkonů | 0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. řídící jednotky Corrigo exp. module CEM15 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. směšovací uzlu SUV 15-60-2,5-A (čerpadlo, trojcestný ventil se servopohonem na 24V, s teploměry a uzávěry) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. modulu pro spínání chlazení ESH 28 H/DX |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. propojovacího kabelu KCE 40m k ovladači SCP |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. zapojení kabeláže v rozsahu viz. schéma zapojení VZT D1.4.2.07, nastavení parametrů a zprovoznění systému regulace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1. 2 | Venkovní kondenzační jednotka Daikin ERQ200AW1 o celkovém chladícím výkonu 22,4 kW. Parametry P = 5,22 kW; U = 400V; jištění C25A. Invertorové zařízení, Lw(A) = 78 dB(A); rozměry vxdxš=1680x930x765; 187 kg; vč. silentbloků | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. řídícího boxu EKEQFCBA, 0-10V kondenzační jednotky Daikin ERQ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. kabelového ovladače BRC1D52 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 3 | Expanzní box EKEXV 200 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 4 | Optimalizátor VAV systému AIAS COMBOX | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 5 | Ovládací panel SCP jednotky pro učebny je součástí dodávky jednotky pozice 1.1 | 0 | ks | 1
1. 6 | NEOBSAZENO | 0
1. 7 | NEOBSAZENO | 0
1. 8 | Tlumič hluku buňkový 1000x500x1500 mm (složený z 4 ks buněk GREIF G500x250x1500mm), plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1. 9 | Kulisový tlumič hluku 1250x400x1500 (složený ze 6 kulis 100x400x1500, konce kulis budou opatřeny náběhovými hranami), plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1. 10 | Protidešťová žaluzie v AL provedení 1250x630 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 11 | Výfukový díl na 4hranné potrubí 1250x400 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 12 | Požární klapka 1000x280mm v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem; požární odolnost min. 90 minut; Mandik PKTM 90-C 1000/280 - .11 TPM 018/01 | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1. 13 | Požární klapka 710x200mm v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem; požární odolnost min. 90 minut; Mandik PKTM 90-C 710/200 - .11 TPM 018/01 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 14 | Požární klapka 500x280mm v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem; požární odolnost min. 90 minut; Mandik PKTM 90-C 500/280 - .11 TPM 018/01 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 15 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu do kruhového potrubí Ø225mm Systemair OPTIMA-R-22-BLC1-MOD-"325-650"-"0-10"V, vč. servomotoru 24V | 0 | ks | 13 |  | 0 |  | 0
1. 16 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu do kruhového potrubí Ø160mm Systemair OPTIMA-R-16-BLC1-MOD-"175-350"-"0-10"V, vč. servomotoru 24V | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
1. 17 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu do 4hranného potrubí 300x150mm Systemair OPTIMA-S-300x150-BLC1-MOD-"325-650"-"0-10"V, vč. servomotoru 24V | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1. 18 | Přívodní dvouřadá vyústka v komfortním AL provedení NOVA A - 400x100mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
1. 19 | Odvodní jednořadá vyústka v komfortním AL provedení NOVA A - 425x125mm, bez regulace | 0 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
1. 20 | Odvodní jednořadá vyústka v komfortním AL provedení NOVA A - 400x100mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
1. 21 | NEOBSAZENO | 0
1. 22 | NEOBSAZENO | 0
1. 23 | NEOBSAZENO | 0
1. 24 | NEOBSAZENO | 0
1. 25 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø250 mm; tl. Izolace 25mm; např. SONAVAC | 0 | bm | 16 |  | 0 |  | 0
1. 26 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø200 mm; tl. Izolace 25mm; např. SONAVAC | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
1. 27 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø160 mm; tl. Izolace 25mm; např. SONAVAC | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
1. 28 | Kruhové potrubí SPIRO Ø250 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 9 |  | 0 |  | 0
1. 29 | Kruhové potrubí SPIRO Ø225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 6 |  | 0 |  | 0
1. 30 | Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 9 |  | 0 |  | 0
1. 31 | Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 2 |  | 0 |  | 0
1. 32 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 350 |  | 0 |  | 0
1. 33 | Chladivové Cu potrubí 9.52 x 19.1 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu | 0 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
1. 34 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem | 0 | m2 | 105 |  | 0 |  | 0
1. 35 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | 0 | m2 | 220 |  | 0 |  | 0
1. 36 | Konzole a zavěšovací materiál pro upevnění VZT potrubí ve strojovně VZT | 0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1. 37 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | 0 | bm | 11 |  | 0 |  | 0
1. 38 | NEOBSAZENO | 0
1 | Celkem zařízení - Učebny |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem dodávka a montáž |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Doprava |  |  |  |  | 0
| Zaregulování a předání | [6 empty] | 0
| Celková cena zakázky bez DPH |  |  |  |  | 0