## Rozpočet
z.č. | Název
1 - | Učebny |  | Celkem zařízení -
2 - | Jídelna |  | Celkem zařízení -
3 - | Výdej jídel |  | Celkem zařízení -
4 - | Nová hygienická zařízení |  | Celkem zařízení -
5 - | Stávající hygienická zařízení |  | Celkem zařízení -
6 - | Stávající kuchyň |  | Celkem zařízení -
7 - | Výtahová šachta |  | Celkem zařízení -
8 - | Demontáže |  | Celkem zařízení -
9 - | z9 |  | Celkem zařízení -
10 - | z10 |  | Celkem zařízení -
11 - | z11 |  | Celkem zařízení -
12 - | z12 |  | Celkem zařízení -
13 - | z13 |  | Celkem zařízení -
14 - | z14 |  | Celkem zařízení -
15 - | z15 |  | Celkem zařízení -
16 - | z16 |  | Celkem zařízení -
17 - | z17 |  | Celkem zařízení -
18 - | z18 |  | Celkem zařízení -
19 - | z19 |  | Celkem zařízení -
20 - | z20 |  | Celkem zařízení -
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VZT
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
2 | Jídelna
2. 1 | Sestavná vzduchotechnická rekuperační jednotka Systemair Danvent DV TIME 25 s vestavěným řídícím systémem tepelně a zvukově opláštěná (PUR pěna 50mm), vnitřní provedení; dxšxv=3060x1420x1570mm; 991kg; ve složení: PŘÍVOD: pružná manžeta, klapka ovládaná servopohonem 24V, filtr M5, rotační regenerační rekuperátor (účinost 82,4%), radiální ventilátor s EC motorem, teplovodní ohřívač (komlpetní směšovací uzel SUV v dodávce jednotky) , přímý výparník 2 okruhový v poměru 14,4 kW a 21,6 kW, pružná manžeta ODTAH: pružná manžeta, klapka ovládaná servopohonem 24V, filtr M5, radiální ventilátor s EC motorem, ZZT, pružná manžeta, jednotka vč. rámu 150mm vysokého; vč. sifonů odvodu kondenzátu. Parametry ohřívače: Qoh = 12,35kW, tp=20°C (pro vodu 60/40°C) Parametry chladiče: Qchl = 35,97 kW, t=14°C - za chladičem (2 okruhový přímý výparník 14,4 + 21,6kW) Přívodní ventilátor: Vp = 6000m3/h, pext = 300Pa, motor 3,6kW Odvodní ventilátor: Vo = 6000m3/h, pext = 300Pa, motor 2kW Parametry hluk Lw(A): do potrubí přívod/venkovní/odpadní/odvodní - 76/66/79/65 dB(A); do okolí 53 dB(A), vč. 4ks teplotních čidel na straně vzduchu, vč. ovládacího panelu SCP, viz. tabulka výkonů | 0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. řídící jednotky Corrigo exp. module CEM15 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. směšovací uzlu SUV 15-60-2,5-A (čerpadlo, trojcestný ventil se servopohonem na 24V, s teploměry a uzávěry) |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. modulu pro spínání chlazení ESH 28 H/DX |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. prostorového čidla teploty TG-R5/PT1000 |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. propojovacího kabelu KCE 30m k ovladači SCP |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. zapojení kabeláže v rozsahu viz. schéma zapojení VZT D1.4.2.07, nastavení parametrů a zprovoznění systému regulace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2. 2 | Venkovní kondenzační jednotka Daikin ERQ200AW1 o celkovém chladícím výkonu 22,4 kW. Parametry P = 5,22 kW; U = 400V; jištění C25A. Invertorové zařízení, Lw(A) = 78 dB(A); rozměry vxdxš=1680x930x765; 187 kg; vč. silentbloků | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. řídícího boxu EKEQFCBA, 0-10V kondenzační jednotky Daikin ERQ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 3 | Venkovní kondenzační jednotka Daikin ERQ140AV1 o celkovém chladícím výkonu 15,5 kW. Parametry P = 4,53 kW; U = 230V; jištění C32A. Invertorové zařízení, Lw(A) = 69 dB(A); rozměry vxdxš=1345x900x320; 120 kg; vč. silentbloků | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vč. řídícího boxu EKEQFCBA, 0-10V kondenzační jednotky Daikin ERQ |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 4 | Expanzní box EKEXV 200 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 5 | Expanzní box EKEXV 140 | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 6 | Ovládací panel SCP jednotky pro jídelnu je součástí dodávky jednotky pozice 2.1 | 0 | ks | 1
2. 7 | NEOBSAZENO | 0
2. 8 | Tlumič hluku buňkový 1000x500x1500 mm (složený z 4 ks buněk GREIF G500x250x1500mm), plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2. 9 | Kulisový tlumič hluku 1250x400x1500 (složený ze 6 kulis 100x400x1500, konce kulis budou opatřeny náběhovými hranami), plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2. 10 | Protidešťová žaluzie v AL provedení 1250x630 mm, vč. ochranného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 11 | Výfukový díl na 4hranné potrubí 1250x400 mm; zkosený 45°; vč. ochraného pletiva z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 12 | Regulační klapka 500x200 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 13 | Regulační klapka 800x315 mm; ovládaní ruční | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2. 14 | Přívodní komfortní vířivý anemostat s pevnými lamelami ve čtvercovém provedení IMOS VVKN-B-S-500 + BOX PB-VVK-S-500-200-S-H-D1; připojení horizontální d=200mm; vč. regulační klapky | 0 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
2. 15 | Přívodní dvouřadá vyústka v komfortním provedení AL NOVA A - 300x150mm, vč. regulace R1 | 0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
2. 16 | Odvodní jednořadá vyústka v komfortním provedení AL NOVA A - 500x300mm | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
2. 17 | NEOBSAZENO | 0
2. 18 | Ohebné hluk tlumící Al potrubí Ø200 mm; tl. Izolace 25mm; např. SONOVAC | 0 | bm | 12 |  | 0 |  | 0
2. 19 | Kruhové potrubí SPIRO Ø225 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
2. 20 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 200 |  | 0 |  | 0
2. 21 | Chladivové Cu potrubí 9.52 x 19.1 mm (pár), vč. chladiva, tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu | 0 | bm | 16 |  | 0 |  | 0
2. 22 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem | 0 | m2 | 150 |  | 0 |  | 0
2. 23 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | 0 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0
2. 24 | Izolace požárně hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem a atestem na 30minut | 0 | m2 | 23 |  | 0 |  | 0
2. 25 | Konzole a zavěšovací materiál pro upevnění VZT potrubí ve strojovně VZT | 0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2. 26 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | 0 | bm | 9 |  | 0 |  | 0
2 | Celkem zařízení - Jídelna |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Výdej jídel
3. 1 | Radiální ventilátor do 4hranného potrubí Systemair KT-40-20-4, vč. transformátorového 5-ti stupňového regulátoru otáček RTRD 2 s TK | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3. 2 | Tlumič hluku buňkový 500x200x1000 mm (složený z 1 ks buněk GREIF G500x200x1000mm), plášť tlumiče hluku je započten do výměry 4hranného potrubí | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3. 3 | Uzavírací klapka těsná, vícelistá, protiběžná 400x200 mm; příprava pro ovládaní servopohonem - vč. servopohonu 230V | 0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3. 4 | Odlučovač tuku horizontální nerezový IMOS OTH 525x225 | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3. 5 | Krycí mřížka Ø280 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3. 6 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; 400x200 mm | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3. 7 | NEOBSAZENO | 0
3. 8 | NEOBSAZENO | 0
3. 9 | Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 3 |  | 0 |  | 0
3. 10 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 17 |  | 0 |  | 0
3. 11 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem | 0 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0
3. 12 | Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | 0 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
3. 13 | NEOBSAZENO
3 | Celkem zařízení - Výdej jídel |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Nová hygienická zařízení
4. 1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Systemair K 200 M SILEO | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4. 2 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Systemair K 200 M SILEO | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4. 3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/900 | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4. 4 | Zpětná klapka do kruhového potrubí Ø200 mm | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4. 5 | Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4. 6 | Odvodní talířový ventil, kovový Ø100 mm, vč. montážního příslušenství | 0 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
4. 7 | Stěnová mřížka v AL provedení NOVA L - 400x200 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4. 8 | Stěnová mřížka v AL provedení NOVA L - 300x150 mm; rozteč lamel 12,5mm; vč. montážního rámečku | 0 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
4. 9 | Krycí mřížka 200x200 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4. 10 | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; Ø200 mm | 0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4. 11 | NEOBSAZENO | 0
4. 12 | NEOBSAZENO | 0
4. 13 | Ohebné Al potrubí Ø125 mm; např. ALUVAC | 0 | bm | 2 |  | 0 |  | 0
4. 14 | Ohebné Al potrubí Ø100 mm; např. ALUVAC | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
4. 15 | Kruhové potrubí SPIRO Ø200 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 12 |  | 0 |  | 0
4. 16 | Kruhové potrubí SPIRO Ø180 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 3 |  | 0 |  | 0
4. 17 | Kruhové potrubí SPIRO Ø160 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 4 |  | 0 |  | 0
4. 18 | Kruhové potrubí SPIRO Ø140 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 4 |  | 0 |  | 0
4. 19 | Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 6 |  | 0 |  | 0
4. 20 | Kruhové potrubí SPIRO Ø100 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 10 |  | 0 |  | 0
4. 21 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
4. 22 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem | 0 | m2 | 7 |  | 0 |  | 0
4. 23 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | 0 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
4. 24 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | 0 | bm | 2 |  | 0 |  | 0
4. 25 | NEOBSAZENO | 0
4 | Celkem zařízení - Nová hygienická zařízení |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Stávající hygienická zařízení
5. 1 | Odvodní střešní ventilátor Systemair DVSI 310EV; vč. příslušenství, zpětné klapky VKS 310/311; střešního nástavce s tlumičem hluku SSD 310/311; přechodového adaptéru ASK 310/311 a pružné manžety ASS 310/311 | 0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5. 2 | Krycí mřížka 200x200 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5. 3 | Krycí mřížka 200x100 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5. 4 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0
5. 5 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut | 0 | m2 | 20 |  | 0 |  | 0
5. 6 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | 0 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
5. 7 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | 0 | bm | 5 |  | 0 |  | 0
5. 8 | NEOBSAZENO | 0
5 | Celkem zařízení - Stávající hygienická zařízení |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Stávající kuchyň
6. 1 | Krycí mřížka 500x200 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6. 2 | Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu VE VODOTĚSNÉM PROVEDENÍ, vč. montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu viz technická zpráva a výkresová dokumentace | 0 | m2 | 41 |  | 0 |  | 0
6. 3 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut | 0 | m2 | 47 |  | 0 |  | 0
6. 4 | Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut ve venkovním provedení (tj. do plechu) | 0 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
6. 5 | Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany. | 0 | bm | 10 |  | 0 |  | 0
0
6 | Celkem zařízení - Stávající kuchyň |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Výtahová šachta
7. 1 | Krycí mřížka Ø250 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm | 0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7. 2 | Kruhové potrubí SPIRO Ø250 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | 0 | bm | 2 |  | 0 |  | 0
7. 3 | Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem ve venkovním provedení (tj. do plechu) | 0 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
7. 4 | NEOBSAZENO | 0
7 | Celkem zařízení - Výtahová šachta |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Demontáže
8. 1 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího VZT potrubí | 0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
8. 2 | NEOBSAZENO | 0
8 | Celkem zařízení - Demontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem dodávka a montáž |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Doprava |  |  |  |  | 0
| Zaregulování a předání | [6 empty] | 0
| Celková cena zakázky bez DPH |  |  |  |  | 0