## Specifikace rozdělená
SPOLEČNÉ
POZ | KOD | POPIS | MJ | POČET | JC | CELKEM | ZAŘ.CELK.
ZAŘÍZENÍ 1 - Poradenství 2.PP
1-01 |  | 1-01 – Vzduchotechnická jednotka – vnitřní s protiproudým rekuperátorem, jednotka splňuje ErP (Ecodesign), Podstropní provedení, montážní prostor pod jednotkou a ve směru čerstvého vzduchu vpravo, čerstvý vzduch v pohledu ze shora a ve směru proudění je napojen vlevo (viz také výkresová část). Přívod - 1500 m3/h, 250 Pa, odtah 1500 m3/h; 250 Pa; celkový max.příkon přívodu 0.78 kW / 3.9 A / 230 V; max. příkon odvodu 0.78 kW / 3.9 A / 230 V; stupeň filtrace G4; zpětné získávání tepla 96% (rekuperace protiproudým rekuperátorem); ohřev teplovodní 1.0 kW (pro spád 80/60°C), dodat s regulačním a směšovacím uzlem (kv=0.63) - čtyřcestná armatura s uzávěry, pohonem, čerpadlem a ostatním příslušenstvím - komplet, chlazení není uvažováno, Jednotka ie vybavená pružnými manžetami DN 315, reg. a uzavíracími klapkami s pohony, by-pasovou klapkou s pohonem, ventilátory s frekvenčními měniči nebo EC pohony, rekuperací, ohřívacím dílem a dalšími komponenty pro funkční a bezvadnou činnost VZT zařízení – Jednotka bude ovládána nadřazeným systémem MaR. Pohony regulačních klapek jednotky dodat včetně pohonů 0-10A; 24 V; Jednotka ve složení - pružné manžety, reg. klapky, filtrační komora, rekuperátor protiproudýí, směšovací komora s reg.klapkou, ventilátorový díl - přívod, výměník ohřevu. Odtah je složen v tomto pořadí - filtrační část a reg. klapka, rekuperační část, ventilátorový díl. Provedení jednotky musí být poplatné současným normám a předpisům, musí mít certifikaci k výrobě a provozu, kvalitní hlukové a tepelné opláštění, Jednotka ovládána centrální regulací MaR. | ks | 0 | 220000 | 0
1-02 |  | Žaluzie protidešťová s pevnými žaluziemi a sítí proti ptákům pro sání čerstvého vzduchu atyp, rozměr 700x400 -rozměry, velikost a provedení konzultovat se stavbou a architekty (pohlednový prvek u vstupu) | ks | 0 | 4000 | 0
1-03 |  | Žaluzie protidešťová se samotížnými žaluziemi a sítí proti ptákům pro výfuk zkaženého vzduchu atyp, rozměr 700x400 -rozměry, velikost a provedení konzultovat se stavbou a architekty (pohlednový prvek u vstupu) | ks | 0 | 4000 | 0
1-04 |  | Požární klapka čtyřhranná 500x200 PK-90 napojena na EZS objektu vybavena pohonem na 24 V, detaily provedení před objednáním projednat s dotčenými profesemi, vč.příslušenství | ks | 0 | 5000 | 0
1-05 |  | Tlumič hluku buňkový 500x400 -1000 | ks | 0 | 4500 | 0
1-06 |  | Přívodní vyústka čtyřhranná komfortní 500x100 do hranatého potrubí - s předními nastavitelnými vodorovnými lamelami, regulační klapkou umístěnou za předními lamelami s možností zaregulovat množství vzduchu dle projektu, Vyústka v provedení do potrubí ALP. vč.příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce, před objednáním konzultovat barvu s projektem interiéru | ks | 0 | 1200 | 0
1-07 |  | Odtahová vyústka čtyřhranná komfortní 500x100 do hranatého potrubí - s předními nastavitelnými vodorovnými lamelami, regulační klapkou umístěnou za předními lamelami s možností zaregulovat množství vzduchu dle projektu, Vyústka v provedení do potrubí ALP. vč.příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce, před objednáním konzultovat barvu s projektem interiéru | ks | 0 | 1200 | 0
1-08 |  | Přívodní talířový ventil kovový DN 125 včetně těsnění, montážních kroužků, předřazené regulační klapky pro regulaci a přesné nastavení přívodu vzduchu včetně dalšího nezbytného příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce; před objednáním konzultovat barvu s projektem interiéru | ks | 0 | 1000 | 0
1-10 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I do rozměru 1000 x 500 v provedení dle předmětného předpisu (tloušťka plechu dle rozměru od 0.6 do 1.5 mm) poloměry potrubí zhotovit dle potřeby na stavbě, včetně kolen , oblouků, přechodů, odskoků, přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | m2 | 0 | 600 | 0
1-20 |  | Potrubí čtyřhranné typu "POTRUBÍ ALP" - speciální přeizolované potrubí VZT (potrubí dvouvrsvé s pěnovou izolací 30 mm) do rozměru 500 x 200 v provedení dle standardního předpisu pro tento typ potrubí (tloušťka izolace zde 30 mm) poloměry, doměry, napojovací elementy a ostatní detaily potrubí zhotovit dle potřeby na stavbě, včetně kolen, otvorů, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | m2 | 0 | 3000 | 0
1-30 |  | Potrubí kruhové DN 315 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 400 | 0
1-40 |  | Potrubí kruhové DN 125 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 200 | 0
1-50 |  | Tepelné izolace hranatých potrubí tl.50-100mm kryté oplechováním Al.plechem | m2 | 0 | 600 | 0
1-60 |  | Materiál pro podpěry, závěsy a úchyty, ze systémových prvků profilů pozinkovaných standardních výrobců | kpl | 0 | 75000 | 0
1-70 |  | Montáž a ostatní náklady zařízení č.1 | kpl | 0 | 200000 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ 2 - Zázemí a relax 1.PP
2-01 |  | 2-01 – Vzduchotechnická jednotka – vnitřní s protiproudým rekuperátorem, jednotka splňuje ErP (Ecodesign), Podstropní provedení, montážní prostor pod jednotkou a ve směru čerstvého vzduchu vlevo, čerstvý vzduch v pohledu ze shora a ve směru proudění je napojen vpravo (viz také výkresová část). Přívod - 1500 m3/h, 420 Pa, odtah 1500 m3/h; 420 Pa; celkový max.příkon přívodu 0.78 kW / 3.9 A / 230 V; max. příkon odvodu 0.78 kW / 3.9 A / 230 V; stupeň filtrace G4; zpětné získávání tepla 96% (rekuperace protiproudým rekuperátorem); ohřev teplovodní 1.0 kW (pro spád 80/60°C), dodat s regulačním a směšovacím uzlem(kv=0.63) - čtyřcestná armatura s uzávěry, pohonem, čerpadlem a ostatním příslušenstvím - komplet, chlazení není uvažováno, Jednotka ie vybavená pružnými manžetami DN 315, reg. a uzavíracími klapkami s pohony, by-pasovou klapkou s pohonem, ventilátory s frekvenčními měniči nebo EC pohony, rekuperací, ohřívacím dílem a dalšími komponenty pro funkční a bezvadnou činnost VZT zařízení – Jednotka bude ovládána nadřazeným systémem MaR. Pohony regulačních klapek jednotky dodat včetně pohonů 0-10A; 24 V; Jednotka ve složení - pružné manžety, reg. klapky, filtrační komora, rekuperátor protiproudýí, směšovací komora s reg.klapkou, ventilátorový díl - přívod, výměník ohřevu. Odtah je složen v tomto pořadí - filtrační část a reg. klapka, rekuperační část, ventilátorový díl. Provedení jednotky musí být poplatné současným normám a předpisům, musí mít certifikaci k výrobě a provozu, kvalitní hlukové a tepelné opláštění, Jednotka ovládána centrální regulací MaR. | ks | 0 | 220000 | 0
2-02 |  | Regulační klapka čtyřhranná RKM 500x200 pro nastavení průtoku vzduchu k jednotce, včetně příslušenství | ks | 0 | 3000 | 0
2-03 |  | Požární klapka čtyřhranná 500x200 PK-90 napojena na EZS objektu vybavena pohonem na 24 V, detaily provedení před objednáním projednat s dotčenými profesemi, vč.příslušenství | ks | 0 | 5000 | 0
2-04 |  | Tlumič hluku buňkový 400x400 -1000 | ks | 0 | 4500 | 0
2-05 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN315 délky 900 mm typu MAA | ks | 0 | 8000 | 0
2-06 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250 délky 900 mm typu MAA | ks | 0 | 5000 | 0
2-07 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200 délky 900 mm typu MAA | ks | 0 | 4000 | 0
2-08 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí DN 250 | ks | 0 | 1000 | 0
2-09 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí DN 224 | ks | 0 | 900 | 0
2-10 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí DN 200 | ks | 0 | 800 | 0
2-11 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí DN 160 | ks | 0 | 700 | 0
2-12 |  | Přívodní talířový ventil kovový DN 160 včetně těsnění, montážních kroužků, předřazené regulační klapky pro regulaci a přesné nastavení přívodu vzduchu včetně dalšího nezbytného příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce; před objednáním konzultovat barvu s projektem interiéru | ks | 0 | 1200 | 0
2-13 |  | Přívodní talířový ventil kovový DN 125 včetně těsnění, montážních kroužků, předřazené regulační klapky pro regulaci a přesné nastavení přívodu vzduchu včetně dalšího nezbytného příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce; před objednáním konzultovat barvu s projektem interiéru | ks | 0 | 1000 | 0
2-14 |  | Odtahový talířový ventil kovový DN 160 včetně těsnění, montážních kroužků, předřazené regulační klapky pro regulaci a přesné nastavení přívodu vzduchu včetně dalšího nezbytného příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce; před objednáním konzultovat barvu s projektem interiéru | ks | 0 | 1200 | 0
2-15 |  | Odtahový talířový ventil kovový DN 125 včetně těsnění, montážních kroužků, předřazené regulační klapky pro regulaci a přesné nastavení přívodu vzduchu včetně dalšího nezbytného příslušenství podle potřeby dle specifikace od výrobce; před objednáním konzultovat barvu s projektem interiéru | ks | 0 | 1000 | 0
2-20 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I do rozměru 1000 x 500 v provedení dle předmětného předpisu (tloušťka plechu dle rozměru od 0.6 do 1.5 mm) poloměry potrubí zhotovit dle potřeby na stavbě, včetně kolen , oblouků, přechodů, odskoků, přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | m2 | 0 | 600 | 0
2-30 |  | Potrubí kruhové DN 315 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 400 | 0
2-40 |  | Potrubí kruhové DN 280 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 380 | 0
2-50 |  | Potrubí kruhové DN 250 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 350 | 0
2-60 |  | Potrubí kruhové DN 224 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 330 | 0
2-70 |  | Potrubí kruhové DN 200 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 300 | 0
2-80 |  | Potrubí kruhové DN 160 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 250 | 0
2-90 |  | Potrubí kruhové DN 125 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 200 | 0
2-100 |  | Tepelné izolace hranatých potrubí tl.50-100mm kryté oplechováním Al.plechem případně Al.foĺií | m2 | 0 | 600 | 0
2-110 |  | Požární opatření - požární obklad 60 min.- systémové certifikované řešení požárního obkladu včetně detailních řešení přechodů, rohů a ostatních detailů na potrubí a dalších všech nezbytných sounáležitostí | m2 | 0 | 600 | 0
2-120 |  | Materiál pro podpěry a úchyty, závěsy s gumovým obložením a ze systémových prvků a profilů pozinkovaných standardních výrobců | kpl | 0 | 45000 | 0
2-130 |  | Montáž a ostatní náklady zařízení č.2 | kpl | 0 | 120000 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ 3 -Společenská místnost a tréningová kuchyň 1.PP
3-01 |  | 3-01 – Vzduchotechnická jednotka – vnitřní s protiproudým rekuperátorem, jednotka splňuje ErP (Ecodesign), skříňové provedení na zemi na nožičkách, vývody vzduchu směrem nahoru, montážní prostor před jednotkou, dveře bez pantů, při pohledu na jednotku ze strany servisních dveří je osazení potrubí následující - zprava : vývod zkaženého vzduchu, přívod čerstvého vzduchu, elektroinstalace, vratka větracího vzduchu a poslední vlevo je výstup větracího vzduchu do místnosti. (viz také výkresová část). Přívod - 3500 m3/h, 400 Pa, odtah 3500 m3/h; 400 Pa; celkový max.příkon přívodu 2.5 kW / 3.8 A /400 V; max. příkon odvodu 2.5 kW / 3.8 A / 400 V; stupeň filtrace G4; zpětné získávání tepla 96% (rekuperace protiproudým rekuperátorem); ohřev teplovodní 1.3 kW (pro spád 80/60°C), dodat s regulačním a směšovacím uzlem(kv=1.60) - čtyřcestná armatura s uzávěry, pohonem, čerpadlem a ostatním příslušenstvím - komplet, chlazení není uvažováno, Jednotka ie vybavená pružnými manžetami 400x600, reg. a uzavíracími klapkami s pohony, by-pasovou klapkou s pohonem, ventilátory s frekvenčními měniči nebo EC pohony, rekuperací, ohřívacím dílem a dalšími komponenty pro funkční a bezvadnou činnost VZT zařízení – Jednotka bude ovládána nadřazeným systémem MaR. Pohony regulačních klapek jednotky dodat včetně pohonů 0-10A; 24 V; Jednotka ve složení - pružné manžety, reg. klapky, filtrační komora, rekuperátor protiproudýí, směšovací komora s reg.klapkou, ventilátorový díl - přívod, výměník ohřevu. Odtah je složen v tomto pořadí - filtrační část a reg. klapka, rekuperační část, ventilátorový díl. Provedení jednotky musí být poplatné současným normám a předpisům, musí mít certifikaci k výrobě a provozu, kvalitní hlukové a tepelné opláštění, Jednotka ovládána centrální regulací MaR. | ks | 0 | 320000 | 0
3-02 | 75199x001 | Výfuková hlavice DN 1000 - detaily provedení před objednáním projednat s dotčenými profesemi, vč.příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
3-03 | 75199x002 | Díl nasávání - oblouk 1000x1500-45° vybavený ochranou proti dešti a sítí proti ptákům, detaily provedení před objednáním projednat s dotčenými profesemi, vč.příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
3-04 | 75199x003 | Tlumič hluku buňkový 1000x1500 dlouhý1000 | ks | 4 | 0 | 0
3-05 |  | Požární klapka čtyřhranná 800x630 PK-90 napojena na EZS objektu vybavena pohonem na 24 V, detaily provedení před objednáním projednat s dotčenými profesemi, vč.příslušenství | ks | 0 | 5000 | 0
3-06 |  | Tlumič hluku buňkový 800x400 -500 | ks | 0 | 4500 | 0
3-07 |  | Tlumič hluku buňkový 800x500 -1000 | ks | 0 | 4500 | 0
3-08 |  | Požární klapka čtyřhranná 500x400 PK-90 napojena na EZS objektu vybavena pohonem na 24 V, detaily provedení před objednáním projednat s dotčenými profesemi, vč.příslušenství | ks | 0 | 5000 | 0
3-09 |  | Tlumič hluku buňkový 800x400 -1000 | ks | 0 | 4500 | 0
3-10 |  | Tlumič hluku buňkový 400x400 -1000 | ks | 0 | 4500 | 0
3-11 |  | Regulační klapka do hranatého potrubí 400x200 | ks | 0 | 3000 | 0
3-12 |  | Vyústka čtyřhranná odtahová komfortní 630x400 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 2000 | 0
3-13 |  | Vyústka čtyřhranná přívodní, komfortní 700x150 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 1000 | 0
3-14 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí DN 200 | ks | 0 | 3000 | 0
3-15 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200 délky 900 mm typu MAA | ks | 0 | 4000 | 0
3-16 |  | Vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí - komfortní - přívodní 200x75 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 1000 | 0
3-17 |  | Vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí - komfortní - odtahová 200x75 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 1000 | 0
3-18 |  | Dopojení digestoře na místě stavby podle místní situace DN200 včetně přechodů, odskoků, reg. Klapky, zpětné klapky, a ostatního nezbtného příslušenství | ks | 0 | 3000 | 0
3-20 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I do rozměru 1000 x 500 v provedení dle předmětného předpisu (tloušťka plechu dle rozměru od 0.6 do 1.5 mm) poloměry potrubí zhotovit dle potřeby na stavbě, včetně kolen , oblouků, přechodů, odskoků, přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | m2 | 0 | 600 | 0
3-30 |  | Potrubí kruhové DN 200 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 300 | 0
3-40 |  | Potrubí kruhové DN 150 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 250 | 0
3-50 |  | Tepelné izolace hranatých potrubí tl.50-100mm kryté oplechováním Al.plechem případně Al.foĺií | m2 | 0 | 600 | 0
3-60 | 75199x004 | Požární opatření - požární obklad 60 min.- systémové certifikované řešení požárního obkladu včetně detailních řešení přechodů, rohů a ostatních detailů na potrubí a dalších všech nezbytných sounáležitostí | m2 | 150 | 0 | 0
3-70 | 75199x005 | Materiál pro podpěry a úchyty, závěsy s gumovým obložením a ze systémových prvků a profilů pozinkovaných standardních výrobců | kpl | 0.3 | 0 | 0
3-80 | 75199x006 | Montáž a ostatní náklady zařízení č.3 | kpl | 0.25 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ 4 -Komunitní centrum a klubovna 1.NP
4-01 |  | 4-01 – Vzduchotechnická jednotka – vnitřní s protiproudým rekuperátorem, jednotka splňuje ErP (Ecodesign), skříňové provedení na zemi na nožičkách, vývody vzduchu směrem nahoru, montážní prostor před jednotkou, dveře bez pantů, při pohledu na jednotku ze strany servisních dveří je osazení potrubí následující - zleva : vývod zkaženého vzduchu, přívod čerstvého vzduchu, elektroinstalace, vratka větracího vzduchu a poslední vpravo je výstup větracího vzduchu do místnosti. (viz také výkresová část). Přívod - 3900 m3/h, 320 Pa, odtah 3900 m3/h; 320 Pa; celkový max.příkon přívodu 2.5 kW / 3.8 A /400 V; max. příkon odvodu 2.5 kW / 3.8 A / 400 V; stupeň filtrace G4; zpětné získávání tepla 95% (rekuperace protiproudým rekuperátorem); ohřev teplovodní 1.6 kW (pro spád 80/60°C), dodat s regulačním a směšovacím uzlem(kv=1.60) - čtyřcestná armatura s uzávěry, pohonem, čerpadlem a ostatním příslušenstvím - komplet, chlazení není uvažováno, Jednotka ie vybavená pružnými manžetami 400x600, reg. a uzavíracími klapkami s pohony, by-pasovou klapkou s pohonem, ventilátory s frekvenčními měniči nebo EC pohony, rekuperací, ohřívacím dílem a dalšími komponenty pro funkční a bezvadnou činnost VZT zařízení – Jednotka bude ovládána nadřazeným systémem MaR. Pohony regulačních klapek jednotky dodat včetně pohonů 0-10A; 24 V; Jednotka ve složení - pružné manžety, reg. klapky, filtrační komora, rekuperátor protiproudýí, směšovací komora s reg.klapkou, ventilátorový díl - přívod, výměník ohřevu. Odtah je složen v tomto pořadí - filtrační část a reg. klapka, rekuperační část, ventilátorový díl. Provedení jednotky musí být poplatné současným normám a předpisům, musí mít certifikaci k výrobě a provozu, kvalitní hlukové a tepelné opláštění, Jednotka ovládána centrální regulací MaR. | ks | 0 | 320000 | 0
4-02 |  | Tlumič hluku buňkový 800x400 -500 | ks | 0 | 4500 | 0
4-03 |  | Tlumič hluku buňkový 800x400 -1000 | ks | 0 | 4500 | 0
4-04 |  | Tlumič hluku buňkový 800x500 -1000 | ks | 0 | 4500 | 0
4-05 |  | Regulační klapka do hranatého potrubí 400x500 | ks | 0 | 3000 | 0
4-06 |  | Regulační klapka do hranatého potrubí 200x200 | ks | 0 | 3000 | 0
4-07 |  | Regulační klapka do hranatého potrubí 800x500 | ks | 0 | 3000 | 0
4-08 |  | Tlumič hluku buňkový 400x400-1000 | ks | 0 | 4500 | 0
4-09 |  | Tlumič hluku buňkový 400x200-1000 | ks | 0 | 4000 | 0
4-10 |  | Regulační klapka do hranatého potrubí 400x400 | ks | 0 | 3000 | 0
4-11 |  | Vyústka čtyřhranná odtahová komfortní 1000x500 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 2000 | 0
4-12 |  | Vyústka čtyřhranná odtahová komfortní 300x100 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 1000 | 0
4-13 |  | Vyústka čtyřhranná přívodní, komfortní 300x100 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 1000 | 0
4-14 |  | Vyústka čtyřhranná přívodní, komfortní 700x150 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 1000 | 0
4-20 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I do rozměru 1000 x 500 v provedení dle předmětného předpisu (tloušťka plechu dle rozměru od 0.6 do 1.5 mm) poloměry potrubí zhotovit dle potřeby na stavbě, včetně kolen , oblouků, přechodů, odskoků, přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | m2 | 0 | 600 | 0
4-30 |  | Tepelné izolace hranatých potrubí tl.50-100mm kryté oplechováním Al.plechem případně Al.foĺií | m2 | 0 | 600 | 0
4-40 |  | Požární opatření - požární obklad 60 min.- systémové certifikované řešení požárního obkladu včetně detailních řešení přechodů, rohů a ostatních detailů na potrubí a dalších všech nezbytných sounáležitostí | m2 | 0 | 600 | 0
4-50 |  | Materiál pro podpěry a úchyty, závěsy s gumovým obložením a ze systémových prvků a profilů pozinkovaných standardních výrobců | kpl | 0 | 40000 | 0
4-60 |  | Montáž a ostatní náklady zařízení č.4 | kpl | 0 | 100000 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ 5 - Tréningová kuchyň a zázemí 1.NP
5-01 |  | 5-01 – Vzduchotechnická jednotka – vnitřní s protiproudým rekuperátorem, jednotka splňuje ErP (Ecodesign), podstropní provedení, montážní prostor pod jednotkou, při pohledu na jednotku ze shora ve směru přívodu čerstvého vzduchu je přívod ČV vpravo, výstup do místností pak křížem vlevo (viz také výkresová část). Přívod - 550 m3/h, 137 Pa, odtah 550 m3/h; 150 Pa; celkový max.příkon přívodu 0.17 kW / 1.4 A / 230 V; max. příkon odvodu 0.17 kW / 1.4 A / 230 V; stupeň filtrace G4; zpětné získávání tepla 90% (rekuperace); ohřev elektrický, vestavěný 0.5 kW / 230 V, chlazení není uvažováno, Jednotka ie vybavená pružnými manžetami DN250, reg. a uzavíracími klapkami s pohony, případně by-pasovou klapkou s pohonem, ventilátory s frekvenčními měniči nebo EC pohony, rekuperací, ohřívacím dílem elektrickým a dalšími komponenty pro funkční a bezvadnou činnost VZT zařízení – Jednotka bude ovládána nadřazeným systémem MaR. Pohony regulačních klapek jednotky dodat včetně pohonů 0-10A; 24 V; Jednotka ve složení - pružné manžety, reg. klapky, filtrační komora, rekuperátor, případně směšovací komora s reg.klapkou, ventilátorový díl - přívod, el. ohřev.. Odtah je složen v tomto pořadí - filtrační část a reg. klapka, rekuperační část, ventilátorový díl. Provedení jednotky musí být poplatné současným normám a předpisům, musí mít certifikaci k výrobě a provozu, kvalitní hlukové a tepelné opláštění, Jednotka ovládána centrální regulací MaR. | ks | 0 | 75000 | 0
5-02 |  | Žaluzie protidešťová 400x400, pevné žaluzie, síť proti ptákům | ks | 0 | 1200 | 0
5-03 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250 délky 900 mm typu MAA | ks | 0 | 5000 | 0
5-04 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200 délky 900 mm typu MAA | ks | 0 | 4000 | 0
5-05 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160 délky 900 mm typu MAA | ks | 0 | 3000 | 0
5-06 |  | Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 pro 600 m3/h (min 200 Pa st.tlak) včetně zpětné klapky na výtlaku, příslušenství pro pružné napojení - pružných manžet - na kruhové potrubí, provedení pro velmi tichý provoz bez potřeby instalace dalších protihlukových opatření kolem ventilátoru a do potrubí, napojí a ovládá profese elektro (ventilátor typu td silent 3v) s plynulou regulací výkonu | ks | 0 | 10000 | 0
5-07 |  | Ventilátor do kruhového potrubí DN 150 pro 140 - m3/h (min 150 Pa st.tlak) včetně zpětné klapky na výtlaku, příslušenství pro pružné napojení - pružných manžet - na kruhové potrubí, provedení pro velmi tichý provoz bez potřeby instalace dalších protihlukových opatření kolem ventilátoru a do potrubí, napojí a ovládá profese elektro (ventilátor typu td silent 3v) | ks | 0 | 8000 | 0
5-08 |  | Odtahový talířový kovový ventil DN 160 pro 50-150 m3/h včetně příslušenství pro napojení na kruhové potrubí a instalaci do podhledu případně volně pod strop, barevné provedení a detaily řešení projednat před objednáním. | ks | 0 | 1000 | 0
5-09 |  | Přívodní talířový kovový ventil DN 160 pro 50-150 m3/h včetně příslušenství pro napojení na kruhové potrubí a instalaci do podhledu případně volně pod strop, barevné provedení a detaily řešení projednat před objednáním. | ks | 0 | 1000 | 0
5-10 |  | Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kruhovým kuželem - průměr připojení 100 pro 70-170 m3/h, včetně plenum boxu s regulační klapkou, perforovaným plechem a konzolou pro uchycení desky anemostattu včetně příslušenství pro napojení na kruhové potrubí a instalaci do podhledu případně volně pod strop, technické a barevné provedení a detaily řešení projednat před objednáním. | ks | 0 | 3000 | 0
5-11 |  | Přívodní kruhový anemostat s nastavitelným kruhovým kuželem - průměr připojení 160 pro 180-420 m3/h, včetně plenum boxu s regulační klapkou, perforovaným plechem a konzolou pro uchycení desky anemostattu včetně příslušenství pro napojení na kruhové potrubí a instalaci do podhledu případně volně pod strop, technické a barevné provedení a detaily řešení projednat před objednáním. | ks | 0 | 3000 | 0
5-12 |  | Odtahový kruhový anemostat s nastavitelným kruhovým kuželem - průměr připojení 100 pro 70-170 m3/h, včetně plenum boxu s regulační klapkou, perforovaným plechem a konzolou pro uchycení desky anemostattu včetně příslušenství pro napojení na kruhové potrubí a instalaci do podhledu případně volně pod strop, technické a barevné provedení a detaily řešení projednat před objednáním. | ks | 0 | 3000 | 0
5-13 |  | Vyústka čtyřhranná do kruhového potrubí - komfortní - odtahová 300x75 s nastavitelnými lamelami a druhou regulací pro nastavení průtoku | ks | 0 | 1000 | 0
5-14 |  | Dopojení digestoře na místě stavby podle místní situace DN200 včetně přechodů, odskoků, reg. Klapky, zpětné klapky, a ostatního nezbtného příslušenství | ks | 0 | 3000 | 0
5-15 |  | Výfuková hlavice DN 200 pro SPIRO potrubí | ks | 0 | 2500 | 0
5-16 |  | Výfuková hlavice DN 250 pro SPIRO potrubí | ks | 0 | 2500 | 0
5-20 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I do rozměru 1000 x 500 v provedení dle předmětného předpisu (tloušťka plechu dle rozměru od 0.6 do 1.5 mm) poloměry potrubí zhotovit dle potřeby na stavbě, včetně kolen , oblouků, přechodů, odskoků, přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | m2 | 0 | 600 | 0
5-30 |  | Potrubí kruhové DN 250 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 350 | 0
5-40 |  | Potrubí kruhové DN 200 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 300 | 0
5-50 |  | Potrubí kruhové DN 160 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 250 | 0
5-60 |  | Potrubí kruhové DN 100 v provedení dle specifikace a včetně přírub, těsnění, včetně kolen, přechodů, odboček, spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 200 | 0
5-70 |  | Potrubí kruhové flexibilní, tepelně izolované DN 250 a včetně včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 800 | 0
5-80 |  | Potrubí kruhové flexibilní DN 100 - DN 250 a včetně včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - pro napojení potrubí a spojení částí prvků VZT potrubí - dle potřeby | bm | 0 | 300 | 0
5-90 |  | Tepelné izolace hranatých a kruhových potrubí tl.50-100mm kryté oplechováním Al.plechem případně Al.foĺií | m2 | 0 | 600 | 0
5-100 |  | Požární opatření - požární obklad 60 min.- systémové certifikované řešení požárního obkladu včetně detailních řešení přechodů, rohů a ostatních detailů na potrubí a dalších všech nezbytných sounáležitostí | m2 | 0 | 600 | 0
5-110 |  | Materiál pro podpěry a úchyty, závěsy s gumovým obložením a ze systémových prvků a profilů pozinkovaných standardních výrobců | kpl | 0 | 30000 | 0
5-120 |  | Montáž a ostatní náklady zařízení č.5 | kpl | 0 | 55000 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ 7 - Větrání sociálních zařízení
7-01 |  | Ventilátor stěnový zadní napojení do do kruhového potrubí DN 100 pro 50 m3/h (min. 50 Pa st.tlak) včetně zpětné klapky, příslušenství pro pružné napojení na kruhové potrubí, provedení pro velmi tichý provoz bez potřeby instalace dalších protihlukových opatření kolem ventilátoru a do potrubí; napojí a ovládá profese elektro | ks | 0 | 2000 | 0
7-02 |  | Žaluzie protidešťová se sítí proti ptákům150x150 | ks | 0 | 500 | 0
7-03 |  | Mřížka stěnová 300x200 (mezery typu 20) včetně příslušenství | ks | 0 | 500 | 0
7-04 |  | Ventilátor do kruhového potrubí DN 125 pro 120 m3/h (min 80 Pa st.tlak) včetně zpětné klapky na výtlaku, příslušenství pro pružné napojení - pružných manžet - na kruhové potrubí, provedení pro velmi tichý provoz bez potřeby instalace dalších protihlukových opatření kolem ventilátoru a do potrubí, napojí a ovládá profese elektro (ventilátor typu td silent 3v) | ks | 0 | 7000 | 0
7-05 |  | Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 pro 280 - m3/h (min 180 Pa st.tlak) včetně zpětné klapky na výtlaku, příslušenství pro pružné napojení - pružných manžet - na kruhové potrubí, provedení pro velmi tichý provoz bez potřeby instalace dalších protihlukových opatření kolem ventilátoru a do potrubí, napojí a ovládá profese elektro (ventilátor typu td silent 3v) | ks | 0 | 8000 | 0
7-06 |  | Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 pro 450 - m3/h (min 175 Pa st.tlak) včetně zpětné klapky na výtlaku, příslušenství pro pružné napojení - pružných manžet - na kruhové potrubí, provedení pro velmi tichý provoz bez potřeby instalace dalších protihlukových opatření kolem ventilátoru a do potrubí, napojí a ovládá profese elektro (ventilátor typu td silent 3v) | ks | 0 | 10000 | 0
7-07 |  | Odtahový talířový kovový ventil DN 125 pro 50-150 m3/h včetně příslušenství pro napojení na kruhové potrubí a instalaci do podhledu případně volně pod strop, barevné provedení a detaily řešení projednat před objednáním. | ks | 0 | 1000 | 0
7-08 |  | Výfuková hlavice DN 200 pro SPIRO potrubí | ks | 0 | 2500 | 0
7-09 |  | Výfuková hlavice DN 160 pro SPIRO potrubí | ks | 0 | 2000 | 0
7-10 | 75199x007 | Ventilátor axiální DN 150 - 200 m3/h; 30 Pa, včetně plastová samotížná žaluziová klapka DN150, ventilátor napojit na čidlo prostorové teploty kotelny, spouštět podle teploty v kotelně k odvodu tepelné zátěže | ks | 1 | 0 | 0
7-11 | 75199x008 | Požární větrací mřížka EW 15-90 DP1 200x100 tl.30 | ks | 2 | 0 | 0
7-20 |  | Potrubí kruhové DN 200 a včetně přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 350 | 0
7-30 |  | Potrubí kruhové DN 160 a včetně přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 250 | 0
7-35 | 75199x009 | Potrubí kruhové DN 150 a včetně přírub, těsnění, včetně spojek, objímek, krytky výstupu potrubí do komína typu LG, a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 2 | 0 | 0
7-40 |  | Potrubí kruhové DN 125 a včetně přírub, těsnění, včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - | bm | 0 | 200 | 0
7-50 |  | Potrubí kruhové flexibilní DN 125 - DN 200 a včetně včetně spojek, objímek a nezbytného dalšího příslušenství - dle potřeby | bm | 0 | 300 | 0
7-60 |  | Požární opatření - požární obklad 60 min.- systémové certifikované řešení požárního obkladu včetně detailních řešení přechodů, rohů a ostatních detailů na potrubí a dalších všech nezbytných sounáležitostí | m2 | 0 | 600 | 0
7-70 | 75199x010 | Materiál pro podpěry a úchyty, závěsy s gumovým obložením a ze systémových prvků a profilů pozinkovaných standardních výrobců | kpl | 0.05 | 0 | 0
7-80 | 75199x011 | Montáž a ostatní náklady zařízení č.7 | kpl | 0.05 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ 8 - Ostatní náklady
8-01 | 75199x012 | Ostatní náklady na dodávku a instalaci (montáže) uvedeného zařízení včetně souvisejících nákladů na bezvadné dokončení předmětu díla jako např. jeřáby. lešení, energie, dopravu, servisní spuštění, stavební a autorské dozory, koordinační činnost mezi dotčenými profesemi, detailní dílenské výkresy potřebných prvků, rozvodů, úchytů, křížení potrubí včetně křížení s ostatními profesemi, změnové detailní výkresy, porovnání výkresových a textových dokumentů, doměření na stavbě před zahájením výroby jednotlivých VZT a chladících komponent, doměření na stavbě pro instalaci detailů v rámci stavby a na místě stavby, náklady na dodatečná řešení vyvolaná vznikem kolizí na místě stavby, technické kapaliny a plyny apod.. | kpl | 0.05 | 0 | 0
8-02 | 75199x013 | Požární opatření - požární ucpávky průchodů potrubí od rozměrů DN 100 (100x100) do rozměru1000x1000 požárními stěnami, dodávka, instalace | sbr | 0.05 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávka a montáž VZT celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  | Nabídková cena zahrnuje zejména: |  | SPOLEČNÉ
01/ |  | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
02/ |  | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
03/ |  | náklady na požární dohled.
04/ |  | náklady na ochranu díla až do přejímky.
05/ |  | veškeré náklady na ochranu lícních ploch stěn, stropů, podlah, oken, dveří…
06/ |  | náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
07/ |  | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na potřebné dopravní značení.
08/ |  | náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností
09/ |  | náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.
10/ |  | náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků a pomocných konstrukcí.
11/ |  | náklady na stavební přípomoce potřebné pro provedení stavebních a montážních prací (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci
12/ |  | náklady na ucelený jednotný kotvící a závěsný systém vnitřních rozvodů vody, VZT, ÚT . . . (např.Hilty)
13/ |  | náklady na utěsnění prostupů potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi dle ustanovení ČSN 730802, čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností kontrukce, kterou prostupují.
14/ |  | náklady na přesuny hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
15/ |  | náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
16/ |  | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
17/ |  | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
18/ |  | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
19/ |  | náklady na zhotovení, provozování a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. V rámci zařízení staveniště provést též provizorní oplocení, napojení na elektro, vodu, kanalizaci se zřízením měření množství spotřeby těchto médií.
20/ |  | vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).
21/ |  | náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované vyhláškou MŽP č.294/2005
22/ |  | náklady na kompletační činnost dodavatele
22/ |  | náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.
23/ |  | náklady na inženýrskou činnost zahrnující koordinační práce mezi, investorem, správcem objektu a zhotovitelem díla, která budou řešit např. kompetence vstupu do objektu, obsluhu nově instalovaného zařízení apod.