Akce :		DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA

V AREÁLU SPOLEČNOSTI

FEDERAL-MOGUL Friction Products a.s.

Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí

KOTELNA DB

Investor:	FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí

Stupeň :	Projektová dokumentace pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie)

Datum :   	02 / 2020

Část :		Vytápění

###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

- ÚVOD

- VÝCHOZÍ PODKLADY

- TEPELNÁ BILANCE

- ZDROJ TEPLA

- SYSTÉM ÚT

- SYSTÉM ZABEZPEČENÍ ÚT, DOPLŇOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU ÚT

- POŽADAVKY NA PROFESE

- BEZPEČNOST PRÁCE

- ZÁVĚR

1. Úvod

Předmětem řešení je návrh decentralizace zdrojů tepla pro vytápění, VZT a ohřev TV 
ve výrobním závodě FEDERAL-MOGUL Friction Products a. s., Kostelec nad Orlicí.

V této části projektové dokumentace je řešena nová kotelna v m.č. J115, v 1.NP 
objektu „J“, která bude dodávat teplo pro VZT jednotky (SV-210, SV-211, SV-101, SV-102, SV-103, SV-104, SV-409, SV-411, SV-406, SV-410), otopná tělesa (v objektech E, F, G, I, J, K) a ohřev TV (v šatnách a umývárnách - část DB I, DB II) v části DB.

2. Výchozí podklady

Pro zpracování projektové dokumentace ÚT byla předložena projektová dokumentace stavby a dalších návazných profesí. Pro zpřesnění údajů byla provedena konzultace se zadavatelem a prohlídka objektu.

Při projektu bylo vycházeno z podkladů výrobců jednotlivých zařízení a z následujících norem a předpisů:

ČSN EN 12831  - Tepelné soustavy v budovách

- Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 12828  - Tepelné soustavy v budovách

- Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310     - Tepelné soustavy v budovách

- Projektování a montáž

ČSN 06 0830     - Tepelné soustavy v budovách

- Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 0703     - Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN  73 4201    - Komíny a kouřovody

- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

TPG 908 02        - Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem

větším než 100 kW

- vyhláška č.91/1993 Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- vyhláška č.48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

3. Tepelná bilance

Pro stanovení aktuální tepelné bilance vytápěného objektu bylo vycházeno z investorem zadaných údajů, z požadavků profese VZT a z energetického auditu z r.2015.

Bilance:

- Otopná tělesa v části DB – celkem 350kW – z toho je 250kW uvažováno 
pro temperaci (mimo provozní dobu firmy) a zbytek výkonu 100kW (kanceláře + šatny DB) je uvažován pro plné vytápění (použito do bilance)

- VZT jednotky 			                         ... 2075 kW

- Ohřev TV - DB I                                                        ... 200 kW

- Ohřev TV - DB II        			              … 100 kW

Celkem                                                                     …2475 kW

Přípojný tepelný výkon:

QPRIP,I= 0,7xQTOP + 0,7xQVZT + QTV = 0,7x(100+2075) + 300 = 1823kW

QPRIP,II= QTOP + QVZT = 100+2075 = 2175kW

Zvolena větší z hodnot … QPRIP= 2175kW

4. Zdroj tepla

Stávající zdroj tepla:

Stávajícím zdrojem tepla pro spotřebiče v uvedených objektech je centrální kotelna, 
ze které je distribuována pára do parních výměníků VZT jednotek a do výměníku 
pára / voda, kde je teplo předáváno do teplovodní otopné soustavy s otopnými tělesy v části DB.

Nový zdroj tepla:

S ohledem na decentralizaci topného systému v areálu firmy, dojde k postupnému rušení centrálních rozvodů tepla a k jejich náhradě místními teplovodními otopnými systémy.

Novým zdrojem tepla pro teplovodní ohřívače VZT jednotek, pro teplovodní otopná tělesa a ohřev TV v části DB (objekty E, F, G, I, J, K) bude kotelna DB s kaskádou plynových kondenzačních kotlů s plynulou modulací topného výkonu jednoho kotle 49 – 720 kW 
(při 80/60°C). Celkem budou instalovány tři kotle o celkovém jmenovitém topném výkonu 2160kW (modulace 49 až 2160kW při 80/60°C).

Výkonově bude uvedený zdroj tepla spadat do kotelny II. kategorie (dle ČSN 07 0703).

Technický popis - vybavení a možnosti kotlů:

Každý kotel se skládá ze tří modulů, kde výkon každého modulu je v rozsahu 
49 – 240 kW (při 80/60°C). Jednotlivé moduly budou již z výroby umístěny vertikálně 
na sobě a budou tvořit celek o výkonu 49 – 720kW. Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry 
z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene 
při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.

Regulace kotlů:

Pro řízení kaskády modulů kotle bude použit kaskádní regulátor (jeden pro všechny kotle), který bude komunikovat s nadřazenou regulací topného systému přes vstupy 0 – 10V (teplotní signál). Řízení kaskády kotlů bude na požadovanou výstupní teplotu – dle požadavku nadřazené regulace.

Do řídicích jednotek jednotlivých modulů budou vloženy komunikační moduly, které budou zajišťovat komunikaci mezi regulací modulů kotlů a kaskádní regulací.

Kaskádní regulátor má také výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR.

Nadřazená regulace musí v čase doběhu čerpadel kotlového okruhu zajistit odběr tepla.

Řízení jednotlivých topných větví bude zajišťovat nadřazený systém MaR.

Hydraulické zapojení kotlů, čerpadla:

K otopnému systému budou kotle připojeny přes termohydraulický rozdělovač DN500 
(HVDT, 100m3/h). Jednotlivé moduly každého kotle budou připojeny systémem Tichelmann. Průtok topné vody přes jednotlivé moduly kotle budou zajišťovat oběhová čerpadla č1 až č9. Tato čerpadla budou řízena a napájena regulací kotle. Na každé čerpadlo bude doplněno profesí MaR relé (pro ochranu automatiky kotle).

Větrání kotelny:

- Kotelna bude větrána a vybavena zařízením dle ČSN 07 0703 a TPG 90802.

- Pro větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu ke kotlům (3x, celkem 2160 kW) bude při provozu těchto zařízení nutné přivést spalovací vzduch Vs= 3000m3/h. Toto bude zajištěno nuceným větráním pomocí VZT jednotky s elektrickým ohřevem pro zajištění min. teploty (+7°C) vzduchu v kotelně.

- Větrání kotelny musí kromě přívodu spalovacího vzduchu také zajistit minimální požadovanou výměnu vzduchu I=0,5 1/h za všech provozních podmínek (dle TPG 908 02).

- Pro odvod letní tepelné zátěže bude stanoven průtok vzduchu pro dodržení teploty vzduchu v kotelně ti=40°C (dle TPG 908 02).

Odvod spalin:

Odvod spalin od nových teplovodních kotlů bude zajištěn třísložkovými nerezovými komíny o světlých průměrech DN300. Komíny budou vhodné pro provoz s kondenzačními kotli.

Součástí dodávky každého kotle je nerezový sběrač (DN250), do kterého budou zaústěny jednotlivé moduly kotle.

Nad střechou budou komíny ukončeny v potřebné výšce nad blízkou střešní nástavbou (dle ČSN 73 4201). Součástí dodávky komínů bude pomocná podpěrná konstrukce nad střechou.

Návrh (dimenzování) a dodávku kouřovodů a komínů v souladu s ČSN 73 4201 zajistí odborná kominická firma.

Odvod kondenzátu:

Ke kotlům bude přivedeno odpadní potrubí pro odvod kondenzátu od kotlů a odpady 
od pojistných ventilů. Odvod kondenzátu bude přiveden také k nerezovým sběračům spalin (DN250) jednotlivých kotlů.

U kotlů v každé kotelně bude instalován neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu vytékajícího z kotlů, před vypuštěním do kanalizace. Tento neutralizační box bude společný pro všechny kotle v dané kotelně.

5. Systém ÚT

Jedná se o dvoutrubkový teplovodní uzavřený otopný systém s nuceným oběhem.

Otopná soustava bude na rozdělovači a sběrači v kotelně rozdělena na 6 topných větví 
+ 2x rezerva:

- v1 - ohřev TV (DB I)                                         … 100 kW (75/55°C)

- v2 - ohřev TV (DBI)                                          … 100 kW (75/55°C)

- v3 - otopná tělesa DB                                         … 264 kW (75/55°C)

- v4 - VZT SV101-103,104,409,410,411              … 929 kW (75/55°C)

- v5 - VZT SV210,211                                          … 1104kW (75/55°C)

- v6 - otopná tělesa + VZT SV406 + ohřev TV DB II … 228 kW (75/55°)

- v7 - rezerva

- v8 - rezerva

Topné větve v1, v2 – ohřev TV v DB I:

Stávající parní ohříváky TV v m.č. J 115 (o objemech 1400 a 2200litrů) budou zrušeny a budou nahrazeny novými teplovodními ohříváky o objemech 2 x 2000litrů. Nové ohříváky budou vybaveny nepřímotopnými teplovodními vložkami (každý 7m2), kterými bude v případě potřeby ohřevu TV proudit topná voda prostřednictvím topných větví (v1 a v2) pro ohřev TV.

Dimenzování velikosti ohříváků TV a jejich výkonů vyšlo z měřených spotřeb TV 
a z požadavků (zkušeností) zadavatele.

Pro každý ohřívák v m.č.J 115 je na zdroji tepla uvažován topný výkon 100kW (tj. celkem 200kW).

Průtok topné vody do topných větví v1 a v2 budou zajišťovat oběhová čerpadla (č10, č11). Elektrické napájení a spínání čerpadel zajišťuje nadřazený systém MaR.

V souvislosti s výměnou ohříváků TV budou upraveny také stávající rozvody teplé 
a cirkulační vody pro možnost připojení nových ohříváků a bude osazeno nové cirkulační čerpadlo teplé vody č16.

Topná větev v3 - otopná tělesa DB:

Jedná se o stávající teplovodní topný systém, který zůstane zachován a bude přepojen na nový zdroj tepla prostřednictvím topné větve v3.

Tento topný systém je rozdělen na dílčí topné větve připojené ke stávajícímu rozdělovači a sběrači ve výměníkové stanici DB.

Dílčí topné větve pro otopná tělesa v části DB jsou:

- 1 - nová brusírna, odsávací stanice

- 2 - kanceláře DB, učebny

- 3 - nová hala DB

- 4 - hala DB západ

- 5 - šatna DB č.7,9,10

- 6 - šatna č.6, hala Gaudeni

- 7 - hala DB východ

Dílčí topné větve byly z větší části zmapovány a přepočítány, aby bylo možné stanovit zaregulování průtoků na vyvažovacích ventilech těchto větví a také dimenze měřičů tepla.

Stávající otopnou plochu pro vytápění objektu DB tvoří převážně registry z hladkých trubek. V kancelářích a šatnách jsou instalována desková otopná tělesa.

Stávající dílčí topná větev 3 bude odpojena od rozdělovače a sběrače otopných těles a nově bude napájena topnou vodou prostřednictvím topné větve v6 (viz. popis topné větve v6).

Ekvitermní závislost teploty topné vody v topné větvi v3 s otopnými tělesy bude zajišťovat trojcestný směšovací ventil TV1 (kvs=40m3/h) s pohonem. Dodávku, el. napájení a řízení zajistí profese MaR.

Průtok topné vody v topné větvi v3 s otopnými tělesy bude zajišťovat zdvojené oběhové čerpadlo č12. Elektrické napájení, spínání, pravidelné střídání motorů čerpadla a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru zajišťuje nadřazený systém MaR.

Na stávajícím rozdělovači a sběrači pro otopná tělesa v kotelně DB budou nahrazeny všechny armatury za nové v potřebných dimenzích, budou doplněny měřiče tepla 
a vyvažovací ventily se vsuvkami pro možnost měření a zaregulování průtoků topné vody.

Topné větve v4, v5 - VZT:

Tyto topné větve budou dodávat teplo do ohřívačů nových VZT jednotek, které nahradí původní VZT jednotky s parním ohřevem.

Na topnou větev v4 budou připojeny teplovodní ohřívače VZT jednotek zař.č. SV101-103, SV104, SV409, SV410, SV411.

Na topnou větev v5 budou připojeny teplovodní ohřívače VZT jednotek zař.č. SV210, SV211.

K teplovodním ohřívačům uvedených VZT jednotek budou přivedeny rozvody topné vody dle požadavků profese VZT.

Regulace teploty topné vody bude zajištěna směšovacími uzly umístěnými u teplovodních ohřívačů VZT jednotek. Jedná se o kvalitativní regulaci – směšování v pevném bodě. Každý směšovací uzel bude vybaven oběhovým čerpadlem (č25 až č31), vyvažovacími a uzavíracími armaturami. Průtok a teplotu topné vody do směšovacích uzlů budou zajišťovat automatické vyvažovací regulační ventily (AVRV5 až AVRV11) s charakteristikou EQM a s pohony (24V, 0-10V).

AVRV je dvoucestný regulační ventil, který automaticky udržuje v každé jednotce soustavy projektovaný průtok díky integrovanému regulátoru tlakového rozdílu a to za všech provozních stavů soustavy, tj. nejen pro jmenovitý výkon a průtok, ale i pro stavy 
s minimálním odběrem. Vlastní hydraulické vyvážení soustavy spočívá v nastavení projektovaného průtoku na stupnici ventilu. Po spuštění soustavy regulátory tlakového rozdílu integrované v každém ventilu seškrtí automaticky přebytečný tlakový přínos, tak aby každou jednotkou protékal pouze definovaný průtok.

Zkraty s vyvažovacími ventily DN15 u směšovacích uzlů VZT jednotek budou nastaveny 
na minimální průtok zajišťující hrazení tepelné ztráty rozvodu.

Elektrické napájení a ovládání prvků směšovacích uzlů zajistí nadřazený systém MaR.

Ventily AVRV včetně pohonů budou dodávkou profese ÚT.

Průtok topné vody v topných větvích v4 a v5 budou zajišťovat zdvojená oběhová čerpadla (č13 a č14).

Elektrické napájení, spínání, pravidelné střídání motorů čerpadel a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru zajišťuje nadřazený systém MaR.

Topné větve budou provozovány s proměnným průtokem.

Topná větev v6 – otopná tělesa + VZT (SV406) + ohřev TV - v části DBII:

Tato topná větev bude přivedena do m.č.E109 v části DBII, kde bude dále rozdělena na dvě dílčí ekvitermní řízené topné větve (v6-1, 6-2) pro otopná tělesa v 1. a 2.NP - část DBII.

Dále budou na tuto větev (v6) v m.č.E109 připojeny teplovodní ohřívač VZT jednotky zař.č.SV406 a  teplovodní ohřívák TV o objemu 2000l. Teplovodní ohřívák TV bude dodávat teplou vodu do umýváren v části DBII. Stávající parní ohřívák TV v m.č.E109 bude zrušen.

Topné větve budou provozovány s proměnným průtokem.

Ekvitermní řízení teploty topné vody do otopných těles v části DBII (větve v6-1, v6-2) budou zajišťovat automatické vyvažovací regulační ventily AVRV1 a AVRV2, s charakteristikou EQM a s pohony (24V, 0-10V).

Regulace teploty topné vody do VZT jednotky zař.č.SV406 bude zajištěna směšovacím uzlem umístěným u teplovodního ohřívače VZT jednotky. Jedná se o kvalitativní regulaci – směšování v pevném bodě. Směšovací uzel bude vybaven oběhovým čerpadlem (č24), vyvažovacími a uzavíracími armaturami. Průtok a teplotu topné vody do směšovacího uzlu bude zajišťovat automatický vyvažovací regulační ventil (AVRV4) s charakteristikou EQM a s pohonem (24V, 0-10V).

Spínání ohřevu TV v části DBII bude zajišťovat automatický vyvažovací regulační ventil AVRV3 s charakteristikou EQM a s pohonem (24V, 0-10V).

Průtok topné vody do topné větve v6 bude zajišťovat zdvojené oběhové čerpadlo č15 umístěné v m.č.J115.

Průtok topné vody do dílčích topných větví v6-1 a v6-2 budou zajišťovat oběhová čerpadla č21 a č22 umístěná v m.č.E109.

Elektrické napájení a ovládání prvků topných větví zajistí nadřazený systém MaR.

Ventily AVRV včetně pohonů budou dodávkou profese ÚT.

Elektrické napájení a spínání čerpadel, pravidelné střídání motorů zdvojeného čerpadla a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru zajišťuje nadřazený systém MaR.

Potrubní rozvody:

Rozvody topné vody budou vedeny s ohledem na dispoziční možnosti. Rozvody budou instalovány tak, aby umožňovaly kompenzování délkové roztažnosti potrubí. Kompenzace délkové roztažnosti je řešena změnou směru vedení potrubí.

Rozvody potrubí do DN50 včetně jsou navrženy z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 425710. Nad DN50 bude potrubí provedeno z ocelových trub bezešvých hladkých dle ČSN 425715 a materiálu 11353.1.

V kotelně DB (m.č.J115) budou provedeny potřebné úpravy (demontáže, montáže) na rozvodech tepla pro možnost osazení nového zdroje tepla a připojení nových topných větví.

V kotelně DB (m.č.J115) a v m.č. E109 budou zrušeny stávající parní rozvody tepla 
pro ohřev TV, pro ohřívače VZT a pro teplovodní topný systém s otopnými tělesy.

Upravené a nové ocelové rozvody budou opatřeny korozivzdorným syntetickým nátěrem a budou uloženy v tepelné izolaci v souladu s vyhláškou č.193/2007 sb.

V místech, kde bude potrubní rozvod protínat hranici dvou požárních úseků, 
bude potrubní rozvod umístěný do protipožárních ucpávek.

Nejvyšší body rozvodu budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami. Nejnižší body rozvodu budou opatřeny vypouštěcími armaturami. Spád směrem k vypouštěcím armaturám je 0,3%.

Doporučené vzdálenosti závěsů jsou v následující tabulce:

| Potrubí DN ( “ ) | 10 3/8 | 15 1/2 | 20 3/4 | 25 1 | 32 5/4 | 40 6/4 | 50 2 | 65 21/2 | 80 3 | 100 4 | 125 5 | 150 6 | 200 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost podpěr (m) | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |

Měřiče tepla:

Dle požadavku zadavatele budou na jednotlivé topné větve (viz. Schéma zapojení zdroje tepla) osazeny ultrazvukové měřiče tepla s komunikačními kartami M-BUS pro možnost přenosu dat do nadřazeného systému MaR.

6. Systém zabezpečení ÚT, doplňování vody do systému ÚT

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy je navrženo a bude řešeno dle ČSN 06 0830.

Stávající zabezpečení teplovodní otopné soustavy v kotelně DB (m.č.J115) bude zrušeno a bude nahrazeno novým systémem zabezpečení.

Nový systém zabezpečení:

Jedná se o čerpadlový expanzní automat pro dynamické udržování tlaku s integrovaným doplňováním a odplyňováním topné vody v otopné soustavě.

Čerpadlový expanzní automat se skládá z:

- řídicí jednotky s řízením Control Basic

- základní expanzní nádoby o objemu 1500litrů

- připojovací soupravy

Dále bude v otopné soustavě instalována pomocná membránová expanzní nádoba 
o objemu 100 litrů.

Pojistné ventily 1“ x 5/4“ (9ks) s otevíracím přetlakem 400kPa budou osazeny 
na výstupním potrubí v těsné blízkosti každého modulu plynových kotlů.

Doplňování otopného systému vodou (podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350) bude prováděno automaticky čerpadlovým automatem. Bude nastavena minimální hodnota provozního přetlaku po=150kPa (1,5bar).

Dle požadavku dodavatele plynových kotlů bude systém ÚT doplňován upravenou vodou pomocí demineralizační jednotky. S ohledem na částečně stávající teplovodní systém je 
do zpátečky větve v3 se stávajícími otopnými tělesy navržen odlučovač nečistot a kalů (DN65, Vmax=20m3/h).

Tlak ve zdroji doplňování při uzavřeném magnetickém ventilu doplňování čerpadlového automatu nesmí překročit 6,0 barů. Jinak je nutné nainstalovat redukční ventil.

7. Požadavky na profese

Elektro + MaR:

Plynové kondenzační kotle:

- Pro elektrické napájení kotlů (3ks) v kotelně bude ke každému modulu (celkem 9 modulů) přiveden samostatný elektrický přívod (1x230V/50Hz) s jištěním 10A. Z těchto el. přívodů budou napájeny jednotlivé moduly kotle a také jejich kotlová čerpadla (č1 až č9).

- Pro řízení kaskády modulů kotlů bude použit kaskádní regulátor, který bude komunikovat s nadřazenou regulací topného systému přes vstup 0 – 10V (teplotní signál). Řízení kaskády kotlů bude na požadovanou výstupní teplotu – dle požadavku nadřazené regulace (MaR).

Do řídicích jednotek jednotlivých modulů budou vloženy komunikační moduly, které budou zajišťovat komunikaci mezi regulací modulů kotle a kaskádní regulací.

Kaskádní regulátor má také výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR.

Nadřazená regulace musí v čase doběhu čerpadel kotlového okruhu zajistit odběr tepla topnými větvemi.

- Průtok topné vody přes jednotlivé moduly kotlů budou zajišťovat kotlová oběhová čerpadla (č1 až č9). Tato čerpadla budou řízena a elektricky napájena regulací kotle. Pro spínání každého kotlového čerpadla (č1 až č9) budou profesí MaR doplněna do kotle relé (pro ochranu automatiky kotle).

Parametry kotlových čerpadel:

č1 až č9 … Pmax=370W, In=1,65A, 1x230V (9ks)

- Elektrické zapojení a řízení jednotlivých prvků kotle bude provedeno v součinnosti se servisním technikem dodavatele kotle.

Otopná soustava:

- Elektrické napájení a řízení oběhových čerpadel (č10 až č15, č21, č22) jednotlivých topných větví (v1 až v6) na rozdělovači a sběrači v m.č.J115 a podružných topných větví (v6-1, v6-2) v m.č.E109. Pravidelné střídání motorů zdvojeného čerpadla a spuštění záložního motoru v případě poruchy aktuálně provozovaného motoru.

Parametry čerpadel topných větví:

č10… Pmax=175W, Imax=1,41A, 1x230V, topná větev v1

č11… Pmax=175W, Imax=1,41A, 1x230V, topná větev v2

č12… zdvojené, 2x (Pmax=762W, Imax=3,35A, 1x230V), topná větev v3

č13… zdvojené, 2x (Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V), topná větev v4

č14… zdvojené, 2x (Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V), topná větev v5

č15… zdvojené, 2x (Pmax=762W, Imax=3,35A, 1x230V), topná větev v6

č21… Pmax=91W, Imax=0,75A, 1x230V, topná větev v6-1

č22… Pmax=34W, Imax=0,32A, 1x230V, topná větev v6-2

- Dodávka trojcestného ventilu (TV1) a pohonu pro topnou větev v3 včetně elektrického napájení a řízení.

Parametry ventilu a pohonu:

TV1 … kvs=40m3/h, směšovací, ekvitermní řízení teploty topné vody, topná větev v3

- Elektrické připojení a ovládání elektropohonů automatických regulačních a vyvažovacích ventilů (charakteristika EQM) směšovacích uzlů u ohřívačů VZT jednotek, otopných těles (topné větve v6-1, v6-2) a ohřívače TV v m.č.E109 (DBII). Ventily včetně pohonů budou součástí dodávky profese ÚT.

Parametry pohonů … 24V, 50Hz, 0-10V … 11ks, pro ventily AVRV1 – AVRV11

- Elektrické připojení a ovládání oběhových čerpadel (č24 až č31) směšovacích uzlů ÚT 
u ohřívačů VZT jednotek (zař.č. SV101-103, SV104, SV409, SV410, SV411, SV210, SV211, SV406).

Parametry čerpadel:

č24… Pmax=45W, Imax=0,38A, 1x230V, VZT zař.č. SV406

č25… Pmax=194W, Imax=1,56A, 1x230V, VZT zař.č. SV101-103

č26… Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V, VZT zař.č. SV104

č27… Pmax=45W, Imax=0,38A, 1x230V, VZT zař.č. SV409

č28… Pmax=56W, Imax=0,45A, 1x230V, VZT zař.č. SV411

č29… Pmax=45W, Imax=0,38A, 1x230V, VZT zař.č. SV410

č30… Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V, VZT zař.č. SV211

č31… Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V, VZT zař.č. SV210

- Elektrické připojení a ovládání cirkulačních čerpadel (č16 a č23) ohřevu TV v části DBI a DBII.

Parametry čerpadel:

č16 … Pmax=22W, Imax=0,19A, 1x230V, DBI

č23 … Pmax=22W, Imax=0,19A, 1x230V, DBII

- Řízení ohřevu TV, ochrana proti Legionele (ohřev na min.70°C 1x týdně).

- K čerpadlovému expanznímu automatu bude přiveden přívod elektrického proudu 1x230V s jištěním pro příkon 0,75kW. Požadavek na jištění je 16A s proudovou ochranou 0,03A. Zařízení má beznapěťový výstup pro hlášení souhrnné poruchy (rozhraní RS-485).

- Sledování tlaku (min./max.) v otopné soustavě do MaR. Hlášení poruchy.

- Dálkový odečet údajů z měřičů tepla (MBUS)

Zabezpečení kotelny:

- Kotelna (II. kategorie) bude vybavena zabezpečovacím a detekčním zařízením dle 
ČSN 07 0703.

Kotelna bude vybavena detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1.stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň – blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Mezní indikované parametry:

- 1. stupeň: koncentrace plynného paliva - mezní hodnota: 10% dolní meze výbušnosti Ld

- teplota vzduchu v kotelně ti – mezní hodnota: ti=45°C

- 2. stupeň: koncentrace plynného paliva - mezní hodnota: 20% dolní meze výbušnosti Ld

Elektroinstalace zařízení kotelny musí zajistit bezpečnostní vypnutí, kterým se v případě nutnosti přeruší přívod elektrické energie do automatiky hořáku. Bezpečnostní prvek vypnutí se umístí bezprostředně u vstupních dveří do kotelny zvenčí nebo zevnitř, popřípadě na jiném vhodném místě, s přihlédnutím ke stanovišti obsluhovatele.

Veškerá potrubí v kotelně a armatury musí být vodivě propojeny a uzemněny dle 
ČSN 341390, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2030.

Součástí bezpečnostního systému je signalizace poruch a odstavení zařízení z provozu při:

a) výpadku elektrické energie

b) překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě

c) překročení nejvyšší dovolené teploty topné vody (max. 90°C)

d) výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace

e) zaplavení prostoru kotelny vodou

f) překročení teploty v prostoru nad 40°C

g) překročení časového limitu doplňování vody do otopné soustavy (v případě použití automatického doplňování)

h) výpadek větracího ventilátoru

i) porucha ústředny snímače plynové koncentrace

Po pominutí stavu ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se porucha ad a) při opakovaném startu opakuje, je zařízení odstaveno. Opětné uvedení 
do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Stavy ad b) až i) odstaví zařízení z provozu a opětné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Signalizace o poruchových stavech se musí okamžitě předávat obsluze nebo dozoru.

Signalizována bude porucha čerpadel a porucha kotlů.

Stavba:

- Stavební úpravy pro instalaci nových komínů. Jedná se o prostupy a úpravu střešní konstrukce.

- Veškeré prostupy a drážky pro rozvody potrubí budou provedeny dle výkresů.

- Stavební úpravy související se zrušením parního ohřevu pro otopnou soustavu a instalací nových plynových kotlů – změnou prostoru na kotelnu II. kategorie.

ZTI, přípojka plynu:

- K novým plynovým kotlům v kotelně J115 (DB) bude přiveden přívod plynu.

#### Požadavek na instalace plynu:

Plynová kotelna je z hlediska normy ČSN 07 0703 zařazena jako kotelna II. kategorie, se součtem jmenovitých výkonů 2160kW. V souladu s požadavky této normy budou provedeny jistící a zabezpečovací prvky.

- Výpočtová maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro:

- jeden kotel 49-720kW  	    … 83,7 m3/hod

- všechny kotle (3ks) 49-2160kW  … 251,1 m3/hod

- Celková výpočtová roční spotřeba zemního plynu (cca) … 500000 m3/rok

- Pro dopouštění otopné soustavy bude přiveden přívod vody (z vodovodního řadu) k úpravně vody (demineralizační jednotka).

- Pro odvod kondenzátu od modulů kotlů, komínů a neutralizačního zařízení (dodávka ÚT) je nutné přivést odpadní potrubí.

- Pro odpad od pojistných ventilů v kotelně bude přivedeno odpadní potrubí.

#### - V podlaze kotelny bude umístěna gula.

- Pro neutralizaci kondenzátu od plynových kotlů bude instalován neutralizační box - dodávka ÚT.

VZT:

- Kotelna bude větrána a vybavena zařízením dle ČSN 07 0703 a TPG 90802.

- Pro větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu ke kotlům (3x, celkem 2160 kW) bude při provozu těchto zařízení nutné přivést spalovací vzduch Vs= 3000m3/h. Toto bude zajištěno nuceným větráním pomocí VZT jednotky s elektrickým ohřevem pro zajištění min. teploty (+7°C) vzduchu v kotelně.

- Větrání kotelny musí kromě přívodu spalovacího vzduchu také zajistit minimální požadovanou výměnu vzduchu I=0,5 1/h za všech provozních podmínek (dle TPG 908 02).

- Pro odvod letní tepelné zátěže bude stanoven průtok vzduchu pro dodržení teploty vzduchu v kotelně ti=40°C (dle TPG 908 02).

Dodavatel komínového systému:

- Návrh komínového systému včetně dostatečného zateplení pro provoz s kondenzačními kotli bude součástí dodávky komínů. Minimální výkon jednoho modulu je 49kW, max. výkon jednoho modulu je 240kW, max. výkon třech modulů jednoho kotle je 720kW (při 80/60°C).

- Součástí dodávky komínů (včetně návrhu) bude kotvení a uchycení komínů nad střechou objektu.

8. Bezpečnost práce

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. a předpisů souvisejících s normami ČSN, zejména ČSN 070703, ČSN 06 1008, ČSN EN 60079-10 a 14, ČSN 38 6405, ČSN 73 0802, ČSN 06 0310, ČSN 73 4201, TPG 800 00. Řešení kotelny bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 91/93 ČÚBP.

Vyhrazená zařízení budou podléhat náležitým revizím, budou provedena ochranná opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. Bude zabezpečen dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži plynových zařízení. Provozovatelé kotelny budou seznámeni s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu zařízení za všech provozních podmínek. Kromě odborné způsobilosti k obsluze plynových zařízení je nutná i zkouška z obsluhy kotlů ve smyslu ustanovení zvláštních předpisů ČÚBP 91/93 atd. Pro školení a přezkoušení obsluhy platí zvláštní předpisy ČÚBP a norma ČSN 38 64 05 - Zásady pro provádění kontrol, revizí a pro zpracování provozního řádu. Dále předpisy výrobce a dodavatele zařízení. S plynovým zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace, provozní řád, revizní kniha a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Svářečské práce na plynovém zařízení smějí provádět pouze svářeči s úřední zkouškou podle ČSN 05 0710. Kontrola svarů bude provedena podle podmínek stanovených normou ČSN 38 6420.

Kotelna bude obsahovat následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požár. ochrany:

- místní provozní řád

- přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B,

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- detektor na oxid uhelnatý

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu.

Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilý zaměstnanci (vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb., vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979Sb.)

V kotelnách se provádí kontrola funkce zařízení kotlů nejméně 1krát ročně. Kontrola funkce detekčních systémů a detektorů se provádí ve lhůtách podle pokynů jejich výrobce a podle zásad uvedených v provozním řádu.

Kotelna bude opatřena dveřmi se zařízením pro samočinné uzavírání. Budou instalovány upozorňovací a výstražné tabulky.

Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník.

9. Závěr

Jednotlivé součásti rozvodu ÚT jsou navrženy ve standardním technickém i barevném provedení.

Při provozu a údržbě je nutno dbát provozních předpisů, návodů k obsluze 
a ustanovení ČSN 06 0310.

Zařízení bude prověřeno zkouškami podle ČSN 06 0310 a vyregulováno.

Na zařízení je nutno zajistit provádění revizí, údržby a případných oprav dle aktuálních platných předpisů a norem.

Pro napouštění a doplňování otopné soustavy bude použita voda podle 
ČSN 077401 nebo ČSN 383350.

Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace za dodržení všech bezpečnostních předpisů. Její pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Při montáži musí být rovněž dodrženy návody výrobců jednotlivých zařízení.

Tento projekt pro provádění stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie) zohledňuje veškeré závěry z koordinačních schůzek, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit.

Dokumentace byla vytvořena bez detailní znalosti stávajících instalací a jejich stavu, bez výkresů skutečného provedení stávajících instalací (nejsou k dispozici). Před samotnou realizací zhotovitel provede potřebné průzkumy stávajícího stavu, revize a zaměření, kde to bude možné, stávající instalace odkryje, a na základě toho posoudí realizovatelnost tohoto navrženého řešení. Na základě těchto průzkumů před realizací stavby zhotovitel vytvoří výrobní (dílenskou) dokumentaci, která bude obsahovat kompletní vzájemnou koordinaci nově navržených a stávajících instalací. Tuto dokumentaci si dodavatel před začátkem stavebních prací nechá schválit investorem.

Předpokládáme, že investor na stavbě zajistí odborně zdatnou osobu, která bude provádět nepřetržitý technický dozor nad realizovanými instalacemi a zároveň bude mít přehled o změnách vyvolaných skutečnostmi, které v této dokumentaci nyní nelze předpokládat.

Projektová dokumentace je zpracována na základě informací a podkladů ke dni 12.2.2020.

02 / 2020                                                                          Ing. Radek Zmatlík