OBSAH PROJEKTU

AKCE: 		DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA

V AREÁLU SPOLEČNOSTI FEDERAL MOGUL

INVESTOR: 		Federal-Mogul FP a.s.

PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE (vč. ELEKTRO)

Poř.č. 	Název

──────────────────────────────────────────────────────────────

Textová část:

01		Technická zpráva

02		Specifikace zařízení

Výkresy:

11		Schema M+R

12		Rozvaděče M+R – 1.část

13		Rozvaděče M+R – 2.část

14		Půdorysy M+R

──────────────────────────────────────────────────────────────

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# A. Soupis podkladů pro projekt M+R

Požadavky, schemata a dispoziční výkresy projektu - část VZT.

Požadavky, schemata a dispoziční výkresy projektu - část ÚT, ZTI.

Stavební půdorysy.

Koordinační jednání s projektanty a zástupci investora.

Podklady od subdodavatelů technologie.

Předchozí projekty M+R.

Prohlídka na místě.

Normy ČSN, katalogy.

## B. Úvod

Projekt Měření a regulace řeší návrh zařízení M+R (vč.silového el.napájení) pro ovládání, řízení a monitoring vytápění a vzduchotechniky v objektech výrobního areálu FEDERAL - MOGUL FP v Kostelci nad Orlicí.

Tato projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby (v souladu s požadavky Operačního programu Podnikání a inovace - Výzva II programu podpory Úspory energie) řeší DECENTRALIZACI ZDROJŮ TEPLA v objektech investora FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233,  517 41 Kostelec nad Orlicí.

Silové připojení technologie (vytápění, vzduchotechniky) je součástí společných rozvaděčů M+R a Elektro – viz Tab.1 - tabulka zařízení v příloze TZ.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Při stanovení nabídkové ceny a při provádění projektu je nutné vycházet ze všech částí dokumentace  (tj. technické zprávy, schemat, výkresové dokumentace, specifikace zařízení atd.).

Svorková schemata M+R rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

C. Stručný popis technologického zařízení.

V tomto projektu se jedná o náhrady stávajících VZT jednotek, které zajišťovaly ohřev větracího vzduchu prostřednictvím topného média – pára za VZT jednotky, které budou zajišťovat ohřev vzduchu prostřednictvím topného media – teplá voda o teplotním spádu 75/55°C. Nové VZT jednotky kompletně nahradí původní VZT jednotky, které jsou ve většině případů za hranicí své fyzické a morální životnosti. Dochází též ke změně rekuperace u VZT zařízení č.SV-201 a SV-204, u kterých byly původně rotační rekuperátory  za kapalinový (glykolový) okruh a u VZT zařízení č.SV-101, u které byl původně rotační rekuperátor  za rekuperátor deskový.

Vytápění a ohřev topné vody pro VZT budou zajišťovat 3  nové teplovodní kotelny II.kategorie, budou vybaveny vždy třemi plynovými modulárními kondenzačními kotli.

Kotelny jsou zdrojem topné vody pro vytápění, VZT a ohřev TUV. Ekvitermní regulace teploty topné vody bude provedena v několika směšovaných větvích. Příprava teplé užitkové vody je navržena jedním či dvojicí nepřímotopných boilerů, umístěných v kotelně. Větrání kotelny je nucené, přívodní VZT jednotkou s el.ohřevem vzduchu.

Sestava technologického zařízení je patrna ze schema M+R v.č.11. Podrobný popis technologického zařízení je uvedeno v technické zprávě - část VZT, část ÚT, část plyn.

D. Popis zvolené koncepce projektu M+R.

Pro regulaci, měření provozních a havarijních hodnot a ovládání jednotlivých technologických zařízení je navržen volně programovatelný řídící systém např. typu Simatic S7-1200  fy Siemens, doplněný vstupními/výstupními moduly. Stejný nebo podobný ŘS je již v areálu společnosti instalován a je proto požadována kompatibilita všech systémů.

Podstanice budou autonomní ve svém provozu a po připojení na podnikový Ethernet napojeny na stávající centrálu BMS (Building Management System) v areálu.

Podstanice resp.podcelky řídícího systému jsou očíslovány stejně jako rozvaděče.

Součástí měření a regulace je rovněž silové napájení – viz tabulka zařízení v příloze TZ. Zapojení silové elektrické části rozvaděčů je uvedeno na výkresech č.12, 13. Svorková schemata M+R části rozvaděče jsou součástí dokumentace zajišťované dle potřeby zhotovitelem stavby.

## E 1. Popis měřících, regulačních, ovládacích a signalizačních  okruhů

### VYTÁPĚNÍ – KOTELNA DB

TC - 11   	Ekvitermní regulace teploty topné vody – ÚT1 – otopná tělesa

Teplota topné vody je měřena čidlem teploty. Venkovní teplota je měřena prostorovým čidlem teploty. Řídící systém (dále jen ŘS) zpracovává údaje z teploměrů a svým výstupem ovládá přes servopohon trojcestný směšovač. Tím udržuje teplotu topné vody na hodnotě, která je dána zvolenou teplotní křivkou a venkovní teplotou.

Pomocí ovládacího panelu je možné nastavení nočního útlumu a týdenního (denního) programu. Venkovní teploměr je nutno umístit na severní nebo severozápadní straně budovy ve výši minimálně 2,5m nad zemí.

Oběhové čerpadlo topné vody bude ovládáno z řídícího systému (ŘS). Chod a porucha čerpadla bude signalizováno do ŘS. Dvojice čerpadel bude ovládána v automatickém záskoku a se střídáním chodu.

SA - 12   	Ovládání oběhového čerpadla – přívod pro VZT

Oběhové čerpadlo pro přívod k VZT ohřívačům bude ovládáno dle časového programu nebo dle požadavku na chod od VZT. Dvojice čerpadel bude ovládána v automatickém záskoku a se střídáním chodu.

SA - 13   	Ovládání oběhového čerpadla – přívod pro VZT

Oběhové čerpadlo pro přívod k VZT ohřívačům bude ovládáno dle časového programu nebo dle požadavku na chod od VZT. Dvojice čerpadel bude ovládána v automatickém záskoku a se střídáním chodu.

SA - 14   	Ovládání oběhového čerpadla – přívod pro VZT a otopná tělesa

Oběhové čerpadlo pro přívod k VZT ohřívačům a otopným tělesům bude ovládáno dle časového programu nebo dle požadavku na chod od VZT. Dvojice čerpadel bude ovládána v automatickém záskoku a se střídáním chodu.

TC - 17	Regulace teploty teplé užitkové vody

Teplota TUV je snímána čidlem teploty v nepřímotopném boileru a zavedena na řídící systém. Teplota TUV je řízena čerpadlem na přívodu topné vody do boileru. Žádaná teplota TUV je v rozsahu 45 až 55OC, přestoupení teploty 65OC je vyhodnoceno jako poruchový stav. Cirkulační čerpadlo je ovládáno dle časového programu z ŘS.

Jednou za čas (podle provozních předpisů) bude provedena ochrana proti legionelle v potrubí TUV a to přehřátím vody v zásobníku na teplotu cca 70 OC a vypuštěním všemi výtoky. Při tomto provozním stavu bude poruchová a havarijní signalizace přehřátí odstavena.

TC - 18   	Kaskádová regulace kotlů

Tento regulační okruh v automatickém provozu zajišťuje provoz potřebného počtu a výkonu kotlů v závislosti na požadované spotřebě tepla, která je reprezentována teplotou vody ve společném potrubí do rozdělovače. Tato teplota, měřená čidlem teploty s jímkou, je zavedena na kaskádový regulátor (např. typu RVS) a na řídící systém. Výkon kaskády kotlů bude řízen plynule, analog.signálem 0-10V z ŘS, přivedeným na svorky kaskádového regulátoru. Teplota topné vody bude regulována na konstantní hodnotu nebo hodnotu danou mírnou ekvitermní křivkou. Pořadí spínání kotlů a jejich střídání je nutno zajistit pomocí softwaru (na kaskádovém regulátoru, zajistí si dodavatel kotlů). Kaskáda kotlů je ovládána z řídícího systému signály :

- havarijní a provozní VYP./ZAP. – souhrnně všech kotlů

- řízení 0-10 V – plynulá regulace výkonu celé kaskády kotlů

Chod/porucha kotle je signalizována souhrně do ŘS.

Jako havarijní veličiny pro provoz kotelny jsou vyhodnoceny:

- překročení teploty topné vody

- překročení teploty TUV

- pokles tlaku vody v systému

- překročení tlaku vody v systému

- zaplavení kotelny

- výskyt zemního plynu v kotelně

- výskyt CO v kotelně

- maximální teplota v kotelně

- porucha nebo vypnutí ventilace kotelny.

Při těchto havarijních stavech dojde k vypnutí kotlů. Kotel může být znovu zapnut až po ručním odkvitováním obsluhou.

Kotlová čerpadla budou ovládána z kaskádového regulátoru, společně s kotlem.

PC - 20 	Regulace tlaku v systému

Tlak vody v systému ÚT je měřen snímačem tlaku. Dosažení minimální nebo maximální hodnoty tlaku je vyhodnoceno jako havarijní stav. Tlak v systému je regulován automatickým doplňovacím systémem. Porucha doplňovacího systému bude signalizována do ŘS. Před doplňovacím systémem bude instalována úpravna vody.

A - 23 		Poruchová a havarijní signalizace

Poruchová a havarijní signalizace bude mít  dvoustupňovou funkci:

1.stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele

2.stupeň – blokovací funkci (uzavírá havarijní ventil na plynu před kotelnou, vypíná kotle) a provoz může být obnoven po vědomém zásahu obsluhovatele.

Mezní indikované stavy - 1.stupeň:

- koncentrace zemního plynu o mezní hodnotě 10% dolní meze výbušnosti

- teplota vzduchu v kotelně 35°C

- při hodnotě o 0,2 bar nad hodnotou minimálního tlaku v topném systému

- při hodnotě pod 0,2 bar pod hodnotou maximálního tlaku v topném systému

- překročení teploty TUV

- porucha exp.automatu

- porucha kotlů

- porucha čerpadel

Mezní indikované stavy - 2.stupeň:

- teplota vzduchu v kotelně 40°C

- koncentrace zemního plynu o mezní hodnotě 20% dolní meze výbušnosti

- koncentrace oxidu uhelnatého (CO) v ovzduší nejvýše přípustná podle hygienických předpisů u plynů jedovatých (PEL-přípustný expoziční limit 30 mg/m3 = 24 ppm)

- zaplavení kotelny

- při teplotě výstupní vody z kaskády nad 90°C

- při hodnotě minimálního tlaku vody systému vytápění

- při hodnotě maximálního tlaku vody systému vytápění

- porucha nebo vypnutí ventilace kotelny.

Teplota topné vody je měřena čidlem teploty. Dosažení maximální hodnoty teploty je softwarově vyhodnoceno jako havarijní stav.

Tlak vody v systému ÚT je měřen snímačem tlaku. Dosažení minimální nebo maximální hodnoty tlaku je vyhodnoceno jako havarijní stav.

Havarijní zaplavení prostoru kotelny je sledováno elektrodovým zařízením RHV.

Výskyt zemního plynu a výskyt CO v kotelně je snímán detektory např. DHP fy Aseko. Je měřen výskyt plynu nad hořáky kotlů v kotelně a výskyt CO ve výši cca 1,5 m nad podlahou.

Teplota v prostoru kotelny je měřena prostorovým čidlem teploty. Dosažení maximální hodnoty teploty je softwarově vyhodnoceno jako havarijní stav.

Signály o poruchových a havarijních stavech jsou přivedeny na řídící systém, který je vyhodnotí a uvede v činnost akustický a optický alarm na rozvaděči a na panelu ŘS.

Kotle jsou při normálním provozu i při havarijním stavu vypínány z řídícího systému. Pro potřebu havarijního ručního vypnutí technologie kotelny je určeno tlačítko STOP s hřibovou hlavicí u vchodu do kotelny. Tímto způsobem se odstaví všechna zařízení kotelny kromě napájení řídícího systému.

FC - 24	Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu

Na přívodu plynu do kotelny bude instalován bezpečnostní uzavírací ventil s elektromagnetickým ovládáním, který bude automaticky uzavřen při výskytu plynu II.stupně v kotelně a při poruše ventilace kotelny. Ventil bude umístěn na přívodu plynu do kotelny. Ventil se otvírá s příchodem napájecího napětí a uzavírá bez napětí. Ventil plynu je dodávkou profese ZTI.

### VYTÁPĚNÍ – KOTELNA MIX

Tyto okruhy (31 až 44) jsou řešeny obdobně jako okruhy kotelny DB.

### VYTÁPĚNÍ – KOTELNA I 301

Tyto okruhy (51 až 56) jsou řešeny obdobně jako okruhy kotelny DB.

### VYTÁPĚNÍ – STROJOVNA E 109

TC - 71   	Ekvitermní regulace teploty topné vody – ÚT1 – otopná tělesa DB II – 1.NP

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-11.

TC - 72   	Ekvitermní regulace teploty topné vody – ÚT2 – otopná tělesa DB II – 2.NP, E110

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-11.

TC - 73	Regulace teploty teplé užitkové vody

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-17.

### VZDUCHOTECHNIKA

TC - 201  	Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV201 –

- lisovna

Pro teplovzdušné větrání těchto prostor je navržena jednotka s glykolovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, klapkami, filtry a přívodním a odtahovým ventilátorem, doplněnými frekvenčními měniči. Jednotka má přívodní a odvodní část, propojenou glykolovým rekuperátorem, umístěna je ve strojovně VZT.

Teplota vzduchu na přívodu a odtahu VZT je měřena kanálovým čidlem teploty. Čidlo je vybaveno konzolou pro montáž na stěnu VZT potrubí. Řídícím čidlem pro regulaci teploty je čidlo teploty na odtahu, čidlo teploty v přívodu je jen omezovací. Řídící systém ovládá rekuperátor, ovládá přes servopohon  trojcestný  směšovač a čerpadlo  na přívodu  topné vody  do VZT  ohřívače. Tím řídící systém udržuje teplotu vzduchu v prostoru na předem zvolené hodnotě.

Přednostně je regulována  žádaná teplota ovládáním čerpadla glykolového rekuperátoru ZZT.  Ovládání je provedeno z ŘS, na základě porovnání  teplot venkovního vzduchu a teploty vzduchu na odtahu.

V režimech rekuperace, noční chlazení apod. bude využita hodnota venkovní teploty a porovnávána se zadanými hodnotami.

Na ventilátorech je měřena tlaková ztráta snímači diferenčního tlaku s analogovou výstupní hodnotou 0-10V, z této hodnoty bude vypočten průtok vzduchu, pro korekci hodnoty od teploty slouží naměřená hodnota čidla teploty přívodu a odtahu. Ztráta signálu ze snímače svědčí o poruše ventilátoru, výpadku pojistek, FM nebo přetržení řemenu. Otáčky ventilátorů budou řízeny plynule dle požadované hodnoty průtoku a dle časového programu. Frekvenční měniče budou umístěny uvnitř rozvaděče, z ŘS bude povelem Start měnič zapnut, do ŘS bude signalizován stav Chod a Porucha.

Dle požadavku investora bude na přívodu k motoru ventilátoru instalováno tzv.relé nulových otáček, tedy zařízení detekující nulové otáčky motoru a umožňující přes potřebné elektromechanické prvky  otevření krytu ventilátoru. Dále bude signalizován stav nulových otáček vhodnou signalizací, např.majáčkem.

Na filtrech je měřena tlaková ztráta snímači diferenčního tlaku. Tlaková ztráta na filtru je úměrná jeho znečištění. Proto je překročení nastavené hodnoty signalizováno do ŘS.

Časový program a jednotlivé režimy budou upřesněny v rámci najíždění a odlaďování systému s ohledem na provozní dobu větraných prostor.

Pomocí ovládacího panelu ŘS je možné nastavení nočního útlumu a týdenního (denního) programu ovládání vzduchotechniky a regulace teploty vzduchu. Ventilace je ovládána dle časového programu nebo dle povelu obsluhy.

Pro protimrazovou ochranu teplovodního VZT ohřívače jsou využity 2 snímače :

- snímač teploty vratné vody na výstupu z výměníku

- snímač teploty s kapilárou, která se připevní ve spirále k ohřívači.

Směšovacím ventilem ohřívače se reguluje teplota vzduchu a zároveň teplota vratné vody, by nepoklesla pod určitou minimální mez (cca 15 OC). Z kontaktního výstupu kapilárového snímače je signalizován poruchový stav (námraza ohřívače) do ŘS, který zajistí automatické vypnutí ventilátorů a uzavření klapek, současně je zapnuto čerpadlo (pokud neběží). Při poklesu venkovních teplot pod bod mrazu je zapínáno čerpadlo topné vody trvale. Chod čerpadla je signalizován do ŘS. Potrubí topné vody na střeše bude chráněno proti zamrznutí el.topnými samoregulačními kabely, které budou zapínány při poklesu venkovní teploty pod určitou minimální mez (cca 5 OC).

Ventilátory a čerpadla budou ovládány řídícím systémem. S uvedením jednotky do provozu je aktivován okruh ohřívače nebo rekuperace - dle požadavků regulace. Bezpečnostní vypnutí jednotlivých motorů je řešeno silovými vypínači v blízkosti jednotlivých zařízení. Servopohony jsou v ručním provozu ovládány ovladači přímo na servopohonu. Čerpadlo ohřívače pokud by mělo být delší dobu v nečinnosti, bude minimálně 1 x týdně spuštěno ( na dobu cca 10 min.).

Na potrubí VZT jsou umístěny stávající či nové požární klapky. Signál o sepnutí koncového kontaktu požární klapky je signalizován jako havarijní stav, zároveň je vydán povel pro vypnutí vzduchotechniky. Tab.2 - Tabulka požárních klapek je v příloze TZ.

Na přívodu vzduchu bude instalováno čidlo detekce kouře ve VZT potrubí, zapojené na vyhodnocovací ústřednu v rozvaděči, do ŘS bude signalizován stav Poplach (tento stav vypíná VZT) a Servis (porucha zařízení). Při detekci kouře bude ventilace ihned vypnuta.

Případné další informace k osazené technologii VZT a algoritmům řízení – viz projekt VZT.

TC - 204  	Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV204 –

- lisovna

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-201.

TC - 301  	Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV301 –

- míchárna

Pro teplovzdušné větrání těchto prostor je navržena jednotka s teplovodním ohřívačem, klapkou, filtrem a přívodním ventilátorem, doplněným frekvenčním měničem. Jednotka má pouze přívodní část, umístěna je ve strojovně VZT.

Teplota vzduchu na přívodu VZT je měřena kanálovým čidlem teploty. Čidlo je vybaveno konzolou pro montáž na stěnu VZT potrubí. Řídícím čidlem pro regulaci teploty je čidlo teploty na přívodu. Řídící systém ovládá přes servopohon  trojcestný  směšovač a čerpadlo  na přívodu  topné vody  do VZT  ohřívače. Tím řídící systém udržuje teplotu vzduchu na předem zvolené hodnotě.

Pro ostatní platí v omezeném rozsahu popis okruhu TC-201.

TC - 210  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV210 –

- brusírna

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 211  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV211 –

- brusírna

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 101  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV101 –

- diskové brzdy

Pro teplovzdušné větrání těchto prostor je navržena jednotka s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, klapkami, filtry a přívodním a odtahovým ventilátorem, doplněnými frekvenčními měniči. Jednotka je umístěna ve strojovně VZT.

Teplota vzduchu na přívodu a odtahu VZT je měřena kanálovým čidlem teploty. Čidlo je vybaveno konzolou pro montáž na stěnu VZT potrubí. Řídícím čidlem pro regulaci teploty je čidlo teploty na odtahu, čidlo teploty v přívodu je jen omezovací. Řídící systém ovládá rekuperátor, ovládá přes servopohon  trojcestný  směšovač a čerpadlo  na přívodu  topné vody  do VZT  ohřívače. Tím řídící systém udržuje teplotu vzduchu v prostoru na předem zvolené hodnotě.

Přednostně je regulována  žádaná teplota regulační klapkou rekuperátoru ZZT.  Regulace deskového rekuperátoru spočívá v ovládání regulační klapky na průtoku vzduchu výměníkem a zároveň na obtoku vzduchu. Regulace je provedena jedním signálem 0-10 V z ŘS. Klapka je regulována na základě porovnání  teplot venkovního vzduchu a teploty vzduchu na odtahu. Protimrazová ochrana výměníku je zajištěna čidlem na výstupním odpadním vzduchu. Při poklesu teploty pod 3OC je otvírána klapka obtoku, aby nedocházelo k namrzání výměníku. Ventilátory mohou zůstat v provozu.

Pro ostatní platí popis okruhu TC-201.

TC - 104  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV104 –

- diskové brzdy

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 409  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV409 –

- šatna DB

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 411  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV411 –

- šatna DB

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 105  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV105 –

- diskové brzdy nové

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 106  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV106 –

- diskové brzdy nové

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 107  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV107 –

- diskové brzdy nové

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 406  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV406 –

- šatna – nová hala DB

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 410  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV410 –

- šatna - brusírna

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 212  	Regulace_teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV212 –

- předlis, šatny

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-301.

TC - 351  	Regulace_teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X101 –

- kotelna DB

Pro teplovzdušné větrání prostoru kotelny je navržena jednotka s  elektrickým ohřívačem,  klapkou, filtrem a přívodním ventilátorem. Ventilátor je doplněn frekvenčním měničem. Větrání musí být při chodu kotelny v provozu stále. Porucha nebo vypnutí ventilace blokuje chod kotelny.

Teplota vzduchu na přívodu VZT je měřena kanálovým čidlem teploty. Čidlo je vybaveno konzolou pro montáž na stěnu VZT potrubí. Řídícím čidlem pro regulaci teploty je čidlo teploty v prostoru, čidlo teploty v přívodu je jen omezovací. Řídící systém ovládá elektrický ohřívač, tím udržuje teplotu vzduchu v prostoru na předem zvolené hodnotě.

Ohřev vzduchu je řešen elektrickým ohřívačem o výkonu 30kW, který se skládá ze více sekcí. Ovládání ohřívače je signálem Povolení chodu z ŘS přes stykač. První sekce ohřívače je řízena plynule a to dvojicí polovodičových stykačů SSR, které jsou řízeny pulsně-šířkovou modulací z ŘS.  Bezpečnostní termostaty jsou součástí ohřívače, jsou z výroby nastaveny na rozpojení kontaktu při překročení teploty vzduchu 60 OC (provozní, vratný termostat), resp. při překročení teploty vzduchu 80 OC (havarijní nevratný termostat, vyžadující ruční reset). Provozní kontakt termostatu a pomocný kontakt jističe bude zapojen do ovládacího obvodu ohřívače, přes pomocný kontakt stykače bude signalizován do ŘS stav Chod (resp.Porucha).  Havarijní kontakt termostatu bude přímo signalizován do ŘS, ohřívač bude softwarově i napřímo vypnut a vyhlášena porucha.

Podmínkou zapnutí ohřívače je chod ventilátoru (potvrzené zpětné hlášení + dP ventilátoru).

Pozn. Při vypnutí jednotky je třeba nejprve vypnout el.ohřívač a poté ventilátor vypnout s časovým zpožděním tak, aby teplota na výstupu ohřívače poklesla pod bezpečnou mez.

Na ventilátoru je měřena tlaková ztráta snímačem diferenčního tlaku. Tlaková ztráta na ventilátoru je známkou chodu ventilátoru. Pokles pod nastavenou hodnotu svědčí o poruše ventilátoru. Chod ventilátoru je signalizován do ŘS.

Na filtru je měřena tlaková ztráta snímači diferenčního tlaku. Tlaková ztráta na filtru je úměrná jeho znečištění. Proto je překročení nastavené hodnoty signalizováno do ŘS.

TC - 352  	Regulace_teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X102 –

- kotelna I 301

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-351.

TC - 353  	Regulace_teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X103 –

- kotelna MIX

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-351.

Upřesnění pro bezpečný provoz a ovládání vzduchotechniky dle požadavků investora (týká se všech VZT zařízení ve všech strojovnách) :

- havarijní odstavení celé strojovny bude STOP tlačítkem, umístěným před dveřmi do strojovny. STOP tlačítko nebude zapojeno na podpěťové cívky v rozvaděčích, protože se požaduje, aby po případném výpadku napájení byl automaticky obnoven provoz VZT jednotek. Pro odstavení jen jednoho rozvaděče bude využito STOP tlačítko na dveřích rozvaděče.

- pro ovládání v běžném provozu, nastavování požadovaných hodnot a časových programů, sledování alarmů apod. bude použit ovládací panel řídícího systému, instalovaný na dveřích rozvaděče

- pro bezpečné odepnutí (vypnutí) jednotlivých VZT jednotek bude na příslušném rozvaděči instalován 3f vypínač se zámkem, který odpojí napájení pro celou VZT jednotku a umožní obsluze bezpečnou práci na VZT zařízení. Po vypnutí zůstane napájen pouze obvod relé nulových otáček, el.zámek krytu ventilátorové komory a signalizační majáček. Zámek vypínače musí být v provedení pro zamknutí visacím zámkem údržbářů. Pro všechny bezpečností obvody musí být zpracovány výpočty a návrhy architektury obvodů dle zpracované analýzy rizik a vlastní provedení obvodů v rozvaděči i mimo něj musí být v souladu s touto analýzou rizik.

- na VZT jednotkách poblíž ventilátorové komory bude instalován servisní 3f vypínač se zámkem, který odpojí napájení pro ventilátor (bezpečné odepnutí) a umožní obsluze bezpečnou práci uvnitř VZT zařízení (např.při kontrole funkce uzavíracích klapek, které budou zůstávat pod napětím a budou moci být z rozvaděče ovládány)

- na rozvaděči budou pro kontrolu a zkoušky funkce instalovány ovladače pro uzavírací klapky, klapku bypassu a pro ventilátor. Bude vždy instalován ovladač AUT.-RUČ. a dále tlačítka ZAVŘÍT a OTEVŘÍT (pro klapky) a tlačítka STOP a START (pro ventilátor), případně ovladač 0-1 (pro ventilátor). Tyto ovladače, tlačítka a pomocné obvody nebudou mít funkci bezpečného odepnutí a budou proto v normálním, běžném provedení.

- u ventilátorů všech VZT jednotek bude instalován obvod relé nulových otáček, el.zámek krytu ventilátorové komory (v dodávce VZT, v provedení „bez napětí uzavřeno“ – požadavek na provedení zámku dle EN ISO 13849-1 – PLr minimálně provedení c nebo lépe d) a signalizační žlutočervený majáček. Tento obvod bude za všech provozních stavů stále funkční (kromě havarijního odstavení celé strojovny).

### MĚŘENÍ SPOTŘEB

QQ - 451   	Měření spotřeby tepla, centrální odečet

Spotřeba tepla bude měřena kompaktními měřiči tepla,  budou vybaveny modulem M-Bus pro přenos dat do centrální jednotky. Měřiče tepla jsou dodávkou profese ÚT. Dálkové odečty po sběrnici M-Bus nejsou předmětem tohoto projektu.

FQ - 452	Měření spotřeby plynu

Spotřeba plynu bude měřena plynoměrem s výstupem impulsů. Impulsní výstup bude přímo napojen  na vstupní modul ŘS.

### ŘÍDÍCÍ SYSTÉM A ROZVADĚČE

501 		Řídící systém DDC

Pro regulaci,  měření provozních a havarijních  hodnot a ovládání jednotlivých   technologických   zařízení   je navržen volně programovatelný  řídící systém např. typu Simatic S7-1200 fy Siemens, doplněný vstupními/výstupními moduly fy Siemens. Řídící systém bude umístěn uvnitř rozvaděče, bude přes komunikační rozhraní napojen po Ethernetu na centrálu BMS (připojení si zajišťuje investor vlastními prostředky).

Stejný nebo podobný ŘS je již v areálu společnosti instalován a je proto požadována kompatibilita všech systémů.

Vizualizace dat bude provedena v dohledovém centru na centrále BMS a na vizualizačním displeji, instalovaném na rozvaděči M+R.  Na panelu jsou na displeji zobrazovány hodnoty fyzikálních veličin  a stavy jednotlivých zařízení. Dále lze z panelu měnit žádané hodnoty regulovaných veličin, zapínat a vypínat jednotlivá zařízení  nebo funkční celky, identifikovat poruchová hlášení atd. Grafický systém zobrazení stavu jednotlivých funkčních okruhů na displeji a na centrále BMS umožňuje obsluze přehledné ovládání a kontrolu.

Řídící systém je  v budoucnu možné dále rozšiřovat  a umožnit tak připojení dalších zařízení.

Ostatní řídící systémy jsou navrženy obdobně.

551		Rozvaděče M+R a_příslušenství

Rozvaděče budou nástěnné nebo skříňové. Na čelním panelu bude umístěn ovládací panel řídícího systému. Silový přívod k rozvaděči bude využit ve většině případů stávající, event. s menšími úpravami při novém umístění rozvaděče – řeší si investor.

Stávající rozvaděče M+R, osazené staršími regulátory, budou demontovány.

### CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU (BMS)

Podstanice řídícího systému budou napojeny na stávající centrálu BMS (Building Management System), v sestavě PC a monitor. Stávající centrála je vybavena vizualizací typu Promotic, tato vizualizace bude doplněna a sotwarově upravena pro potřeby tohoto projektu.

E 2. Popis silnoproudých zařízení.

Součástí M+R je silové připojení vzduchotechniky. Ventilátory jsou ovládány v automatickém nebo ručním provozu. Volba provozu a zapnutí je popsána výše. V běžném provozu je z hlediska hospodárnosti možný jen automatický provoz.

Poruchy motorů jsou vytvořeny softwarově z povelu na motor a nevráceného zpětného hlášení chodu. Přehled všech hlavních zařízení – viz tabulka v příloze TZ.

Jako hlavní vypínač je použit přívodní jistič nebo vypínač, současně slouží hlavní vypínač jako odpojovací zařízení v případě oprav, údržby, demontáže atd.

Havarijní vypnutí je přerušení přívodů el.energie do všech obvodů v případě nebezpečí požáru či úrazu el.proudem. Havarijní vypnutí je možné stiskem červeného tlačítka  na dveřích rozvaděče. Vypínání přívodu i ostatní přepínače budou uvnitř rozvaděče na liště.

Spouštění a ovládání jednotlivých zařízení je řešeno řídícím systémem – viz výše (část Měření a regulace). V silové části je navrženo jištění a spínání pohonu, servisní bezpečnostní vypínač u motoru a napájecí i ovládací kabely. Přehled všech zařízení včetně el.parametrů je uveden v tabulce  v příloze TZ.

Řídící systém svými výstupy do silové části (DO) provádí zapínání  a vypínání pohonů, pomocí vstupů (DI) jsou předávány řídícímu systému informace o stavu jednotlivých pohonů. Předpokládá se signalizace CHOD nebo PORUCHA. Zařízení, která budou mít termistorovou ochranu vinutí motoru, budou mít termistorové relé osazeno v rozvaděči. Zařízení vybavená termokontaktem budou mít tento zapojen v ovládacím obvodu cívky stykače. Frekvenční měniče budou umístěny v rozvaděči (event. vyjímečně po odsouhlasení investorem přímo na VZT jednotce). Kabeláž mezi motorem a měničem bude stíněná z důvodu odstranění možného rušení.

Instalovaný příkon rozvaděčů M+R a přehled všech zařízení :

- viz tabulka v příloze TZ.

F. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a vliv  prostředí.

Druh energetické soustavy dle ČSN 33 01 20 :

TN-C-S 230/400 V, 50 Hz,  								      2 AC, 24 V, SELV

Způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 : samočinným odpojením zdroje v soustavě TN, bezpečným malým napětím.

G. Kabeláž.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY a stíněnými kabely vedenými v technologických prostorách na povrchu v kabelových žlabech nebo lištách, v ostatních prostorech pod omítkou, v podlaze nebo v podhledu. Ochranné pospojování VZT potrubí a potrubí plynu bude provedeno vodičem CY. Venkovní rozvody potrubí plynu budou uzemněny.

Převážná část kabeláže je vedena ve strojovně. Hlavní kabelové trasy jsou vedeny v kabelových žlabech. Po objektu se jedná o vedení jednotlivých kabelů, převážně pro měření teplot. V prostorách, kde je nutno zachovat povrchově čistou montáž, budou kabely vedeny v trubkách pod omítkou. Vždy je nutné dodržet při kladení kabelů oddělení kabelů s napěťovou úrovní 400/230V50Hz od ostatní kabeláže MaR s malým napětím.

Všechny prostupy mezi různými požárními úseky budou požárně utěsněny.

H. Požadavky na ostatní profese.

Dodavatel stavební části zajistí :

Drobné stavební práce dle požadavku montáže spojené s instalací rozvaděče (skříňky), přístrojů a spojovacího vedení, prostupy kabelových tras.

Dodavatel technologické ( strojní ) části zajistí :

Dodávku a zabudování přípojek pro měření tlaku.

Dodávku a zabudování návarků pro teploměry s jímkou a termostaty.

Montáž ventilů a klapek do potrubí včetně dodávky a montáže potřebných přechodových kusů.

Zabudování měřičů spotřeby tepla do potrubí včetně dodávky a montáže potřebných přechodových kusů. Je třeba zachovat rovné délky před a za měřidlem dle pokynů výrobce měřidla.

Dodávku technologie s požadovanými kontakty pro ovládání a signalizaci.

Seznam příloh Technické zprávy :

- Tab 1 - Přehled zařízení napojených z rozvaděčů M+R

- Tab 2 - Tabulka požárních klapek

V Praze, 2/2020 					Vypracoval : ing.Vladimír Píša