## VZT
Federal – Mogul Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí - DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203) - Lisovna
201-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (ohřívač) - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz 68,1% (venkovní vzduch -18°C, odváděný vzduch 20°C při 30% rel.vlhkosti) dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 22kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu 2500mm, délka vč.klapky a pružnýcg vložek 5200mm ODVOD - filtrace M5 včetně pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (chladič) - minimální teplotní účinností rekupearce pro zimní provoz dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, odvodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), vč.pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu, klapky a pružné vložky 2750mm, délka vč.pružné vložky 4100mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - odvod 35 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorových komor proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorových komor (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motory VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
201-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 168 | 0 | 0
201-03 | Požární klapka s požární odolností EIS 90 D1, provedení s ručním a teplotním spouštěním, s koncovým spínačem zavřeno, vel.1250x800mm | ks | 1 | 0 | 0
201-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 155 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek a kompletní potrubí odváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek | bm | 62 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a kompletní potrubí výdechu odpadního vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulačních klapek a pružných vložek | m2 | 90 | 0 | 0
| Protipožární izolace - doizolování požárních klapek - provedení izolace musí odpovídat provedení uvedenému v atestu na požární izolaci vydanému oprávněným orgánem; atest nutno doložit; požární odolnost izolace 90 minut; veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.SV-204 (vč.SV-205 a SV-206) - Lisovna
204-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (ohřívač) - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz 68,1% (venkovní vzduch -18°C, odváděný vzduch 20°C při 30% rel.vlhkosti) dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 22kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu 2500mm, délka vč.klapky a pružnýcg vložek 5200mm ODVOD - filtrace M5 včetně pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (chladič) - minimální teplotní účinností rekupearce pro zimní provoz dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, odvodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), vč.pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu, klapky a pružné vložky 2750mm, délka vč.pružné vložky 4100mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - odvod 35 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorových komor proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorových komor (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motory VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
204-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 168 | 0 | 0
204-03 | Požární klapka s požární odolností EIS 90 D1, provedení s ručním a teplotním spouštěním, s koncovým spínačem zavřeno, vel.1250x800mm | ks | 1 | 0 | 0
204-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 232 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek a kompletní potrubí odváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek | bm | 86 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a kompletní potrubí výdechu odpadního vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulačních klapek a pružných vložek | m2 | 145 | 0 | 0
| Protipožární izolace - doizolování požárních klapek - provedení izolace musí odpovídat provedení uvedenému v atestu na požární izolaci vydanému oprávněným orgánem; atest nutno doložit; požární odolnost izolace 90 minut; veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.SV-301 - Míchárna
301-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
301-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 48 | 0 | 0
301-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 75 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 65 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 10 | 0 | 0
Zařízení č.SV-210 - Brusírna
210-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
210-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 48 | 0 | 0
210-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 60 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 20 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 42 | 0 | 0
Zařízení č.SV-211 - Brusírna
211-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
211-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 48 | 0 | 0
211-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 60 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 20 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 42 | 0 | 0
Zařízení č.SV-101 (vč.SV-102 a SV-103) - Diskové brzdy DB
101-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní ležaté provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, deskový rekuperátor ležatý s vnitřním obrokem - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz 72,9% (venkovní vzduch -18°C, odváděný vzduch 20°C při 30% rel.vlhkosti) dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,5kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění) ODVOD - filtrace M5 včetně pružné vložky, deskový rekuperátor ležatý (odvodní strana) - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, odvodní ventilátor max.el.příkon 15,0kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), vč.pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění) - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - odvod 35 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (pro přívod i odvod) - šířka 5500mm, výška vč.rámu 2900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 8500mm (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
101-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 192 | 0 | 0
101-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 360 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek a kompletní potrubí odváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek | bm | 170 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a kompletní potrubí výdechu odpadního vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulačních klapek a pružných vložek | m2 | 200 | 0 | 0
Zařízení č.SV-104 - Diskové brzdy DB
104-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
104-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 48 | 0 | 0
104-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 45 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 16 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 30 | 0 | 0
Zařízení č.SV-409 - Diskové brzdy DB - šatna č.9
409-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
409-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 6 | 0 | 0
409-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 15 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 3 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 13 | 0 | 0
Zařízení č.SV-411 - Diskové brzdy DB - šatna č.7 až 11
411-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 4 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
411-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1000 | soubor | 12 | 0 | 0
411-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 22 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 10 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 15 | 0 | 0
Zařízení č.SV-105 - Diskové brzdy DB nové
105-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
105-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 68 | 0 | 0
105-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 105 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 25 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 85 | 0 | 0
Zařízení č.SV-106 - Diskové brzdy DB nové
106-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
106-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 72 | 0 | 0
106-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 75 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 25 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 50 | 0 | 0
Zařízení č.SV-107 - Diskové brzdy DB nové
107-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
107-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 48 | 0 | 0
107-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 85 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 60 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 25 | 0 | 0
Zařízení č.SV-406 - Nová hala DB - šatna č.6
406-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
406-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1500 | soubor | 2 | 0 | 0
406-03 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1000 | soubor | 4 | 0 | 0
406-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 25 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 12 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 18 | 0 | 0
Zařízení č.SV-410 - Brusírna - šatna č.10
410-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 700mm, výška vč.rámu 800mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 2 500 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
410-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1000 | soubor | 7 | 0 | 0
410-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 15 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 5 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 10 | 0 | 0
Zařízení č.SV-212 - Předlis (+ šatny 2, 3 a mistři)
212-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 11,00kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 1800mm, výška vč.rámu 2000mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3400mm - přívod 25 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
212-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 30 | 0 | 0
212-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 42 | 0 | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 28 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 15 | 0 | 0
Zařízení č.X101 – Kotelna DBI (místnost č. J 115)
X101-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, elektrický ohřívač - topný výkon 30kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2200mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
X101-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 4 | 0 | 0
X101-03 | Protidešťová žaluzie vč. ochranného síta, rozměr 1000 x 400 mm | soubor | 1 | 0 | 0
X101-04 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 630 x 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0
X101-05 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 500 x 500 mm | soubor | 2 | 0 | 0
X101-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 36 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.X102 – Kotelna - místnost č. I 301
X102-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, elektrický ohřívač - topný výkon 30kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2200mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
X102-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 4 | 0 | 0
X102-03 | Protidešťová žaluzie vč. ochranného síta, rozměr 1000 x 400 mm | soubor | 1 | 0 | 0
X102-04 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 630 x 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0
X102-05 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 500 x 500 mm | soubor | 2 | 0 | 0
X102-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 22 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.X103 – Kotelna MIX - místnost č. Q 407
X103-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, elektrický ohřívač - topný výkon 30kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2200mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výkresová část) a sestavu jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - zajišťuje firma ESOS Ostrava s.r.o., Ing. Petr Lysák p.lysak@esosostrava.cz, 608710566 - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
X103-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 4 | 0 | 0
X103-03 | Protidešťová žaluzie vč. ochranného síta, rozměr 1000 x 400 mm | soubor | 1 | 0 | 0
X103-04 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 630 x 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0
X103-05 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 500 x 500 mm | soubor | 2 | 0 | 0
X103-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 46 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 8 | 0 | 0
Montážní materiál
| Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| Desky z rýhované pryže na podložení VZT jednotek | soubor | 1 | 0 | 0
Montážní práce
| Kompletní montáž výše specifikovaného VZT zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212, X101, X102, X103 | soubor | 1 | 0 | 0
| Stěhování všech VZT jednotek VZT zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212, X101, X102, X103 - u VZT jednotek č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-105, SV-106, SV-107, které svými rozměry přesahují rozměry stávajících transportních otvorů do strojoven VZT, notno počítat s místní montáží VZT jednotek s transportem v dílech, které projdou transportními otvory nebo případně počítat se zvětšením transportních otvorů (nutno projednat tuto možnost s investorem) - rozsah a způsob stěhování upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky | soubor | 1 | 0 | 0
Demontáže včetně ekologické likvidace zdemontovaného materiálu
| Kompletní demontáže stávajících VZT zařízení vč.ekologické likvidace zdemontovaného materiálu VZT zař.č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212 v rozsahu vyplývajícím z výkresové části (zařízení, které bude nahrazeno novým výše specifikovaným zařízením) : - včetně demontáží rozvodů páry k výměníkům stávajících VZT jednotek - včetně demontáží kompletních kabeláží elektro a M+R vč.všech komponentů M+R u demontovaných zařízení a vč.rozvaděčů M+R (vč.odpojení všech elelktrických zařízení) - včetně demontáží rozvodů vody k zvlhčovacím komorám VZT jednotek - včetně kompletních demontáží pomocných konstrukcí a závěsů pro VZT, rozvody páry, vody, elektro a M+R, které dále nebudou využity - rozsah demontáží nutno upřesnit při prohlídce před vypracováním nabídky | soubor | 1 | 0 | 0
| Demontáž požárních klapek u zař.č.SV-201 a SV-204 na odvodu vzduchu ve výrobní hale a jejich nahrazení VZT potrubím, demontáže ve výšce cca 5m nad podlahou - jedná se o požární klapky, které budou nahrazeny požárními klapkami poz.201-03, 204-03 | soubor | 1 | 0 | 0
| Nutné demontáže konstrukcí vč.jejich zpětné montáže po montáži VZT zařízení, které omezují průchodnost transportních tras (zábradlí apod.) - rozsah těchto demontáží nutno upřesnit a individuálně zvážit při prohlídce před vypracováním nabídky | soubor | 1 | 0 | 0
| Stávající výdech VZT zařízení SV-203 je osazen nástavci pro měření emisí. Při demontáži VZT zařízení budou tyto nástavce zdemontovány, po dobu realizace uschovány (nebudou zlikvidovány) a po montáži nové VZT budou osazeny na výdech odpadního vzduchu. | soubor | 1 | 0 | 0
| Stávající výdech VZT zařízení SV-206 je osazen nástavci pro měření emisí. Při demontáži VZT zařízení budou tyto nástavce zdemontovány, po dobu realizace uschovány (nebudou zlikvidovány) a po montáži nové VZT budou osazeny na výdech odpadního vzduchu. | soubor | 1 | 0 | 0
Stavební přípomoce
| Vybourání stávajících betonových základů ve strojovně VZT č. S201 + oprava a nátěr podlah pod vybouranými základy. | soubor | 1 | 0 | 0
| Stavební vybudování nové plynové kotelny (nové příčky plocha 58m2, materiál plynosilikát tl.150mm) v rámci strojovny VZT č.I301vč.dodávky a osazení nových protipožárních dveří šířky 1100mm s odolností 60 minut.Včetně omítek a vymalování (plocha 116m2, ze strany strojovny VZT i ze strany kotelny). | soubor | 1
| Nové prostupy do fasády pro nasávání čerstvého vzduchu VZT č.SV-107 a pro VZT pro větrání plynových kotelen - vybourání, dozdění, stavební začištění, oprava maleb. | soubor | 1
| Po demontáži všech zařízení ve strojovnách VZT - úklid strojoven VZT, opravy poškozených podlah a omítek ve strojovnách VZT vč.oprav maleb - rozsah nutno upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky. | soubor | 1 | 0 | 0
| Opravy zazdění včetně začištění okolo stávajících průchodů VZT potrubí (vč.stávajících požárních klapek) ve svislých i vodorovných stavebních konstrukcích vč.zaštukování a opravy maleb - rozsah nutno upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky. | soubor | 1 | 0 | 0
| Požární ucpávky - u prováděných oprav zazdění okolo stávajících průchodů VZT potrubí (vč.stávajících požárních klapek) - rozsah nutno upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky. | soubor | 1 | 0 | 0
Odvody kondenzátu
| Odvod kondenzátu od deskového rekuperátoru zař.č.SV-101 - vč.dodávky a montáže zalévatelného sifonu (pro umístění na podtlakovou stranu zařízení s max.podtlakem do 1000Pa); potrubí odvodů kondenzátu - plast např.HT, min.světlost DN32mm, délka potrubí odvodu kondenzátu do 15m vč.tvarovek | soubor | 1 | 0 | 0
Společné položky
| Uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| Štítky s popisy VZT zařízení, šipky pro označení směru proudění vzduchu a topného media | soubor | 1 | 0 | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování | soubor | 1 | 0 | 0
| Revize požárních klapek | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizoivanou laboratoří | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Výrobní (dílenská) dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
| Příplatek za provádění prací mimo normální pracovní dobu (víkendy, noci) | soubor | 1 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony : - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní (dílenské) dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.