## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | FEDERAL - MOGUL Friction Product a.s. - Decentr.zdrojů tepla | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 501
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Kostelec nad Orlicí
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  |  |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | celkem | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  |  |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | celkem | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" | [8 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | celkem | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % |  | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | FEDERAL - MOGUL Friction Product a.s. - Decentr.zdrojů tepla
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 14.1522 | 12.2146
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 9.0379 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0.6304 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 4.3058 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | 0.1782 | 12.2146
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.51544 | 0
727 | Zdravotechnika - požární ochrana | 0 | 0.14868 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.00072 | 0
777 | Podlahy lité | 0 | 0.3144 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.05164 | 0
| Celkem | 0 | 14.6677 | 12.2146
Profese
| Vzduchotechnika | 0
| Kotelna DB I | 0
| Kotelna MIX | 0
| Kotelna 1301 | 0
| Rozvody plynu | 0
| M+R , vč. Elektro silnopr. | 0
| součet profese | 0
| celkem HSV + PSV + profese | 0
Vedlejší rozp.náklady
| Zařízení staveniště 1,0% | 0
| Územní vlivy - ztíž.doprava 1,0% | 0
| Projekt.a průzk.práce (výrobní dokumentace) + skut.provedení 0,2% | 0
| Kompletač.činnost 1,5% | 0
| celkem VRN | 0

## Stav.rozp.
ROZPOČET
Stavba: |  | FEDERAL - MOGUL Friction Product a.s. - Decentr.zdrojů tepla
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  |  | 26.02.2020
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 14.1522 |  | 12.2146 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 9.0379 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm (po vybour.otvorech ) , prům.cena | kus | 52 | 0 | 0 | 0.04843 | 2.5184 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 52 |  | 52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
2 | K | 014 | 310236261 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm , analog.pro zazd otvorů po mont. VZT | kus | 3 | 0 | 0 | 0.09686 | 0.29058 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
3 | K | 014 | 310237261 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm ( skut. 550 mm ) , analog.pro zazdívky po mont. VZT | kus | 1 | 0 | 0 | 0.24042 | 0.24042 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
4 | K | 011 | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm ,vč.ukotvení | m2 | 58 | 0 | 0 | 0.10325 | 5.9885 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 58,0 |  | 58 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 | 0 |  | 0.6304 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | 014 | 41138661/R | Zabetonování prostupů v ŹB stropech a střeše , pl do 0,09 m2 , tl.do 300 mm , komplet.proved. - prům.cena | kus | 32 | 0 | 0 | 0.0197 | 0.6304 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 32 |  | 32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 0 | 0 |  | 4.3058 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 014 | 611325211 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech , analog.pro začištění po zabet.na stropech | kus | 32 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.112 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 32 |  | 32 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
7 | K | 014 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% , dle projektanta | m2 | 200 | 0 | 0 | 0.0057 | 1.14 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 200,00 |  | 200 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 116 | 0 | 0 | 0.00438 | 0.50808 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 58,00*2 |  | 116 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | 014 | 612325211 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách ( na zazdívkách ) | kus | 88.4 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.3094 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 52*1,7 |  | 88.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
10 | K | 014 | 61232542/R | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20% | m2 | 280 | 0 | 0 | 0.0057 | 1.596 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 280 |  | 280 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
11 | K | 011 | 612381011 | Tenkovrstvá omítka , včetně penetrace , vnitřních stěn - na plynosilikát.zdivu , z obou stran | m2 | 116 | 0 | 0 | 0.00228 | 0.26448 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 58,00*2 |  | 116 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
12 | K | 014 | 619995001/b | Začištění omítek kolem zazdívek otvorů , vnějších | m | 15.6 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0234 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 15,60 |  | 15.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
13 | K | 014 | 619995001/a | Začištění omítek kolem zazdívek otvorů , po mont., vnitř. | m | 15.6 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0234 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ( 2,40+1,20)*2+( 0,80+0,60)*2*3 |  | 15.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
14 | K | 011 | 622511001 | Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka , včetně penetrace , vnějších stěn - analog.pro opravu u otvorů ( pro VZT ) - předpoklad | m2 | 40 | 0 | 0 | 0.00168 | 0.0672 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 40,00 |  | 40 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
15 | K | 014 | 632681113 | Vyspravení bet. podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka průměr do 200 mm tl do 30 mm , vyspravení - předpoklad | kus | 70 | 0 | 0 | 0.002 | 0.14 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 70 |  | 70 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
16 | K | 014 | 63399211/R | Očištění a dmaštění betonových podlah od olejových nánosů ap. , opravované plochy - předpoklad | m2 | 60 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.1218 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 60,00 |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 0 | 0 |  | 0.1782 |  | 12.2146 |  |  | 1
17 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 , předpoklad | m2 | 170 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0221 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 170,00 |  | 170 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
18 | K | 003 | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 , předpoklad | m2 | 50 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0105 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 50,00 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
19 | K | 014 | 95290212/R | Čištění budov zametení drsných podlah - úklid strojoven VZT | m2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1050,00 |  | 1050 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
20 | K | 013 | 96504214/R | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - analog.pro odbourání různých nabetonovávek základů pro VZT | m3 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.6064 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (9,035*2,30*2+7,14*2,30*2+3,20*0,60*2)*0,05 |  | 3.912 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
21 | K | 013 | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm - předpoklad | m3 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.17213 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (9,035*2,30*2+7,14*2,30*2+3,20*0,60*2)*0,05 |  | 3.912 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
22 | K | 013 | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm - pro topení | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
23 | K | 013 | 971033241/1 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 (prům. 125 mm) na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.048 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
24 | K | 013 | 971033241/2 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 ( prům. 100 a 50 mm ) na MVC nebo MV tl do 300 mm , pro rozv.plynu | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.032 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
25 | K | 013 | 971033341/4 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm , v kotelně MIX - dle projektanta | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.404 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 26 |  | 26 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
26 | K | 013 | 971033341/1 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 ( prům.otv. 200 mm ) na MVC nebo MV tl do 300 mm , pro rozv.plynu - dle projektanta | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.162 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
27 | K | 013 | 971033341/3 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 ( prům.otv. 200 mm ) na MVC nebo MV tl do 300 mm - kotelna T102 a pro rozv.tepla a TV | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.216 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
28 | K | 013 | 971033341/2 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 ( prům.otv. 200 mm ) na MVC nebo MV tl do 300 mm , pro rozv.topení - dle projektanta | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.162 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
29 | K | 005 | 977151113 | Jádrové vrty v žel.bet.stropech D 50 mm , tl. 250 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0.008 | 0.008 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,25*4 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
30 | K | 005 | 97715112/R1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm ( pl.do0,09 m2 ) ve střeše ( skladba - plech+beton+plech ) - kotelna 1301 | m | 0.75 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.00081 | 0.053 | 0.03975 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,25*3 |  | 0.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
31 | K | 005 | 97715112/R2 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm ( skut. D 125 mm ) do žel.bet.stropů ( analog.pro skladbu plech+beton+plech ) | m | 0.6 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.000648 | 0.053 | 0.0318 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,20*3 |  | 0.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
32 | K | 005 | 977151122/1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm ( skut. D 125 mm ) , do žel.bet.stropů | m | 1 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0.053 | 0.053 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,25*4 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
33 | K | 005 | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm v žel.bet.stropech - v kotelně MIX - 18 ks | m | 4.5 | 0 | 0 | 0.00417 | 0.018765 | 0.283 | 1.2735 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,25*18 |  | 4.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
34 | K | 005 | 98532311/R | Spojovací můstek reprofilovaného betonui tl 1 mm - po odbourání základů - analog.pro opravu bet.podlahy , pro VZT | m2 | 78.2 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.12356 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3,91/0,05 |  | 78.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
35 | K | 013 | 997013112 | Vnitrostaven.doprava suti a vybour.hmot - pro budovy v.do 9 m s použitím mechanizace | t | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,215 |  | 12.215 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
36 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ( dalších 14 km ) | t | 171.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,215*14 |  | 171.01 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
37 | K | 013 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,215 |  | 12.215 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
38 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - převážně železobetonového - prům.cena | t | 12.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,215 |  | 12.215 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
39 | K | 011 | 998021021 | Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m | t | 14.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 0 | 0 |  | 0.51544 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  | 0 | 0 |  | 0.14868 |  | 0 |  |  | 1
40 | K | 721 | 727111319 | Prostup předizolovaným kov. potrubím , D 200 mm - požár.ucpávky , předběžná cena - předpoklad | kus | 84 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.14868 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 84 |  | 84 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
41 | K | 766 | 76666004/R | Dod., osazení a montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových kompletizovaných požárních , do ocelové zárubně ( vč.zár. ) , š. 1100 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 |  | 0.00072 |  | 0 |  |  | 1
42 | K | 767 | 76799191/R | Opravy zámečnických konstrukcíí - vyřezání otvoru v plech.krytině střechy - prům. 300 mm - pro topení | m | 3 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3,00 |  | 3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  | 0 | 0 |  | 0.3144 |  | 0 |  |  | 1
43 | K | 777 | 777511121 | Oprava podlah po demont. VZT epoxid.stěrkou ( analog. ) , tl. do1 mm - dle projektanta | m2 | 200 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 200,00 |  | 200 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
44 | K | 777 | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy - opravované plochy | m2 | 60 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0144 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 60,00 |  | 60 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 0 | 0 |  | 0.05164 |  | 0 |  |  | 1
45 | K | 784 | 784221103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 | 116 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.03364 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 116,00 |  | 116 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
46 | K | 784 | 784221113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m , předpoklad | m2 | 90 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 5,00*4,50*4 |  | 90 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 14.6677 |  | 12.2146

## VZT
FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí - DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
1.VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET
Poř.č. | Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203) - Lisovna
1 | 201-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (ohřívač) - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz 68,1% (venkovní vzduch -18°C, odváděný vzduch 20°C při 30% rel.vlhkosti) dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 22kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu 2500mm, délka vč.klapky a pružnýcg vložek 5200mm ODVOD - filtrace M5 včetně pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (chladič) - minimální teplotní účinností rekupearce pro zimní provoz dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, odvodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), vč.pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu, klapky a pružné vložky 2750mm, délka vč.pružné vložky 4100mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - odvod 35 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorových komor proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorových komor (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motory VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
2 | 201-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 168 | 0 | 0
3 | 201-03 | Požární klapka s požární odolností EIS 90 D1, provedení s ručním a teplotním spouštěním, s koncovým spínačem zavřeno, vel.1250x800mm | ks | 1 | 0 | 0
4 | 201-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 155 | 0 | 0
5 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek a kompletní potrubí odváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek | bm | 62 | 0 | 0
6 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a kompletní potrubí výdechu odpadního vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulačních klapek a pružných vložek | m2 | 90 | 0 | 0
7 |  | Protipožární izolace - doizolování požárních klapek - provedení izolace musí odpovídat provedení uvedenému v atestu na požární izolaci vydanému oprávněným orgánem; atest nutno doložit; požární odolnost izolace 90 minut; veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.SV-204 (vč.SV-205 a SV-206) - Lisovna
8 | 204-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (ohřívač) - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz 68,1% (venkovní vzduch -18°C, odváděný vzduch 20°C při 30% rel.vlhkosti) dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 22kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu 2500mm, délka vč.klapky a pružnýcg vložek 5200mm ODVOD - filtrace M5 včetně pružné vložky, výměník kapalinové (glykolové) rekuperace (chladič) - minimální teplotní účinností rekupearce pro zimní provoz dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, odvodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), vč.pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2400mm, výška vč.rámu, klapky a pružné vložky 2750mm, délka vč.pružné vložky 4100mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - odvod 35 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorových komor proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorových komor (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motory VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
9 | 204-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 168 | 0 | 0
10 | 204-03 | Požární klapka s požární odolností EIS 90 D1, provedení s ručním a teplotním spouštěním, s koncovým spínačem zavřeno, vel.1250x800mm | ks | 1 | 0 | 0
11 | 204-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 232 | 0 | 0
12 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek a kompletní potrubí odváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek | bm | 86 | 0 | 0
13 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a kompletní potrubí výdechu odpadního vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulačních klapek a pružných vložek | m2 | 145 | 0 | 0
14 |  | Protipožární izolace - doizolování požárních klapek - provedení izolace musí odpovídat provedení uvedenému v atestu na požární izolaci vydanému oprávněným orgánem; atest nutno doložit; požární odolnost izolace 90 minut; veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.SV-301 - Míchárna
15 | 301-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
16 | 301-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 48 | 0 | 0
17 | 301-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 75 | 0 | 0
18 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 65 | 0 | 0
19 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 10 | 0 | 0
Zařízení č.SV-210 - Brusírna
20 | 210-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
21 | 210-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 48 | 0 | 0
22 | 210-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 60 | 0 | 0
23 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 20 | 0 | 0
24 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 42 | 0 | 0
Zařízení č.SV-211 - Brusírna
25 | 211-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
26 | 211-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 48 | 0 | 0
27 | 211-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 60 | 0 | 0
28 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 20 | 0 | 0
29 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 42 | 0 | 0
Zařízení č.SV-101 (vč.SV-102 a SV-103) - Diskové brzdy DB
30 | 101-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní ležaté provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, deskový rekuperátor ležatý s vnitřním obrokem - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz 72,9% (venkovní vzduch -18°C, odváděný vzduch 20°C při 30% rel.vlhkosti) dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,5kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění) ODVOD - filtrace M5 včetně pružné vložky, deskový rekuperátor ležatý (odvodní strana) - minimální teplotní účinností rekuperace pro zimní provoz dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy, odvodní ventilátor max.el.příkon 15,0kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), vč.pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníkům z obou stran (pro možnost čištění) - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - odvod 35 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (pro přívod i odvod) - šířka 5500mm, výška vč.rámu 2900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 8500mm (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
31 | 101-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 192 | 0 | 0
32 | 101-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 360 | 0 | 0
33 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek a kompletní potrubí odváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružných vložek | bm | 170 | 0 | 0
34 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu a kompletní potrubí výdechu odpadního vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulačních klapek a pružných vložek | m2 | 200 | 0 | 0
Zařízení č.SV-104 - Diskové brzdy DB
35 | 104-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
36 | 104-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 48 | 0 | 0
37 | 104-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 45 | 0 | 0
38 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 16 | 0 | 0
39 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 30 | 0 | 0
Zařízení č.SV-409 - Diskové brzdy DB - šatna č.9
40 | 409-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
41 | 409-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 6 | 0 | 0
42 | 409-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 15 | 0 | 0
43 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 3 | 0 | 0
44 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 13 | 0 | 0
Zařízení č.SV-411 - Diskové brzdy DB - šatna č.7 až 11
45 | 411-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 4 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
46 | 411-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1000 | soubor | 12 | 0 | 0
47 | 411-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 22 | 0 | 0
48 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 10 | 0 | 0
49 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 15 | 0 | 0
Zařízení č.SV-105 - Diskové brzdy DB nové
50 | 105-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
51 | 105-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 68 | 0 | 0
52 | 105-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 105 | 0 | 0
53 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 25 | 0 | 0
54 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 85 | 0 | 0
Zařízení č.SV-106 - Diskové brzdy DB nové
55 | 106-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
56 | 106-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 72 | 0 | 0
57 | 106-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 75 | 0 | 0
58 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 25 | 0 | 0
59 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 50 | 0 | 0
Zařízení č.SV-107 - Diskové brzdy DB nové
60 | 107-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 18,50kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 2200mm, výška vč.rámu 2300mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3700mm - přívod 40 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
Jednotku dodat po dílech pro místní montáž ve strojovně VZT tak, aby i největší dodané díly prošly stávajícími transportními otvory do strojoven VZT.
61 | 107-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 48 | 0 | 0
62 | 107-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 85 | 0 | 0
63 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 60 | 0 | 0
64 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 25 | 0 | 0
Zařízení č.SV-406 - Nová hala DB - šatna č.6
65 | 406-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
66 | 406-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1500 | soubor | 2 | 0 | 0
67 | 406-03 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1000 | soubor | 4 | 0 | 0
68 | 406-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 25 | 0 | 0
69 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 12 | 0 | 0
70 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 18 | 0 | 0
Zařízení č.SV-410 - Brusírna - šatna č.10
71 | 410-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 700mm, výška vč.rámu 800mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2600mm - přívod 2 500 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
72 | 410-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 200 x 500 - 1000 | soubor | 7 | 0 | 0
73 | 410-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 15 | 0 | 0
74 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 5 | 0 | 0
75 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 10 | 0 | 0
Zařízení č.SV-212 - Předlis (+ šatny 2, 3 a mistři)
76 | 212-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, teplovodní ohřívač (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 11,00kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 1800mm, výška vč.rámu 2000mm, délka vč.klapky a pružných vložek 3400mm - přívod 25 000 m3/hod, externí tlak 800Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výše a výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
77 | 212-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 30 | 0 | 0
78 | 212-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 42 | 0 | 0
79 |  | Tepelná izolace z minerální vlny s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 40mm - izolovat kompletní potrubí přiváděného vzduchu ve strojovně VZT vč.pružné vložky | bm | 28 | 0 | 0
80 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 15 | 0 | 0
Zařízení č.X101 – Kotelna DBI (místnost č. J 115)
81 | X101-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, elektrický ohřívač - topný výkon 30kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2200mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
82 | X101-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 4 | 0 | 0
83 | X101-03 | Protidešťová žaluzie vč. ochranného síta, rozměr 1000 x 400 mm | soubor | 1 | 0 | 0
84 | X101-04 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 630 x 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0
85 | X101-05 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 500 x 500 mm | soubor | 2 | 0 | 0
86 | X101-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 36 | 0 | 0
87 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.X102 – Kotelna - místnost č. I 301
88 | X102-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, elektrický ohřívač - topný výkon 30kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2200mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
89 | X102-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 4 | 0 | 0
90 | X102-03 | Protidešťová žaluzie vč. ochranného síta, rozměr 1000 x 400 mm | soubor | 1 | 0 | 0
91 | X102-04 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 630 x 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0
92 | X102-05 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 500 x 500 mm | soubor | 2 | 0 | 0
93 | X102-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 22 | 0 | 0
94 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 8 | 0 | 0
Zařízení č.X103 – Kotelna MIX - místnost č. Q 407
95 | X103-01 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení : PŘÍVOD - filtrace M5 včetně klapky s vývodem pro servopohon a pružné vložky, elektrický ohřívač - topný výkon 30kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), přívodní ventilátor max.el.příkon 1,10kW (parametry dle tabulky VZT zařízení - příloha č.1 technické zprávy), výkon řízen frekvenčním měničem (dodávka M+R), včetně pružné vložky, sestava zařízení musí umožnit přístup k výměníku z obou stran (pro možnost čištění), maximální rozměry - šířka 800mm, výška vč.rámu 900mm, délka vč.klapky a pružných vložek 2200mm - přívod 3 000 m3/hod, externí tlak 400Pa - parametry, příslušenství a sestava dle technické zprávy, výkresu a tabulky zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - nutno dodržet parametry a maximální rozměry (max.rozměry viz.výkresová část) a sestavu jednotky
|  | Speciální příslušenství VZT jednotky : Níže uvedené příslušenství VZT jednotek zajišťuje dodavatel profese VZT - Aretace dveří ventilátorové komory proti úplnému otevření s ohledem na přetlak v prostoru ventilátorové komory. - Ochranný kryt ventilátorové komory (osazený za oteviratelnými dveřmi - zajištěný bezpečnostními šrouby) - Motor VZT jednotky – vyvést kontakty pro vibrodiagnostiku mimo prostor pro zajištění jejího provedení bez otevření jednotky - Prvky pro snadnou demontáž a výměnu oběžného kola o motoru ventilátoru. - Osazení ventilátoru odběrnými sondami pro možnost měření průtoku na oběžném kole vč. vyvedení odběrných míst na plášť VZT jednotky. Analogový převodník pro měření tlaku (průtoku) je součástí dodávky profese M+R. - Elektrické zajištění dveří ventilátorové komory s uvolněním pro možnost otevření ze systému M+R na základě detekce relé nulových otáček ventilátoru. | soubor | 1 | 0 | 0
96 | X103-02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 4 | 0 | 0
97 | X103-03 | Protidešťová žaluzie vč. ochranného síta, rozměr 1000 x 400 mm | soubor | 1 | 0 | 0
98 | X103-04 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 630 x 250 mm | soubor | 1 | 0 | 0
99 | X103-05 | Mřížka na VZT potrubí, mřížka vč. pletiva, rozměr 500 x 500 mm | soubor | 2 | 0 | 0
100 | X103-20 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 46 | 0 | 0
101 |  | Tepelná izolace s parotěsnou zábranou tloušťka min 32mm, faktor difúzního odporu μ = min.7000, Tepelná vodivost λ = max.0,036 W/mK při 0°C vč.polepu Al folií - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu ve vnitřním prostředí od hranice venkovního prostoru ke vstupu do jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 8 | 0 | 0
Montážní materiál
102 |  | Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál | soubor | 1 | 0 | 0
103 |  | Desky z rýhované pryže na podložení VZT jednotek | soubor | 1 | 0 | 0
Montážní práce
104 |  | Kompletní montáž výše specifikovaného VZT zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212, X101, X102, X103 | soubor | 1 | 0 | 0
105 |  | Stěhování všech VZT jednotek VZT zařízení č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212, X101, X102, X103 - u VZT jednotek č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-105, SV-106, SV-107, které svými rozměry přesahují rozměry stávajících transportních otvorů do strojoven VZT, notno počítat s místní montáží VZT jednotek s transportem v dílech, které projdou transportními otvory nebo případně počítat se zvětšením transportních otvorů (nutno projednat tuto možnost s investorem) - rozsah a způsob stěhování upřesnit při prohlídce na místě realizace před vypracováním nabídky | soubor | 1 |  | 0
Demontáže včetně ekologické likvidace zdemontovaného materiálu
106 |  | Kompletní demontáže stávajících VZT zařízení vč.ekologické likvidace zdemontovaného materiálu VZT zař.č.SV-201 (vč.SV-202 a SV-203), SV-204 (vč.SV-205 a SV-206), SV-301, SV-210, SV-211, SV-101 (vč.SV-102 a SV-103), SV-104, SV-409, SV-411, SV-105, SV-106, SV-107, SV-406, SV-410, SV-212 v rozsahu vyplývajícím z výkresové části (zařízení, které bude nahrazeno novým výše specifikovaným zařízením) : - včetně demontáží rozvodů páry k výměníkům stávajících VZT jednotek - včetně demontáží kompletních kabeláží elektro a M+R vč.všech komponentů M+R u demontovaných zařízení a vč.rozvaděčů M+R (vč.odpojení všech elelktrických zařízení) - včetně demontáží rozvodů vody k zvlhčovacím komorám VZT jednotek - včetně kompletních demontáží pomocných konstrukcí a závěsů pro VZT, rozvody páry, vody, elektro a M+R, které dále nebudou využity - rozsah demontáží nutno upřesnit při prohlídce před vypracováním nabídky | soubor | 1 | 0 | 0
107 |  | Demontáž požárních klapek u zař.č.SV-201 a SV-204 na odvodu vzduchu ve výrobní hale a jejich nahrazení VZT potrubím, demontáže ve výšce cca 5m nad podlahou - jedná se o požární klapky, které budou nahrazeny požárními klapkami poz.201-03, 204-03 | soubor | 1 | 0 | 0
108 |  | Nutné demontáže konstrukcí vč.jejich zpětné montáže po montáži VZT zařízení, které omezují průchodnost transportních tras (zábradlí apod.) - rozsah těchto demontáží nutno upřesnit a individuálně zvážit při prohlídce před vypracováním nabídky | soubor | 1 | 0 | 0
109 |  | Stávající výdech VZT zařízení SV-203 je osazen nástavci pro měření emisí. Při demontáži VZT zařízení budou tyto nástavce zdemontovány, po dobu realizace uschovány (nebudou zlikvidovány) a po montáži nové VZT budou osazeny na výdech odpadního vzduchu. | soubor | 1 | 0 | 0
110 |  | Stávající výdech VZT zařízení SV-206 je osazen nástavci pro měření emisí. Při demontáži VZT zařízení budou tyto nástavce zdemontovány, po dobu realizace uschovány (nebudou zlikvidovány) a po montáži nové VZT budou osazeny na výdech odpadního vzduchu. | soubor | 1 | 0 | 0
Odvody kondenzátu
111 |  | Odvod kondenzátu od deskového rekuperátoru zař.č.SV-101 - vč.dodávky a montáže zalévatelného sifonu (pro umístění na podtlakovou stranu zařízení s max.podtlakem do 1000Pa); potrubí odvodů kondenzátu - plast např.HT, min.světlost DN32mm, délka potrubí odvodu kondenzátu do 15m vč.tvarovek | soubor | 1 | 0 | 0
Společné položky
112 |  | Uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
113 |  | Štítky s popisy VZT zařízení, šipky pro označení směru proudění vzduchu a topného media | soubor | 1 | 0 | 0
114 |  | Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování | soubor | 1 | 0 | 0
115 |  | Revize požárních klapek | soubor | 1 | 0 | 0
116 |  | Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizoivanou laboratoří | soubor | 1 | 0 | 0
117 |  | Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
118 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
119 |  | Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
120 |  | Projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
121 |  | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
122 |  | Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
123 |  | Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
124 |  | Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
125 |  | Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
126 |  | Příplatek za provádění prací mimo normální pracovní dobu (víkendy, noci) | soubor | 1 | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony : - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření dokumentace pro provedení stavby (DPS), - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## DB I-ROZP. Kotel.
FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
2.1 KOTELNA DB
VYTÁPĚNÍ
ROZPOČET
poř.č. | poz.č. | položka , popis | měrná jednotka | množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Zdroj tepla, příslušenství
1 | 1 | Plynový kondenzační stacionární kotel, 3 moduly nad sebou, plynulá modulace topného výkonu 49 až 720kW (při teplotě topné vody 80/60°C) | kpl | 3 | 0 | 0
Technický popis - vybavení a možnosti kotle:
Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry z vysoce kvalitní nerezové oceli. Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.
včetně: společného sběrače spalin DN250
Podrobné parametry kotle - viz. příloha 03
Regulace kotle - řízení kaskády, možnost komunikace s nadřazeným systémem MaR
2 |  | Komunikační modul, komunikační rozhraní mezi kotlem a kaskádovou regulací | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | Kaskádní regulace | ks | 1 | 0 | 0
vstup 0-10V (teplotní signál) pro komunikaci s nadřazenou regulací (MaR), výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR
4 |  | Sada svorek ke kaskádové regulaci | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Sada čidel | kpl | 1 | 0 | 0
Odvod spalin
6 |  | Před objednáním odvodu spalin + přívodu spalovacího vzduchu je nutno trasu vedení a délky přesně zaměřit a případně upřesnit objednávané prvky. Skutečná trasa odkouření bude zvolena dle reálných možností tak, aby vyhovovala ČSN 73 4201. Tato trasa bude odsouhlasena a instalována odbornou kominickou firmou. | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Návrh dimenze, dostatečné tepelné izolace a posouzení vhodnosti použití odvodu spalin provede odborná kominická firma. | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Třívrstvý nerezový komín DN300, systém pro kondenzační kotel (vlhký provoz), s návrhem dostatečné tepelné izolace pro provoz s kondenzačním kotlem - účinná výška cca 15m - nutno zaměřit skutečnou délku, včetně návrhu a dodávky upevňovací konstrukce pro komín vedený nad střechou (vytažení nad sousední střešní nástavbu) | kpl | 3 | 0 | 0
9 | 2 | Termohydraulický rozdělovač DN500, 100m3/h, připojení potrubí DN200, odvzdušnění, vypouštění, včetně tepelné izolace, rozměry: průměr: 508mm, max. šířka: 800mm, výška: 2650mm, osová vzdálenost hrdel: 1500mm | kpl | 1 | 0 | 0
10 | 3 | Rozdělovač DN300, ČSN 42 5715, materiál 11353.1, l =5,25m; včetně uchycení (podstavec) a tepelné izolace, vzdálenost vývodů - 500mm (větve s jednoduchými čerpadly) a 700mm (větve se zdvojenými čerpadly), vývody: 1x DN200, 2x DN50, 1x DN65, 2x DN125, 1x DN65, 2x DN80, viz. výkresy | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 4 | Sběrač DN300, ČSN 42 5715, materiál 11353.1, l =5,25m; včetně uchycení (podstavec) a tepelné izolace, vzdálenost vývodů - 500mm (větev s jednoduchým čerpadlem) a 700mm (větev se zdvojeným čerpadlem), vývody: 1x DN200, 2x DN50, 1x DN65, 2x DN125, 1x DN65, 2x DN80, viz. výkresy | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 7, 8 | Expanzní automat, pro zabezpečení , odplynění a doplňování systému ÚT. Součástí zařízení je: řídicí jednotka, základní expanzní nádoba o objemu 1500litrů, připojovací souprava | kpl | 1 | 0 | 0
13 | 9 | Expanzní tlaková nádoba o objemu 100l, 120°C, 6barů | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Kulový kohout 5/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) | ks | 1 | 0 | 0
15 | 10 | Oddělovací člen s vodoměrem, s kontaktním vodoměrem, pro možnost přímého napojení doplňování na soustavu pitné vody | ks | 1 | 0 | 0
16 | 12 | Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu od kotlů, včetně náplně | kpl | 1 | 0 | 0
17 | 11 | Demineralizační jednotka | ks | 1 | 0 | 0
Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných systémů Kapacita 2300 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH Možnost regenerace demineralizační náplně Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně Možnost nastavení limitní el. vodivosti upravené vody
18 |  | Náhradní filtrační nápln | kpl | 6 | 0 | 0
19 | 13 | Zásobníkový ohřívač TV stojatý, objem 2000l, včetně nepřímotopné teplovodní vložky 7m2, včetně tepelné izolace | ks | 3 | 0 | 0
20 | 14 | Odlučovač nečistot a kalů, Vmax=20m3/h, DN65, ocel, přírubové připojení | ks | 2 | 0 | 0
21 |  | Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 pro zajištění bezpečnosti provozu: - místní provozní řád - přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor na oxid uhelnatý | kpl | 1 | 0 | 0
Oběhová čerpadla
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla šedá litina
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
22 | č24, 27 | DN25, závity, 1,8m3/h, dp=20kPa, Pmax=45W, Imax=0,38A, 1x230V | ks | 2 | 0 | 0
23 | č29 | DN25, závity, 1,5m3/h, dp=20kPa, Pmax=45W, Imax=0,38A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, krytí IPX4D, tělo čerpadla šedá litina
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
24 | č22 | DN25, závity, 1m3/h, dp=35kPa, Pmax=34W, Imax=0,32A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C, IPX4D, tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
25 | č28 | DN25, závity, 2,4m3/h, dp=20kPa, Pmax=56W, Imax=0,45A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
26 | č10, 11 | DN32, závity, 4,3m3/h, dp=50kPa, Pmax=175W, Imax=1,41A, 1x230V | ks | 2 | 0 | 0
27 | č25 | DN40, příruby, 10,6m3/h, dp=20kPa, Pmax=194W, Imax=1,56A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
28 | č1 až č9 | DN40, příruby, 10,8m3/h, dp=55kPa, Pmax=370W, Imax=1,65A, 1x230V | ks | 9 | 0 | 0
29 | č26, 30, 31 | DN80, příruby, 23,7m3/h, dp=35kPa, Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V | ks | 3 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C,tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
30 | č21 | DN25, závity, 3m3/h, dp=35kPa, Pmax=91W, Imax=0,75A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo, zdvojené, s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C,tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
31 | č12 | Zdvojené, 2x (DN50, příruby, 9m3/h, dp=90kPa, Pmax=762W, Imax=3,35A, 1x230V) | ks | 1 | 0 | 0
32 | č15 | Zdvojené, 2x (DN50, příruby, 10,1m3/h, dp=110kPa, Pmax=762W, Imax=3,35A, 1x230V) | ks | 1 | 0 | 0
Inline oběhové čerpadlo, zdvojené, elektronicky regulované otáčky (frekvenční měnič), včetně snímače tlaku, teplota čerpané kapaliny 0°C až +120°C, příruby, PN16
33 | č13 | Zdvojené, 2x (DN80, příruby, 40m3/h, dp=100kPa, Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V) | ks | 1 | 0 | 0
34 | č14 | Zdvojené, 2x (DN80, příruby, 47,4m3/h, dp=100kPa, Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V) | ks | 1 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla korozivzdorná ocel, vhodné pro cirkulační systém TV
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
35 | č16, 23 | DN25, závity, 1m3/h, dp=20kPa, Pmax=22W, Imax=0,19A, 1x230V | ks | 2 | 0 | 0
36 |  | Šroubení k čerpadlu 11/2“x1" | ks | 16 | 0 | 0
37 |  | Šroubení k čerpadlu 2“x11/4" | ks | 4 | 0 | 0
38 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN40 | kpl | 20 | 0 | 0
39 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN50 | kpl | 4 | 0 | 0
40 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN80 | kpl | 10 | 0 | 0
Měřiče tepla - ultrazvukové
41 | MT6, 7 | Qp=1,5m3/h, DN15, průtok větví 0,6 - 0,8m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 2 | 0 | 0
42 | MT10 | Qp=2,5m3/h, DN20, průtok větví 1m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 1 | 0 | 0
43 | MT5, 8, 9 | Qp=3,5m3/h, DN25, průtok větví 1,8 - 2,4m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 3 | 0 | 0
44 | MT1, 4 | Qp=15m3/h, DN50, průtok větví 9 - 10,1m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 2 | 0 | 0
45 | MT2, 3 | Qp=60m3/h, DN100, průtok větví 40 - 47,4m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 2 | 0 | 0
46 |  | Externí komunikační karta M-BUS pro měřiče tepla, pro možnost přenosu dat do MaR | ks | 10 | 0 | 0
Armatury
Trojcestný směšovací ventil s pohonem - dodávka MaR, montáž ÚT
47 | TV1 | hodnota kvs=40m3/h, (dle výkresu Schéma zapojení zdroje tepla) | kpl | 1 | 0 | 0
Automatický vyvažovací kombinovaný regulační ventil s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, PN16
48 | AVRV2, 9 | DN25, rozsah průtoků Q=340-1750l/h, Dp=15-600kPa, EQM char. | ks | 2 | 0 | 0
49 | AVRV1, 4, 7, 8 | DN32, rozsah průtoků Q=720-3600l/h, Dp=23-600kPa, EQM char. | ks | 4 | 0 | 0
50 | AVRV3 | DN40, rozsah průtoků Q=890-6400l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1 | 0 | 0
51 | AVRV5 | DN65, rozsah průtoků Q=4200-24100l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1 | 0 | 0
52 | AVRV6, 10, 11 | DN80, rozsah průtoků Q=5900-37300l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 3 | 0 | 0
Elektromotorický pohon, pro ventily s EQM charakteristikou
53 |  | 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN25, DN32 | ks | 6 | 0 | 0
54 |  | 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN40 | ks | 1 | 0 | 0
55 |  | 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN65, DN80 | ks | 4 | 0 | 0
Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
56 |  | 1/2" (DN 15) | ks | 4 | 0 | 0
57 |  | 3/4" (DN 20) | ks | 3 | 0 | 0
58 |  | 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
59 |  | 5/4" (DN 32) | ks | 6 | 0 | 0
60 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 1 | 0 | 0
61 |  | 2" (DN 50) | ks | 2 | 0 | 0
Vyvažovací ventil, přírubový s měřícími ventilky, PN16 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
62 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 3 | 0 | 0
63 |  | 3" (DN80) | ks | 3 | 0 | 0
64 |  | 4" (DN100) | ks | 1 | 0 | 0
65 |  | 5" (DN125) | ks | 1 | 0 | 0
Kulový uzávěr vnitřní závity
66 |  | 1/2" (DN15) | ks | 4 | 0 | 0
67 |  | 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
68 |  | 5/4" (DN32) | ks | 22 | 0 | 0
69 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 4 | 0 | 0
70 |  | 2" (DN50) | ks | 14 | 0 | 0
Kulový kohout s filtrem KKF, PN16
71 |  | 1" (DN 25) | ks | 1 | 0 | 0
72 |  | 5/4" (DN 32) | ks | 2 | 0 | 0
73 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 1 | 0 | 0
74 |  | 2" (DN50) | ks | 2 | 0 | 0
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C
75 |  | 21/2" (DN65) | ks | 40 | 0 | 0
76 |  | 4" (DN100) | ks | 6 | 0 | 0
77 |  | 5" (DN125) | ks | 6 | 0 | 0
78 |  | 8" (DN200) | ks | 2 | 0 | 0
Zpětný ventil, závitový, mosazný
79 |  | 1" (DN 25) | ks | 1 | 0 | 0
80 |  | 5/4" (DN 32) | ks | 8 | 0 | 0
81 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 1 | 0 | 0
82 |  | 2" (DN 50) | ks | 2 | 0 | 0
Zpětný ventil mezipřírubový, PN 10
83 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 12 | 0 | 0
84 |  | 4" (DN100) | ks | 3 | 0 | 0
85 |  | 5" (DN125) | ks | 2 | 0 | 0
Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard, vyprazdňovací šroub, PN16
86 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 11 | 0 | 0
87 |  | 5" (DN125) | ks | 2 | 0 | 0
Pojistný ventil
88 |  | 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 400 kPa | ks | 9 | 0 | 0
89 |  | 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 600 kPa - rozvody vody | ks | 2 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
90 |  | 1/2" (DN15) | ks | 30 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
91 |  | 1/2" (DN15) | ks | 60 | 0 | 0
92 |  | 3/4" (DN20) | ks | 4 | 0 | 0
93 |  | Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 31 | 0 | 0
94 |  | Manometr 100, rozsah 0 - 1000kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 2 | 0 | 0
95 |  | Teploměr přímý 80, rozsah 0 až +120°C, včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15 | ks | 49 | 0 | 0
96 |  | Vodoměr na studenou vodu
|  | Qn=3,5m3/h | ks | 2 | 0 | 0
Potrubí
Měděné potrubí (pro otopná tělesa DBII - kanceláře 2.NP + m.č.E110)
97 |  | 15x1 | m | 55 | 0 | 0
98 |  | 18x1 | m | 30 | 0 | 0
99 |  | 22x1 | m | 70 | 0 | 0
100 |  | 28x1 | m | 60 | 0 | 0
101 |  | Potrubní tvarovky měď - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
102 |  | 1/2" (DN 15) | m | 20 | 0 | 0
103 |  | 1" (DN25) | m | 10 | 0 | 0
104 |  | 5/4" (DN32) | m | 130 | 0 | 0
105 |  | 6/4" (DN 40) | m | 65 | 0 | 0
106 |  | 2" (DN 50) | m | 130 | 0 | 0
Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1
107 |  | 21/2" (DN 65, 76x3,2) | m | 110 | 0 | 0
108 |  | 4" (DN 100, 108x4) | m | 90 | 0 | 0
109 |  | 5" (DN 125, 133x4,5) | m | 150 | 0 | 0
110 |  | 6" (DN 150, 159x4,5) | m | 3 | 0 | 0
111 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | m | 15 | 0 | 0
Ocelová kolena, oblouky 45°
112 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 1 | 0 | 0
Ocelová kolena, oblouky 90°
113 |  | 1" (DN25) | ks | 10 | 0 | 0
114 |  | 5/4" (DN 32) | ks | 60 | 0 | 0
115 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 20 | 0 | 0
116 |  | 2" (DN 50) | ks | 50 | 0 | 0
117 |  | 21/2" (DN 65, 76x3,2) | ks | 50 | 0 | 0
118 |  | 4" (DN 100, 108x4) | ks | 40 | 0 | 0
119 |  | 5" (DN 125, 133x4,5) | ks | 40 | 0 | 0
120 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 8 | 0 | 0
121 |  | Potrubní tvarovky - oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1 | 0 | 0
122 |  | Přírubové spoje (příruby, zaslepení, spojovací materiál, těsnění) PN10 | kpl | 1 | 0 | 0
123 |  | Šroubení a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
124 |  | Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1 | 0 | 0
125 |  | Odpadní potrubí včetně tvarovek, sifony, příslušenství pro odvod kondenzátu od plynových kotlů, komínů a odpady od pojistných ventilů | kpl | 1 | 0 | 0
126 |  | Potrubí PPR nebo ocelové pozinkované pro připojení nových ohříváků TV na rozvody studené a teplé vody, včetně potřebných armatur (náhrada za původní), tvarovek, izolace a ostatního potřebného materiálu. | kpl | 1 | 0 | 0
Potrubí PPR pro připojení dopouštění otopné soustavy na rozvody studené vody, včetně tvarovek a ostatního potřebného materiálu
127 |  | DN 15 | m | 15 | 0 | 0
128 |  | Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace
Tepelná izolace ocelových rozvodů topné vody
Potrubní pouzdra z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití +250°C
129 |  | tl.20mm pro měděnou trubku 15x1 | m | 55 | 0 | 0
130 |  | tl.20mm pro měděnou trubku 18x1 | m | 30 | 0 | 0
131 |  | tl.20mm pro měděnou trubku 22x1 | m | 70 | 0 | 0
132 |  | tl.20mm pro měděnou trubku 28x1 | m | 60 | 0 | 0
133 |  | tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 21,4, (DN 15), ( 1/2 ") | m | 20 | 0 | 0
134 |  | tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 33,7, (DN 25), ( 1 ") | m | 10 | 0 | 0
135 |  | tl.30mm pro ocelovou trubku Ø42,4, (DN 32), ( 5/4 ") | m | 130 | 0 | 0
136 |  | tl.30mm pro ocelovou trubku Ø 48,3, (DN 40), (6/4 ") | m | 50 | 0 | 0
137 |  | tl.40mm pro ocelovou trubku Ø 60,2, (DN 50), ( 2") | m | 130 | 0 | 0
138 |  | tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 76, (DN 65), ( 21/2") | m | 110 | 0 | 0
139 |  | tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 108, (DN 100), ( 4") | m | 90 | 0 | 0
140 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 133, (DN 125), ( 5") | m | 150 | 0 | 0
141 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 159, (DN 150), ( 6") | m | 3 | 0 | 0
142 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 219, (DN 200), ( 8") | m | 15 | 0 | 0
Protipožární zabezpečení:
143 |  | Požární dotěsnění prostupů rozvodů tepla na hranici požárních úseků (tmely, ucpávky) | kpl | 1 | 0 | 0
Nátěry ocelových rozvodů topné vody
144 |  | Syntetický nátěr potrubí, základní, dvojnásobný | m2 | 360 | 0 | 0
Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky
145 |  | Demontáž (zrušení) stávajících parních rozvodů tepla pro ohřev TV a pro teplovodní topný systém s otopnými tělesy v kotelně DB (m.č.J115) | ks | 1 | 0 | 0
146 |  | Potřebné demontáže a úpravy na stávajícím teplovodním rozvodu pro otopná tělesa - na rozdělovači a sběrači - demontáž čerpadel a armatur, výměna armatur, úpravy dimenzí. | ks | 1 | 0 | 0
147 |  | Demontáž a likvidace stávajících ohřívačů TV (2200 a 1400l) | ks | 1 | 0 | 0
148 |  | Demontáž a likvidace stávající expanzní nádoby 2500l, včetně příslušenství - kompresorové jednotky | ks | 1 | 0 | 0
149 |  | Přepojení stávajících otopných těles (13ks) v kancelářích a šatnách ve 2.NP DBII + m.č.E110 (1.NP) na novou topnou větev v6-2, včetně úprav (zaslepení) na stávajícím rozvodu ÚT | ks | 1 | 0 | 0
150 |  | Úpravy na rozvodu ÚT pro DBII - větev 3 na stávajícím R+S v kotelně DB - přepojení této větve na nový R+S v kotelně DBII (větev v6), úpravy v m.č.E109 | ks | 1 | 0 | 0
151 |  | Montáž nových směšovacích a regulačních uzlů u ohřívačů VZT jednotek, vč. připojení VZT jednotek na rozvody topné vody | ks | 8 | 0 | 0
152 |  | Připojení odvodu kondenzátu od nových plynových kotlů, komínů a odpadů od pojistných ventilů na odpadní potrubí | ks | 1 | 0 | 0
153 |  | Vypuštění stávajícího vodního systému | ks | 1 | 0 | 0
154 |  | Proplach a plnění nového vodního systému ÚT | ks | 1 | 0 | 0
155 |  | Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | ks | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
156 |  | Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | ks | 1 | 0 | 0
157 |  | První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | ks | 1 | 0 | 0
158 |  | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | ks | 1 | 0 | 0
159 |  | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
160 |  | Provozní předpisy | ks | 1 | 0 | 0
161 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
162 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
163 |  | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | ks | 1 | 0 | 0
164 |  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## MIX-ROZP.Kotel.
FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
2.2 KOTELNA MIX
VYTÁPĚNÍ
ROZPOČET
poř.č. | poz.č. | položka , popis | měrná jednotka | množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Zdroj tepla, příslušenství
1 | 1 | Plynový kondenzační stacionární kotel, 3 moduly nad sebou, plynulá modulace topného výkonu 49 až 720kW (při teplotě topné vody 80/60°C) | kpl | 3 | 0 | 0
Technický popis - vybavení a možnosti kotle:
Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry z vysoce kvalitní nerezové oceli. Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.
včetně: společného sběrače spalin DN250
Podrobné parametry kotle - viz. příloha 03
Regulace kotle - řízení kaskády, možnost komunikace s nadřazeným systémem MaR
2 |  | Komunikační modul, komunikační rozhraní mezi kotlem a regulací kaskádovou regulací | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | Kaskádní regulace | ks | 1 | 0 | 0
vstup 0-10V (teplotní signál) pro komunikaci s nadřazenou regulací (MaR), výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR
4 |  | Sada svorek pro kaskádní regulaci | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Sada čidel | kpl | 1 | 0 | 0
Odvod spalin
6 |  | Před objednáním odvodu spalin + přívodu spalovacího vzduchu je nutno trasu vedení a délky přesně zaměřit a případně upřesnit objednávané prvky. Skutečná trasa odkouření bude zvolena dle reálných možností tak, aby vyhovovala ČSN 73 4201. Tato trasa bude odsouhlasena a instalována odbornou kominickou firmou. | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Návrh dimenze, dostatečné tepelné izolace a posouzení vhodnosti použití odvodu spalin provede odborná kominická firma. | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Plastové potrubí odkouření DN250, délka 2m, systém dodavatele kotle - pro kondenzační kotel - ve vnitřním prostředí | ks | 3 | 0 | 0
9 |  | Nerezový komín DN250, s ukončením nad střechou ve venkovním prostředí, systém pro kondenzační kotel (vlhký provoz), včetně kotvení a uchycení | kpl | 3 | 0 | 0
10 | 2 | Termohydraulický rozdělovač DN500, 100m3/h, připojení potrubí DN200, odvzdušnění, vypouštění, včetně tepelné izolace, rozměry: průměr: 508mm, max. šířka: 800mm, výška: 2650mm, osová vzdálenost hrdel: 1500mm | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 3 | Rozdělovač DN300, ČSN 42 5715, materiál 11353.1, l =3,4m; včetně uchycení (podstavec) a tepelné izolace, vzdálenost vývodů - 550mm, vývody: 1x DN200, 1x DN125, 1x DN100, 1x DN65, 1x DN100, 1x DN125, viz. výkresy | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 4 | Sběrač DN300, ČSN 42 5715, materiál 11353.1, l =3,4m; včetně uchycení (podstavec) a tepelné izolace, vzdálenost vývodů - 550mm, vývody: 1x DN200, 1x DN125, 1x DN100, 1x DN65, 1x DN100, 1x DN125, viz. výkresy | kpl | 1 | 0 | 0
13 | 5, 6 | Expanzní automat pro zabezpečení, odplynění a doplňování systému ÚT. Součástí zařízení je: řídicí jednotka, základní expanzní nádoba o objemu 1500litrů, připojovací souprava | kpl | 1 | 0 | 0
14 | 7 | Expanzní tlaková nádoba o objemu 100l, 120°C, 6barů | ks | 1 | 0 | 0
15 | 15 | Expanzní tlaková nádoba o objemu 80l, 120°C, 10barů, pro nemrznoucí směs | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | Kulový kohout 1" se zajištěním (k expanzní nádobě) | ks | 2 | 0 | 0
17 |  | Kulový kohout 5/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) | ks | 1 | 0 | 0
18 | 8 | Oddělovací člen s vodoměrem, s kontaktním vodoměrem, pro možnost přímého napojení doplňování na soustavu pitné vody | ks | 1 | 0 | 0
19 | 10 | Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu od kotlů, včetně náplně | kpl | 1 | 0 | 0
20 | 9 | Demineralizační jednotka | ks | 1 | 0 | 0
Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných systémů Kapacita 2300 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH Možnost regenerace demineralizační náplně Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně Možnost nastavení limitní el. vodivosti upravené vody
21 |  | Náhradní filtrační nápln | kpl | 6 | 0 | 0
22 | 13 | Zásobníkový ohřívač TV stojatý, objem 2800l, včetně nepřímotopné teplovodní vložky 9,5m2, včetně tepelné izolace | ks | 1 | 0 | 0
23 | 14 | Odlučovač nečistot a kalů, Vmax=47m3/h, DN100, ocel, přírubové připojení | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 pro zajištění bezpečnosti provozu: - místní provozní řád - přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor na oxid uhelnatý | kpl | 1 | 0 | 0
Oběhová čerpadla
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C, IPX4D, tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
25 | č25, č26 | DN40, příruby, 10,4m3/h, dp=20kPa, Pmax=194W, Imax=1,56A, 1x230V | ks | 2 | 0 | 0
26 | č22 | DN50, příruby, 14,8m3/h, dp=35kPa, Pmax=331W, Imax=1,48A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
27 | č1 až č9 | DN40, příruby, 10,8m3/h, dp=55kPa, Pmax=370W, Imax=1,65A, 1x230V | ks | 9 | 0 | 0
28 | č21 | DN80, příruby, 23,7m3/h, dp=35kPa, Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo, zdvojené, s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C, IPX4D, tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
29 | č12 | Zdvojené, 2x (DN50, příruby, 6,5m3/h, dp=90kPa, Pmax=653W, Imax=2,88A, 1x230V) | ks | 1 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo, zdvojené, s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C,tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku
30 | č11 | Zdvojené, 2x (DN65, příruby, 20,8m3/h, dp=90kPa, Pmax=1301W, Imax=5,68A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
31 | č13 | Zdvojené, 2x (DN65, příruby, 20m3/h, dp=100kPa, Pmax=1301W, Imax=5,68A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
Inline oběhové čerpadlo elektronicky regulované otáčky (frekvenční měnič), včetně snímače tlaku, teplota čerpané kapaliny 0°C až +120°C, příruby, PN16
32 | č27, č28 | DN40, příruby, 12,2m3/h, dp=350kPa, Pmax=5,5kW, Imax=10,3A, 3x400V, pro nemrznoucí směs | ks | 2 | 0 | 0
Inline oběhové čerpadlo, zdvojené, elektronicky regulované otáčky (frekvenční měnič), včetně snímače tlaku, teplota čerpané kapaliny 0°C až +120°C, příruby, PN16
33 | č10 | Zdvojené, 2x (DN80, příruby, 42,7m3/h, dp=120kPa, Pmax=2,2kW, Imax=4,15A, 3x400V) | ks | 1 | 0 | 0
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla korozivzdorná ocel, vhodné pro cirkulační systém TV
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
34 | č14 | DN25, závity, 1m3/h, dp=20kPa, Pmax=22W, Imax=0,19A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
35 |  | Šroubení k čerpadlu 11/2“x1" | ks | 2 | 0 | 0
36 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN40 | kpl | 26 | 0 | 0
37 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN50 | kpl | 4 | 0 | 0
38 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN65 | kpl | 4 | 0 | 0
39 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN80 | kpl | 4 | 0 | 0
Měřiče tepla - ultrazvukové
40 | MT2, 3 | Qp=25m3/h, DN65, průtok větví 20 - 20,8m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 2 | 0 | 0
41 | MT1 | Qp=60m3/h, DN100, průtok větví 40m3/h, MBUS, instalace do zpětného potrubí, včetně šroubení a jímek | kpl | 1 | 0 | 0
42 |  | Externí komunikační karta M-BUS pro měřiče tepla, pro možnost přenosu dat do MaR | ks | 3 | 0 | 0
Armatury
Trojcestný směšovací ventil s pohonem - dodávka MaR, montáž ÚT
43 | TV1 | hodnota kvs=63m3/h, (dle výkresu Schéma zapojení zdroje tepla) | kpl | 1 | 0 | 0
Automatický vyvažovací kombinovaný regulační ventil s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, PN16
44 | AVRV2, 5, 6 | DN65, rozsah průtoků Q=4200-24100l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1 | 0 | 0
45 | AVRV1 | DN80, rozsah průtoků Q=5900-37300l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 3 | 0 | 0
Elektromotorický pohon, pro ventily s EQM charakteristikou
46 |  | 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN65, DN80 | ks | 4 | 0 | 0
Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
47 |  | 1/2" (DN 15) | ks | 3 | 0 | 0
Vyvažovací ventil, přírubový s měřícími ventilky, PN16 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
48 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 6 | 0 | 0
49 |  | 3" (DN80) | ks | 3 | 0 | 0
50 |  | 4" (DN100) | ks | 1 | 0 | 0
Kulový uzávěr vnitřní závity
51 |  | 1/2" (DN15) | ks | 3 | 0 | 0
52 |  | 1" (DN 25) | ks | 1 | 0 | 0
53 |  | 5/4" (DN32) | ks | 3 | 0 | 0
54 |  | Kulový kohout s filtrem KKF, PN16
|  | 1" (DN 25) | ks | 1 | 0 | 0
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C
55 |  | 21/2" (DN65) | ks | 50 | 0 | 0
56 |  | 4" (DN100) | ks | 12 | 0 | 0
57 |  | 5" (DN125) | ks | 3 | 0 | 0
58 |  | 8" (DN200) | ks | 2 | 0 | 0
Zpětný ventil, závitový, mosazný
59 |  | 1" (DN 25) | ks | 1 | 0 | 0
60 |  | 5/4" (DN 32) | ks | 1 | 0 | 0
Zpětný ventil mezipřírubový, PN 10
61 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 13 | 0 | 0
62 |  | 4" (DN100) | ks | 3 | 0 | 0
63 |  | 5" (DN125) | ks | 1 | 0 | 0
Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard, vyprazdňovací šroub, PN16
64 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 12 | 0 | 0
65 |  | 4" (DN100) | ks | 2 | 0 | 0
66 |  | 5" (DN125) | ks | 1 | 0 | 0
Pojistný ventil
67 |  | 1/2“ x 3/4“, otevírací přetlak 400 kPa, pro nemrznoucí směs | ks | 2 | 0 | 0
68 |  | 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 400 kPa | ks | 9 | 0 | 0
69 |  | 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 600 kPa - rozvody vody | ks | 1 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
70 |  | 1/2" (DN15) | ks | 24 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
71 |  | 1/2" (DN15) | ks | 42 | 0 | 0
72 |  | 3/4" (DN20) | ks | 2 | 0 | 0
73 |  | Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 33 | 0 | 0
74 |  | Manometr 100, rozsah 0 - 1000kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 1 | 0 | 0
Teploměr, kovové tělo, sklo, zadní nebo spodní připojení G1/2", průměr 80mm, včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15
75 |  | rozsah -20 až +60°C | kpl | 4 | 0 | 0
76 |  | rozsah 0 až +120°C | kpl | 26 | 0 | 0
Vodoměr na studenou vodu
77 |  | Qn=3,5m3/h | ks | 1 | 0 | 0
Potrubí
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
78 |  | 1/2" (DN 15) | m | 10 | 0 | 0
79 |  | 1" (DN25) | m | 5 | 0 | 0
80 |  | 5/4" (DN32) | m | 40 | 0 | 0
81 |  | 6/4" (DN 40) | m | 30 | 0 | 0
82 |  | 2" (DN 50) | m | 10 | 0 | 0
Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1
83 |  | 21/2" (DN 65, 76x3,2) | m | 340 | 0 | 0
84 |  | 3" (DN 80, 89x3,6) | m | 100 | 0 | 0
85 |  | 4" (DN 100, 108x4) | m | 420 | 0 | 0
86 |  | 5" (DN 125, 133x4,5) | m | 190 | 0 | 0
87 |  | 6" (DN 150, 159x4,5) | m | 3 | 0 | 0
88 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | m | 12 | 0 | 0
Ocelová kolena, oblouky 45°
89 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 1 | 0 | 0
Ocelová kolena, oblouky 90°
90 |  | 1" (DN25) | ks | 8 | 0 | 0
91 |  | 5/4" (DN 32) | ks | 26 | 0 | 0
92 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 15 | 0 | 0
93 |  | 2" (DN 50) | ks | 4 | 0 | 0
94 |  | 21/2" (DN 65, 76x3,2) | ks | 140 | 0 | 0
95 |  | 3" (DN 80, 89x3,6) | ks | 10 | 0 | 0
96 |  | 4" (DN 100, 108x4) | ks | 100 | 0 | 0
97 |  | 5" (DN 125, 133x4,5) | ks | 30 | 0 | 0
98 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 8 | 0 | 0
99 |  | Potrubní tvarovky - oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1 | 0 | 0
100 |  | Přírubové spoje (příruby, zaslepení, spojovací materiál, těsnění) PN10 | kpl | 1 | 0 | 0
101 |  | Šroubení a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
102 |  | Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1 | 0 | 0
103 |  | Odpadní potrubí včetně tvarovek, sifony, příslušenství pro odvod kondenzátu od plynových kotlů, komínů a odpady od pojistných ventilů | kpl | 1 | 0 | 0
104 |  | Potrubí PPR nebo ocelové pozinkované pro připojení nového ohříváku TV (2800l) v m.č.Q102 na rozvody studené a teplé vody a cirkulace, včetně potřebných armatur (náhrada za původní), tvarovek, uchycení a ostatního potřebného materiálu. Na rozvody teplé vody a cirkulace tohoto ohříváku budou nově připojeny umývárny v objektu "R" | kpl | 1 | 0 | 0
105 |  | DN 25 (cirkulace teplé vody) | m | 150 | 0 | 0
106 |  | DN 32 (teplá voda) | m | 150 | 0 | 0
Potrubí PPR pro připojení dopouštění otopné soustavy na rozvody studené vody, včetně tvarovek a ostatního potřebného materiálu
107 |  | DN 15 | m | 30 | 0 | 0
108 |  | Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace
Tepelná izolace rozvodů topné a teplé vody
Potrubní pouzdra z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití +250°C
109 |  | tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 21,4, (DN 15), ( 1/2 ") | m | 10 | 0 | 0
110 |  | tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 33,7, (DN 25), ( 1 ") | m | 5 | 0 | 0
111 |  | tl.30mm pro ocelovou trubku Ø42,4, (DN 32), ( 5/4 ") | m | 40 | 0 | 0
112 |  | tl.30mm pro ocelovou trubku Ø 48,3, (DN 40), (6/4 ") | m | 30 | 0 | 0
113 |  | tl.40mm pro ocelovou trubku Ø 60,2, (DN 50), ( 2") | m | 10 | 0 | 0
114 |  | tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 76, (DN 65), ( 21/2") | m | 220 | 0 | 0
115 |  | tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 89, (DN 80), ( 3") | m | 100 | 0 | 0
116 |  | tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 108, (DN 100), ( 4") | m | 420 | 0 | 0
117 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 133, (DN 125), ( 5") | m | 190 | 0 | 0
118 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 159, (DN 150), ( 6") | m | 3 | 0 | 0
119 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 219, (DN 200), ( 8") | m | 12 | 0 | 0
120 |  | tl.40mm pro PPR trubku Ø 40, (DN 25) | m | 150 | 0 | 0
121 |  | tl.40mm pro PPR trubku Ø 50, (DN 32) | m | 150 | 0 | 0
Tepelná izolace rozvodů systému ZZT ve strojovně VZT (vnitřní prostředí)
Izolace na bázi vypěňovaného syntetického kaučuku, izolace s parotěsnou zábranou s hodnotou faktoru m >= 7000 a se součinitelem tepelné vodivosti při 0°C lambda je menší než 0,036 W/mK.
Těžko hořlavé, nezkapávající, samozhášivé, nešířící plamen
Tloušťka tepelné izolace 19mm
122 |  | pro ocelovou trubku Ø 76 (DN 65, 21/2") | m | 120 | 0 | 0
Tepelná izolace nádob, armatur
123 |  | deskami z pěněného syntetického kaučuku o tl. H = 19 mm | m2 | 30 | 0 | 0
Závěsy s pevnou polyuretanovou výplní
124 |  | závěs 19 x 76 - pro trubku Ø 76 (DN 65, 2 1/2 ") | ks | 20 | 0 | 0
125 |  | Speciální lepidlo pro lepení kaučukových izolací | l | 5 | 0 | 0
126 |  | Speciální čistič pro očištění potrubí před izolací | l | 5 | 0 | 0
Protipožární zabezpečení:
127 |  | Požární dotěsnění prostupů rozvodů tepla na hranici požárních úseků (tmely, ucpávky) | kpl | 1 | 0 | 0
Nátěry ocelových rozvodů topné vody
128 |  | Syntetický nátěr potrubí, základní, dvojnásobný | m2 | 700 | 0 | 0
Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky
129 |  | Demontáž (zrušení) stávajících parních rozvodů tepla pro ohřev TV a pro teplovodní topný systém s otopnými tělesy ve výměníkové stanici MIX (m.č.Q102) | ks | 1 | 0 | 0
130 |  | Demontáž a likvidace stávajícího ohřívače TV (4000l) ve výměníkové stanici MIX (m.č.Q102) | ks | 1 | 0 | 0
131 |  | Demontáž a likvidace stávající expanzní nádoby pro teplovodní topný systém, včetně příslušenství, ve výměníkové stanici MIX (m.č.Q102) | ks | 1 | 0 | 0
132 |  | Montáž nových směšovacích a regulačních uzlů u ohřívačů VZT jednotek, vč. připojení VZT jednotek na rozvody topné vody | ks | 4 | 0 | 0
133 |  | Montáž okruhu ZZT u VZT jednotek zař. č. SV-201,202,203 a SV-204,205,206, vč. připojení výměníků VZT jednotek na rozvody ZZT | ks | 2 | 0 | 0
134 |  | Připojení teplé vody a cirkulace v umývárnách a šatnách objektu "R" k rozvodům vedoucím od nového ohřívače TV (2800l) v m.č.Q102. | ks | 1 | 0 | 0
135 |  | Připojení odvodu kondenzátu od nových plynových kotlů, komínů a odpadů od pojistných ventilů na odpadní potrubí | ks | 1 | 0 | 0
136 |  | Vypuštění stávajícího vodního systému (v potřebné míře) | ks | 1 | 0 | 0
137 |  | Proplach a plnění nového vodního systému ÚT | ks | 1 | 0 | 0
138 |  | Nemrznoucí kapalina pro namíchání média 35% propylenglykol / voda, objem média v uvažované části systému: 1900l | l | 700 | 0 | 0
139 |  | Plnění glykolového systému nemrznoucí směsí | ks | 1 | 0 | 0
140 |  | Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | ks | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
141 |  | Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | ks | 1 | 0 | 0
142 |  | První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | ks | 1 | 0 | 0
143 |  | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | ks | 1 | 0 | 0
144 |  | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
145 |  | Provozní předpisy | ks | 1 | 0 | 0
146 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
147 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
148 |  | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | ks | 1 | 0 | 0
149 |  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## I301-ROZP.Kotel.
FEDERAL – MOGUL Friction Product a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí
DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
2.3 KOTELNA I301
VYTÁPĚNÍ
ROZPOČET
poř.č. | poz.č. | položka , popis | měrná jednotka | množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Zdroj tepla, příslušenství
1 | 1 | Plynový kondenzační stacionární kotel, 3 moduly nad sebou, plynulá modulace topného výkonu 49 až 720kW (při teplotě topné vody 80/60°C) | kpl | 3 | 0 | 0
Technický popis - vybavení a možnosti kotle:
Kotle mají samostatné spalovací komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry z vysoce kvalitní nerezové oceli. Válcový hořák je umístěn ve středu primárního tepelného výměníku a je vyroben z tkaného pletiva FeCrAl Aconit. Tato konstrukce hořáku zajišťuje výbornou stabilitu plamene při změnách jeho výkonu. Díky konstrukci hořáku z tkaného vlákna je dosahováno nižších teplot plamene a tím i menšich emisí NOx.
včetně: společného sběrače spalin DN250
Podrobné parametry kotle - viz. příloha 03
Regulace kotle - řízení kaskády, možnost komunikace s nadřazeným systémem MaR
2 |  | Komunikační modul, komunikační rozhraní mezi kotlem a kaskádovou regulací | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | Kaskádní regulace | ks | 1 | 0 | 0
vstup 0-10V (teplotní signál) pro komunikaci s nadřazenou regulací (MaR), výstup sdružená porucha do nadřazeného systému MaR
4 |  | Sada svorek ke kaskádové regulaci | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Sada čidel | kpl | 1 | 0 | 0
Odvod spalin
6 |  | Před objednáním odvodu spalin + přívodu spalovacího vzduchu je nutno trasu vedení a délky přesně zaměřit a případně upřesnit objednávané prvky. Skutečná trasa odkouření bude zvolena dle reálných možností tak, aby vyhovovala ČSN 73 4201. Tato trasa bude odsouhlasena a instalována odbornou kominickou firmou. | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Návrh dimenze, dostatečné tepelné izolace a posouzení vhodnosti použití odvodu spalin provede odborná kominická firma. | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Plastové potrubí odkouření DN250, délka 1,5m, systém dodavatele kotle - pro kondenzační kotel - ve vnitřním prostředí | ks | 3 | 0 | 0
9 |  | Nerezový komín DN250, s ukončením nad střechou ve venkovním prostředí, systém pro kondenzační kotel (vlhký provoz), včetně kotvení a uchycení | kpl | 3 | 0 | 0
10 | 2 | Termohydraulický rozdělovač DN500, 100m3/h, připojení potrubí DN200, odvzdušnění, vypouštění, včetně tepelné izolace, rozměry: průměr: 508mm, max. šířka: 800mm, výška: 2650mm, osová vzdálenost hrdel: 1500mm | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 3 | Expanzní tlaková nádoba 300l, 120°C, 6barů | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Kulový kohout 6/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) | ks | 1 | 0 | 0
13 | 4 | Doplňovací zařízení, pro automatické doplňování a kontrolu tlaku v soustavě | ks | 1 | 0 | 0
14 | 5 | Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu od kotlů, včetně náplně | kpl | 1 | 0 | 0
15 | 6 | Demineralizační jednotka | ks | 1 | 0 | 0
Určené pro úpravu napouštěcí vody do topných systémů Kapacita 2300 l vody při vstupní tvrdosti 15°dH Možnost regenerace demineralizační náplně Možnost nastavení přesného poměru míchání demineralizované vody se surovou vodou Možnost kontroly vyčerpání demineralizační náplně Možnost nastavení limitní el. vodivosti upravené vody
16 |  | Náhradní filtrační nápln | kpl | 2 | 0 | 0
17 |  | Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 pro zajištění bezpečnosti provozu: - místní provozní řád - přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B - pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - bateriová svítilna - detektor na oxid uhelnatý | kpl | 1 | 0 | 0
Oběhová čerpadla
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny -10°C až +110°C, IPX4D, tělo čerpadla šedá litina, PN10
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
18 | č1 až č9 | DN40, příruby, 10,8m3/h, dp=55kPa, Pmax=370W, Imax=1,65A, 1x230V | ks | 9 | 0 | 0
19 | č14 | DN50, příruby, 10,7m3/h, dp=20kPa, Pmax=252W, Imax=1,15A, 1x230V | ks | 1 | 0 | 0
20 | č11,12,13 | DN80, příruby, 23,7m3/h, dp=35kPa, Pmax=536W, Imax=2,37A, 1x230V | ks | 3 | 0 | 0
Inline oběhové čerpadlo, zdvojené, elektronicky regulované otáčky (frekvenční měnič), včetně snímače tlaku, teplota čerpané kapaliny 0°C až +120°C, příruby, PN16
21 | č10 | Zdvojené, 2x (DN100, příruby, 81,8m3/h, dp=70kPa, Pmax=3kW, Imax=5,8A, 3x400V) | ks | 1 | 0 | 0
22 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN40 | kpl | 18 | 0 | 0
23 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
24 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN80 | kpl | 6 | 0 | 0
25 |  | Protipříruby a přechody k čerpadlům DN100 | kpl | 2 | 0 | 0
Armatury
Automatický vyvažovací kombinovaný regulační ventil s EQM charakteristikou, s měřícími koncovkami, PN16, -20°C až +120°C, PN16
26 | AVRV4 | DN65, rozsah průtoků Q=4200-24100l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 1 | 0 | 0
27 | AVRV1,2,3 | DN80, rozsah průtoků Q=5900-37300l/h, Dp=30-400kPa, EQM char. | ks | 3 | 0 | 0
Elektromotorický pohon, pro ventily s EQM charakteristikou
28 |  | 24V, 50Hz, 0-10V … pro ventily DN65,DN80 | ks | 4 | 0 | 0
Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
29 |  | 1/2" (DN 15) | ks | 3 | 0 | 0
Vyvažovací ventil, přírubový s měřícími ventilky, PN16 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový, teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
30 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 1 | 0 | 0
31 |  | 3" (DN 80) | ks | 3 | 0 | 0
32 |  | 6" (DN 150) | ks | 1 | 0 | 0
Kulový uzávěr vnitřní závity
33 |  | 1/2" (DN15) | ks | 5 | 0 | 0
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou se stupnicí, PN16, materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina, GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -10 až +130°C
34 |  | 21/2" (DN65) | ks | 29 | 0 | 0
35 |  | 4" (DN100) | ks | 6 | 0 | 0
36 |  | 6" (DN150) | ks | 3 | 0 | 0
Zpětný ventil mezipřírubový, PN 10
37 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 10 | 0 | 0
38 |  | 4" (DN100) | ks | 3 | 0 | 0
Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard, vyprazdňovací šroub, PN16
39 |  | 21/2" (DN 65) | ks | 9 | 0 | 0
40 |  | 6" (DN150) | ks | 1 | 0 | 0
Pojistný ventil
41 |  | 1“ x 5/4“, otevírací přetlak 400 kPa | ks | 9 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
42 |  | 1/2" (DN15) | ks | 14 | 0 | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
43 |  | 1/2" (DN15) | ks | 20 | 0 | 0
44 |  | Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 21 | 0 | 0
45 |  | Teploměr přímý 80, rozsah 0 až +120°C, včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15 | ks | 18 | 0 | 0
Vodoměr na studenou vodu, doporučená instalace na dopouštění otopného systému
46 |  | Qn=1,5m3/h, 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
Potrubí
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
47 |  | 1/2" (DN 15) | m | 20 | 0 | 0
48 |  | 6/4" (DN 40) | m | 3 | 0 | 0
Ocelové potrubí, ČSN 42 5715, materiál 11353.1
49 |  | 21/2" (DN 65, 76x3,2) | m | 55 | 0 | 0
50 |  | 4" (DN 100, 108x4) | m | 60 | 0 | 0
51 |  | 5" (DN 125, 133x4,5) | m | 35 | 0 | 0
52 |  | 6" (DN 150, 159x4,5) | m | 30 | 0 | 0
53 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | m | 8 | 0 | 0
Ocelová kolena, oblouky 90°
54 |  | 6/4" (DN 40) | ks | 3 | 0 | 0
55 |  | 21/2" (DN 65, 76x3,2) | ks | 10 | 0 | 0
56 |  | 4" (DN 100, 108x4) | ks | 30 | 0 | 0
57 |  | 5" (DN 125, 133x4,5) | ks | 4 | 0 | 0
58 |  | 6" (DN 150, 159x4,5) | ks | 10 | 0 | 0
59 |  | 8" (DN 200, 219x6,3) | ks | 3 | 0 | 0
60 |  | Potrubní tvarovky - oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1 | 0 | 0
61 |  | Přírubové spoje (příruby, zaslepení, spojovací materiál, těsnění) PN10 | kpl | 1 | 0 | 0
62 |  | Šroubení a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
63 |  | Montážní materiál (podpěry, konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1 | 0 | 0
64 |  | Odpadní potrubí včetně tvarovek, sifony, příslušenství pro odvod kondenzátu od plynových kotlů, komínů a odpady od pojistných ventilů | kpl | 1 | 0 | 0
Potrubí PPR pro připojení dopouštění otopné soustavy na rozvody studené vody, včetně tvarovek a ostatního potřebného materiálu
65 |  | DN 15 | m | 10 | 0 | 0
66 |  | Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1 | 0 | 0
Tepelná izolace
Tepelná izolace ocelových rozvodů topné vody
Potrubní pouzdra z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití +250°C
67 |  | tl.20mm pro ocelovou trubku Ø 21,4, (DN 15), ( 1/2 ") | m | 20 | 0 | 0
68 |  | tl.30mm pro ocelovou trubku Ø 48,3, (DN 40), (6/4 ") | m | 3 | 0 | 0
69 |  | tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 76, (DN 65), ( 21/2") | m | 55 | 0 | 0
70 |  | tl.50mm pro ocelovou trubku Ø 108, (DN 100), ( 4") | m | 60 | 0 | 0
71 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 133, (DN 125), ( 5") | m | 35 | 0 | 0
72 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 159, (DN 150), ( 6") | m | 30 | 0 | 0
73 |  | tl.60mm pro ocelovou trubku Ø 219, (DN 200), ( 8") - desky | m2 | 8 | 0 | 0
Nátěry ocelových rozvodů topné vody
74 |  | Syntetický nátěr potrubí, základní, dvojnásobný | m2 | 140 | 0 | 0
Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky
75 |  | Demontáž (zrušení) stávajících parních rozvodů tepla v m.č.I301 | kpl | 1 | 0 | 0
76 |  | Demontáž a přesun stávajícího trubkového otopného tělesa v m.č. I301 | kpl | 1 | 0 | 0
77 |  | Montáž nových směšovacích a regulačních uzlů u ohřívačů VZT jednotek, vč. připojení VZT jednotek na rozvody topné vody | kpl | 4 | 0 | 0
78 |  | Připojení odvodu kondenzátu od nových plynových kotlů, komínů a odpadů od pojistných ventilů na odpadní potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
79 |  | Proplach a plnění nového vodního systému ÚT | kpl | 1 | 0 | 0
80 |  | Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | kpl | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
81 |  | Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0
82 |  | První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0
83 |  | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl | 1 | 0 | 0
84 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
85 |  | Provozní předpisy | kpl | 1 | 0 | 0
86 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
87 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
88 |  | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | ks | 1 | 0 | 0
89 |  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Rozp.PLYN
FEDERAL MOGUL - Friction Pruducts a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nd Orlicí - DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA
3.ROZVODY PLYNU
ROZPOČET
Poř.č. | Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
KOTELNA DBI
1 | 1.01 | Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616 | ks | 2 | 0 | 0
2 | 1.02 | Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616 | ks | 6 | 0 | 0
3 | 1.03 | Kohout DN 5/4" | ks | 9 | 0 | 0
4 | 1.04 | Kohout DN 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
5 | 1.05 | Kohout DN 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
6 | 1.06 | Kohout DN 3/8" | ks | 20 | 0 | 0
7 | 1.07 | Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5 | ks | 3 | 0 | 0
| 1.08 | Volné na doplňky
8 | 1.09 | Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu. | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.10 | Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok od 270 do 3400 m3(n)/hod. | ks | 2 | 0 | 0
11 |  | Sestava impulzů | ks | 2 | 0 | 0
12 | 1.11 | Plynový filtr DN 50 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
0
13 | 1.12 | Bezpečnostní uzávěr DN 50, PN 16, 230 V 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
14 | 1.13 | Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5 | ks | 1 | 0 | 0
15 | 1.14 | Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
16 | 1.15 | Kondenzační smyčka stočená | ks | 1 | 0 | 0
17 | 1.16 | Kondenzační smyčka zahnutá | ks | 2 | 0 | 0
| 1.17 | Volné na doplňky
18 | 1.18 | Šroubení 5/4" ČSN 138261 | ks | 9 | 0 | 0
19 | 1.19 | Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
20 | 1.20 | Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
21 | 1.21 | Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 22 | 0 | 0
| 1.22 | Volné na doplňky
22 | 1.23 | Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 6 | 0 | 0
23 | 1.24 | Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 4 | 0 | 0
24 | 1.25 | Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 6 | 0 | 0
25 | 1.26 | Trubkový přechod DN 125/80 | ks | 1 | 0 | 0
26 | 1. 27 | Trubkový přechod DN 80/50 | ks | 2 | 0 | 0
27 | 1.28 | Dno klenuté DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
28 | 1.29 | Dno klenuté DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
| 1.30 | Volné na doplňky
29 | 1.31 | Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
30 | 1.32 | Závěsná tyč s okem l=300 | ks | 2 | 0 | 0
31 | 1.33 | Třmen DN 125 | ks | 8 | 0 | 0
32 | 1.34 | Třmen DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
33 | 1.35 | Třmen DN 50 | ks | 8 | 0 | 0
| 1.36 | Volné na doplňky
34 | 1.37 | Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 4 | 0 | 0
35 | 1.38 | Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 24 | 0 | 0
36 | 1.39 | Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
37 | 1.40 | Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
38 | 1.41 | Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 6 | 0 | 0
39 | 1.42 | Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
40 | 1.43 | Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
41 | 1.44 | Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 3 | 0 | 0
| 1.45 | Volné na doplňky
| 1.46 | Montážní materiál na závěsy potrubí
42 |  | tyč u 65 | bm | 2 | 0 | 0
43 |  | Tyč L 50x50x5 | bm | 6 | 0 | 0
44 | 1.47 | Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
45 | 1.48 | Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
46 | 1.49 | Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 22 | 0 | 0
KOTELNA I 301
47 | 2.01 | Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616 | ks | 2 | 0 | 0
48 | 2.02 | Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616 | ks | 6 | 0 | 0
49 | 2.03 | Kohout DN 5/4" | ks | 9 | 0 | 0
50 | 2.04 | Kohout DN 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
51 | 2.05 | Kohout DN 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
52 | 2.06 | Kohout DN 3/8" | ks | 20 | 0 | 0
53 | 2.07 | Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5 | ks | 3 | 0 | 0
| 2.08 | Volné na doplňky
54 | 2.09 | Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu. | ks | 1 | 0 | 0
55 |  | Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor | ks | 1 | 0 | 0
56 | 2.10 | Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok od 270 do 3400 m3(n)/hod. | ks | 2 | 0 | 0
57 |  | Sestava impulzů | ks | 2 | 0 | 0
58 | 2.11 | Plynový filtr DN 50 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
59 | 2.12 | Bezpečnostní uzávěr DN 50, PN 16, 230 V 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
60 | 2.13 | Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5 | ks | 1 | 0 | 0
61 | 2.14 | Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
62 | 2.15 | Kondenzační smyčka stočená | ks | 1 | 0 | 0
63 | 2.16 | Kondenzační smyčka zahnutá | ks | 2 | 0 | 0
| 2.17 | Volné na doplňky
64 | 2.18 | Šroubení 5/4" ČSN 138261 | ks | 9 | 0 | 0
65 | 2.19 | Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
66 | 2.20 | Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
67 | 2.21 | Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 22 | 0 | 0
| 2.22 | Volné na doplňky
68 | 2.23 | Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 8 | 0 | 0
69 | 2.24 | Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 4 | 0 | 0
70 | 2.25 | Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 16 | 0 | 0
71 | 2.26 | Trubkový přechod DN 125/80 | ks | 1 | 0 | 0
72 | 2.27 | Trubkový přechod DN 80/50 | ks | 2 | 0 | 0
73 | 2.28 | Dno klenuté DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
74 | 2.29 | Dno klenuté DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
| 2.30 | Volné na doplňky
75 | 2.31 | Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
76 | 2.32 | Závěsná tyč s okem l=300 | ks | 2 | 0 | 0
77 | 2.33 | Třmen DN 125 | ks | 4 | 0 | 0
78 | 2.34 | Třmen DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
79 | 2.35 | Třmen DN 50 | ks | 24 | 0 | 0
| 2.36 | Volné na doplňky
80 | 2.37 | Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 4 | 0 | 0
81 | 2.38 | Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 8 | 0 | 0
82 | 2.39 | Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
83 | 2.40 | Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 120 | 0 | 0
84 | 2.41 | Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 6 | 0 | 0
85 | 2.42 | Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
86 | 2.43 | Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
87 | 2.44 | Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 3 | 0 | 0
| 2.45 | Volné na doplňky
| 2.46 | Montážní materiál na závěsy potrubí
88 |  | tyč u 65 | bm | 8 | 0 | 0
89 |  | Tyč L 50x50x5 | bm | 16 | 0 | 0
90 | 2.47 | Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
91 | 2.48 | Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
92 | 2.49 | Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 22 | 0 | 0
KOTELNA MIX
93 | 3.01 | Klapka uzavírací DN 80 PN 16 L 32 171-616 | ks | 2 | 0 | 0
94 | 3.02 | Klapka uzavírací DN 50 PN 16 L 32 171-616 | ks | 7 | 0 | 0
95 | 3.03 | Kohout DN 5/4" | ks | 9 | 0 | 0
96 | 3.04 | Kohout DN 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
97 | 3.05 | Kohout DN 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
98 | 3.06 | Kohout DN 3/8" | ks | 20 | 0 | 0
99 | 3.07 | Kohout k tlakoměru PN 25 ČSN 137513.5 | ks | 3 | 0 | 0
| 3.08 | Volné na doplňky
100 | 3.09 | Plynoměr radiální turbínový DN 50 PN 16 (průtok 6 - 100m3/hod), který musí být schválený jako stanovené měřidlo, určen pro provoz s účtováním spotřeby plynu. | ks | 1 | 0 | 0
101 |  | Nízkofrekvenční snímač impulsů -NF (1m3 = 1impulz) + konektor | ks | 1 | 0 | 0
102 | 3.10 | Průmyslový regulátor tlaku plynu s přímým účinkem a nastavením pomocí pružiny, s napojením venkovních impulsů. Jeho vyvážená klapka dovoluje udržovat konstantní výstupní tlak, nezávisle na změnách vstupního tlaku. Regulátor je standardně osazený novou bezpečnostní klapkou s možností nastavení hodnot maxi a mini. Pro tlaky nižší nebo rovnající se 180 mbar je osazen standardně pojistným ventilem seřízeným pod vypínací hodnotu maxi bezpečnostní klapky. Pro tlaky vyšší než 180 mbar je standardně osazen omezovačem vypnutí (odpojení). Svou koncepcí může být standardně používán v zapojení jako monitor. Výstupní tlak může být nastaven od 8 mbar do 1,1 bar pro průtok od 270 do 3400 m3(n)/hod. | ks | 2 | 0 | 0
103 |  | Sestava impulzů | ks | 2 | 0 | 0
104 | 3.11 | Plynový filtr DN 50 PN 16 | ks | 1 | 0 | 0
105 | 3.12 | Bezpečnostní uzávěr DN 50, PN 16, 230 V 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
106 | 3.13 | Manometr F 100 (0 - 600 kPa) 2,5 | ks | 1 | 0 | 0
107 | 3.14 | Manometr F 100 (0 - 6 kPa) 2,5 | ks | 2 | 0 | 0
108 | 3.15 | Kondenzační smyčka stočená | ks | 1 | 0 | 0
109 | 3.16 | Kondenzační smyčka zahnutá | ks | 2 | 0 | 0
| 3.17 | Volné na doplňky
110 | 3.18 | Šroubení 5/4" ČSN 138261 | ks | 9 | 0 | 0
111 | 3.19 | Příruba krková DN 125 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
112 | 3.20 | Příruba krková DN 80 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 4 | 0 | 0
113 | 3.21 | Příruba krková DN 50 PN 16 ČSN 131231.0 | ks | 24 | 0 | 0
| 3.22 | Volné na doplňky
114 | 3.23 | Oblouk K DN 125, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 12 | 0 | 0
115 | 3.24 | Oblouk K DN 80, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 4 | 0 | 0
116 | 3.25 | Oblouk K DN 50, R=1,5 DN 90 425760, ČSN420250 | ks | 20 | 0 | 0
117 | 3.26 | Trubkový přechod DN 125/80 | ks | 1 | 0 | 0
118 | 3.27 | Trubkový přechod DN 80/50 | ks | 2 | 0 | 0
119 | 3.28 | Dno klenuté DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
120 | 3.29 | Dno klenuté DN 80 | ks | 3 | 0 | 0
121 | 3.30 | Volné na doplňky
122 | 3.31 | Objímka dvoudílná se třemi šrouby DN 250 | ks | 2 | 0 | 0
123 | 3.32 | Závěsná tyč s okem l=300 | ks | 2 | 0 | 0
124 | 3.33 | Třmen DN 125 | ks | 24 | 0 | 0
125 | 3.34 | Třmen DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
126 | 3.35 | Třmen DN 50 | ks | 24 | 0 | 0
| 3.36 | Volné na doplňky
127 | 3.37 | Trubka 273x7 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 4 | 0 | 0
128 | 3.38 | Trubka 133x4,5 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 80 | 0 | 0
129 | 3.39 | Trubka 89x3,6 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
130 | 3.40 | Trubka 57x2,9 ČSN 425715.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 120 | 0 | 0
131 | 3.41 | Trubka Z 32 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 6 | 0 | 0
132 | 3.42 | Trubka Z 20 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
133 | 3.43 | Trubka Z 15 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 16 | 0 | 0
134 | 3.44 | Trubka Z 10 ČSN 425710.01, mater. 11353.1, ČSN 420250.12 | bm | 3 | 0 | 0
| 3.45 | Volné na doplňky
| 3.46 | Montážní materiál na závěsy potrubí
135 |  | tyč u 65 | bm | 2 | 0 | 0
136 |  | Tyč L 50x50x5 | bm | 16 | 0 | 0
137 | 3.47 | Přírubový spoj DN 125 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
138 | 3.48 | Přírubový spoj DN 80 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 4 | 0 | 0
139 | 3.49 | Přírubový spoj DN 50 PN 16 (šrouby, matice, podložky, těsnění) | ks | 24 | 0 | 0
SPOLEČNÉ POLOŽKY (PRO VŠECHNY KOTELNY)
140 |  | Montáž zařízení | ks | 1 | 0 | 0
Nátěry ocelových rozvodů PLYNU
141 |  | Syntetický nátěr potrubí, základní + vrchní | m2 | 148 | 0 | 0
142 |  | Tlaková zkouška potrubí po montáži dle ČSN 06 0310 | ks | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
143 |  | Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | ks | 1 | 0 | 0
144 |  | První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení | ks | 1 | 0 | 0
145 |  | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
146 |  | Provozní předpisy | ks | 1 | 0 | 0
147 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
148 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
149 |  | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | ks | 1 | 0 | 0
150 |  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0

## M+R
ROZPOČET ZAŘÍZENÍ M+R
poř.č. | ozn. |  | č.okruhu | název okruhu
| pol. | ks | typ | název položky | popis | způsob | cena/
[6 empty] | dodávky | poznámka
VYTÁPĚNÍ - KOTELNA DB
| TC |  | 11 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT 1 - otopná tělesa
1 | .01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | 4..20mA | DM | 0
2 | .02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM | 0
3 | .03 | 1 |  | trojcestný směšovací ventil Dn 50 Pn 16 kv 40, vč.sady šroubení ALG |  | DM | 0
4 | .04 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č12a,b | P | 0
5 | .05 | 1 |  | čidlo teploty venkovní | 4..20mA | DM | 0
| SA |  | 12 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
6 | .01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č13a,b | P | 0
| SA |  | 13 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
7 | .01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č14a,b | P | 0
| SA |  | 14 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro otopná tělesa a VZT
8 | .01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č15a,b | P | 0
| TIC |  | 17 | Regulace teploty TUV
9 | .01 | 2 |  | kabelové čidlo teploty, Ni1000, D 6mm, -30až+130st.C, vč.kabelu 1,5 m |  | DM | 0
10 | .01 | 2 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
11 | .02 | 2 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - nabíjení | Č10, Č11 | P | 0
12 | .03 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - cirkulace | Č16 | P | 0
| TC |  | 18 | Kaskádová regulace kotlů
13 | .01 | 3 |  | čidlo teploty s jímkou, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | 4..20mA | DM | 0
14 | .02 | 3 |  | kotel teplovodní plynový modulový (3 moduly) 750 kW se zákl.regulací | K1, K2, K3 | P | 0
15 | .03 | 1 |  | kaskádový regulátor kotlů, 230 V 50 Hz, ovl.0-10 V |  | P | 0
| SA |  | 19 | Ovládání kotlových čerpadel
16 | .01 | 9 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MK1, MK2, MK3 | P | 0
| PC |  | 20 | Regulace tlaku v systemu
17 | .01 | 1 |  | odběr tlaku |  | Z | 0
18 | .02 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM | 0
19 | .03 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM | 0
20 | .04 | 1 |  | automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz | EXP | P | 0
| A |  | 23 | Poruchová a havarijní signalizace
21 | .01 | 1 |  | čidlo teploty prostorové | 4..20mA | DM | 0
22 | .02 | 1 |  | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM | 0
23 | .03 | 3 |  | čidlo výskytu plynu - zemní plyn, II.st. | výskyt plynu | DM | 0
24 | .04 | 1 |  | čidlo výskytu plynu - CO | výskyt CO | DM | 0
25 | .05 | 1 |  | ústředna detektoru plynu pro 4 čidla, nap. 230 V 50 Hz, na lištu |  | DM | 0
26 | .06 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky | teplota topné vody | DM | 0
27 | .07 | 2 |  | termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky | teplota TUV | DM | 0
28 | .08 | 1 |  | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM | 0
| FC |  | 24 | Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu
29 | .01 | 1 |  | el.mag. uzavírací ventil Dn xx, přírubový, nízkotlak, nap.230 V 50 Hz |  | P | 0
VYTÁPĚNÍ - KOTELNA MIX
| SA |  | 31 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro otopná tělesa a VZT
30 | .01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č10a,b | P | 0
| SA |  | 32 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
31 | .01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č11a,b | P | 0
| TC |  | 33 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - otopná tělesa
32 | .01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | 4..20mA | DM | 0
33 | .02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM | 0
34 | .03 | 1 |  | trojcestný směšovací ventil Dn 65 Pn 16 kv 63 |  | DM | 0
35 | .04 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz | Č13a,b | P | 0
36 | .05 | 1 |  | čidlo teploty venkovní | 4..20mA | DM | 0
| TIC |  | 37 | Regulace teploty TUV
37 | .01 | 1 |  | kabelové čidlo teploty, Ni1000, D 6mm, -30až+130st.C, vč.kabelu 1,5 m | teplota TUV | DM | 0
38 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
39 | .02 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 230 V 50 Hz - nabíjení | Č12a,b | P | 0
40 | .03 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - cirkulace | Č14 | P | 0
| TC |  | 38 | Kaskádová regulace kotlů
41 | .01 | 3 |  | čidlo teploty s jímkou, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | 4..20mA | DM | 0
42 | .02 | 3 |  | kotel teplovodní plynový modulový (3 moduly) 750 kW se zákl.regulací | K1, K2, K3 | P | 0
43 | .03 | 1 |  | kaskádový regulátor kotlů, 230 V 50 Hz, ovl.0-10 V |  | P | 0
| SA |  | 39 | Ovládání kotlových čerpadel
44 | .01 | 9 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MK1, MK2, MK3 | P | 0
| PC |  | 40 | Regulace tlaku v systemu
45 | .01 | 1 |  | odběr tlaku |  | Z | 0
46 | .02 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM | 0
47 | .03 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM | 0
48 | .04 | 1 |  | automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz | EXP | P | 0
| A |  | 43 | Poruchová a havarijní signalizace
49 | .01 | 1 |  | čidlo teploty prostorové | 4..20mA | DM | 0
50 | .02 | 1 |  | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM | 0
51 | .03 | 3 |  | čidlo výskytu plynu - zemní plyn, II.st. | výskyt plynu | DM | 0
52 | .04 | 1 |  | čidlo výskytu plynu - CO | výskyt CO | DM | 0
53 | .05 | 1 |  | ústředna detektoru plynu pro 4 čidla, nap. 230 V 50 Hz, na lištu |  | DM | 0
54 | .06 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky | teplota topné vody | DM | 0
55 | .07 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky | teplota TUV | DM | 0
56 | .08 | 1 |  | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM | 0
| FC |  | 44 | Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu
57 | .01 | 1 |  | el.mag. uzavírací ventil Dn xx, přírubový, nízkotlak, nap.230 V 50 Hz |  | P | 0
VYTÁPĚNÍ - KOTELNA I 301
| SA |  | 51 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
58 | .01 | 1 |  | oběhové čerpadlo dvojité 400 V 50 Hz | Č10a,b | P | 0
59 | .02 | 1 |  | čidlo teploty venkovní | 4..20mA | DM | 0
| TC |  | 52 | Kaskádová regulace kotlů
60 | .01 | 3 |  | čidlo teploty s jímkou, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | 4..20mA | DM | 0
61 | .02 | 3 |  | kotel teplovodní plynový modulový (3 moduly) 750 kW se zákl.regulací | K1, K2, K3 | P | 0
62 | .03 | 1 |  | kaskádový regulátor kotlů, 230 V 50 Hz, ovl.0-10 V |  | P | 0
| SA |  | 53 | Ovládání kotlových čerpadel
63 | .01 | 9 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MK1, MK2, MK3 | P | 0
| PC |  | 54 | Regulace tlaku v systemu
64 | .01 | 1 |  | odběr tlaku |  | Z | 0
65 | .02 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM | 0
66 | .03 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM | 0
67 | .04 | 1 |  | automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz | EXP | P | 0
| A |  | 55 | Poruchová a havarijní signalizace
68 | .01 | 1 |  | čidlo teploty prostorové | 4..20mA | DM | 0
69 | .02 | 1 |  | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM | 0
70 | .03 | 3 |  | čidlo výskytu plynu - zemní plyn, II.st. | výskyt plynu | DM | 0
71 | .04 | 1 |  | čidlo výskytu plynu - CO | výskyt CO | DM | 0
72 | .05 | 1 |  | ústředna detektoru plynu pro 4 čidla, nap. 230 V 50 Hz, na lištu |  | DM | 0
73 | .06 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky | teplota topné vody | DM | 0
| .07 |  |  | reserva
74 | .08 | 1 |  | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM | 0
| FC |  | 56 | Havarijní uzavření přívodu plynu pro kotelnu
75 | .01 | 1 |  | el.mag. uzavírací ventil Dn xx, přírubový, nízkotlak, nap.230 V 50 Hz |  | P | 0
VYTÁPĚNÍ - STROJOVNA E109
| TC |  | 71 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT 1 - otopná tělesa - DB II - 1.NP
76 | .01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | 4..20mA | DM | 0
77 | .02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
78 | .03 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil |  | P | 0
79 | .04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č21 | P | 0
80 | .05 | 1 |  | čidlo teploty venkovní | 4..20mA | DM | 0
| TC |  | 72 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT 2 - otopná tělesa - DB II - 2.NP, E110
81 | .01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | 4..20mA | DM | 0
82 | .02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
83 | .03 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil |  | P | 0
84 | .04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č22 | P | 0
| TIC |  | 73 | Regulace teploty TUV
85 | .01 | 1 |  | kabelové čidlo teploty, Ni1000, D 6mm, -30až+130st.C, vč.kabelu 1,5 m | teplota TUV | DM | 0
86 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
87 | .02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
88 | .03 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil |  | P | 0
89 | .04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - cirkulace | Č23 | P | 0
VZDUCHOTECHNIKA
| TC |  | 201 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV201 - lisovna
90 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
91 | .02 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
92 | .03 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
93 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
94 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
95 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
96 | .06 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr odtah | DM | 0
97 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
98 | .08 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor odtah | DM | 0
99 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
100 | .10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
101 | .11 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka odtah | DM | 0
102 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
103 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
104 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ201 | P | 0
105 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 22 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV201.1 | P | 0
106 | .16 | 1 |  | el. ventilátor odtah 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV201.2 | P | 0
107 | .17 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 22 kW, IP54, filtr, vč.přísl. | FM201.1 | DM | 0
108 | .18 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP54, filtr, vč.přísl. | FM201.2 | DM | 0
109 | .19 | 2 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
110 | .20 | 2 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
111 | .21 | 1 |  | oběhové čerpadlo 400 V 50 Hz - glykolový rekuperátor | MR201 | P | 0
112 | .22 | 2 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
113 | .23 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
114 | .24 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
115 | .25 | 2 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
116 | .26 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM | 0
117 | .27 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM | 0
| TC |  | 204 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV204 - lisovna
118 | .01 | 1 | QAM2120.040 | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
119 | .02 | 1 | QAM2120.040 | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
120 | .03 | 1 | QAM2120.040 | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
121 | .04 | 1 | QAD22 | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
122 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
123 | .05 | 1 | QBM81-5 | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
124 | .06 | 1 | QBM81-5 | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr odtah | DM | 0
125 | .07 | 1 | QBM66.203 | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
126 | .08 | 1 | QBM66.203 | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor odtah | DM | 0
127 | .09 | 2 | QAF81.6 | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
128 | .10 | 2 | SF230A | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
129 | .11 | 2 | SF230A | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka odtah | DM | 0
130 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
131 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
132 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ204 | P | 0
133 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 22 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV204.1 | P | 0
134 | .16 | 1 |  | el. ventilátor odtah 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV204.2 | P | 0
135 | .17 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 22 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM204.1 | SRO | 0
136 | .18 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM204.2 | SRO | 0
137 | .19 | 2 | XPS VNE | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
138 | .20 | 2 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
139 | .21 | 1 |  | oběhové čerpadlo 400 V 50 Hz - glykolový rekuperátor | MR204 | P | 0
140 | .22 | 2 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
141 | .23 | 1 | SDD-S50 | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
142 | .24 | 1 | ABV24-S-300/D | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
143 | .25 | 2 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
144 | .26 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM | 0
145 | .27 | 1 | QBE620 | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM | 0
| TC |  | 301 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV301 - míchárna
146 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
147 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
148 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
149 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
150 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
151 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
152 | .10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
153 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
154 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
155 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ301 | P | 0
156 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV301 | P | 0
157 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM301 | SRO | 0
158 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
159 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
160 | .19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
161 | .20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
162 | .21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
163 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 210 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV210 - brusírna
162 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
163 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
164 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
165 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
166 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
167 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
168 | .10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
169 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
170 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
171 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ210 | P | 0
172 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV210 | P | 0
173 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM210 | SRO | 0
174 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
175 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
176 | .19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
177 | .20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
178 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 211 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV211 - brusírna
179 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
180 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
181 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
182 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
183 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
184 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
185 | .10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
186 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
187 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
188 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ211 | P | 0
189 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV211 | P | 0
190 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM211 | SRO | 0
191 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
192 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
193 | .19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
194 | .20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
195 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 101 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV101 - diskové brzdy
196 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
197 | .02 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
198 | .03 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
199 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
200 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
201 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
202 | .06 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr odtah | DM | 0
203 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
204 | .08 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor odtah | DM | 0
205 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
206 | .10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
207 | .11 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka odtah | DM | 0
208 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
209 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
210 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ101 | P | 0
211 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV101.1 | P | 0
212 | .16 | 1 |  | el. ventilátor odtah 400 V 15 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV101.2 | P | 0
213 | .17 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM101.1 | SRO | 0
214 | .18 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 15 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM101.2 | SRO | 0
215 | .19 | 2 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
216 | .20 | 2 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
217 | .21 | 1 |  | el.regulační servopohon klapky 35 Nm, 24 V, 0-10 V | klapka bypass | DM | 0
218 | .22 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
219 | .23 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
220 | .22 | 2 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 104 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV104 - diskové brzdy
221 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
222 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
223 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
224 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
225 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
226 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
227 | .10 | 2 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
228 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
229 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
230 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ104 | P | 0
231 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV104 | P | 0
232 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM104 | SRO | 0
233 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
234 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
235 | .19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
236 | .20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
237 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 409 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV409 - šatna DB
238 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
239 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
240 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
241 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
242 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
243 | .09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
244 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
245 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
246 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
247 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ409 | P | 0
248 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV409 | P | 0
249 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM409 | SRO | 0
250 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
251 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
252 | .19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
253 | .20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
254 | .21 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
255 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 411 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV411 - šatna DB
256 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
257 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
258 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
259 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
260 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
261 | .09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
262 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
263 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
264 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
265 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ411 | P | 0
266 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV411 | P | 0
267 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM411 | SRO | 0
268 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
269 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
270 | .19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
271 | .20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
272 | .21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
273 | .22 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
274 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 105 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV105 - diskové brzdy nové
275 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
276 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
277 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
278 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
279 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
280 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
281 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
282 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
283 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
284 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ105 | P | 0
285 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV105 | P | 0
286 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM105 | SRO | 0
287 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
288 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
289 | .19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
290 | .20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
291 | .21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
292 | .22 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
293 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 106 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV106 - diskové brzdy nové
294 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
295 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
296 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
297 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
298 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
299 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
300 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
301 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
302 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
303 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ106 | P | 0
304 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV106 | P | 0
305 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM106 | SRO | 0
306 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
307 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
308 | .19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
309 | .20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
310 | .21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
311 | .22 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
312 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 107 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV107 - diskové brzdy nové
313 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
314 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
315 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
316 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
317 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
318 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
319 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
320 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
321 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
322 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ107 | P | 0
323 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 18,5 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV107 | P | 0
324 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 18,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM107 | SRO | 0
325 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
326 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
327 | .19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
328 | .20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
329 | .21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
330 | .22 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
331 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 406 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV406 - šatna - nová hala DB
332 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
333 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
334 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
335 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
336 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
337 | .09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
338 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
339 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
340 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
341 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ406 | P | 0
342 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV406 | P | 0
343 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM406 | SRO | 0
344 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
345 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
346 | .19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
347 | .20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
348 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 410 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV410 - šatna - brusírna
349 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
350 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
351 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
352 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
353 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
354 | .09 | 1 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
355 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
356 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
357 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
358 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ410 | P | 0
359 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV410 | P | 0
360 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM410 | SRO | 0
361 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
362 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
363 | .19 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
364 | .20 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
365 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 212 | Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT SV212 - předlis, šatny
366 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
| .02 |  |  | reserva
| .03 |  |  | reserva
367 | .04 | 1 |  | čidlo teploty příložné, Ni1000 | teplota vody z ohřívače | DM | 0
368 |  | 1 |  | převodník 4..20mA |  | DM | 0
369 | .05 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
| .06 |  |  | reserva
370 | .07 | 1 |  | snímač dif.tlaku 0-3000 Pa - ventilátor, nastavitelný, 0-10 V | dp - ventilátor přívod | DM | 0
| .08 |  |  | reserva
371 | .09 | 2 |  | protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé |  | DM | 0
372 | .10 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 20 Nm, 230 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
| .11 |  |  | reserva
373 | .12 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | P | 0
374 | .13 | 1 |  | dvoucestný regulační a vyvažovací ventil | ohřívač | P | 0
375 | .14 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ212 | P | 0
376 | .15 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 11 kW, jednootáčkový + bezp.vypínač | MV212 | P | 0
377 | .16 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 11 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM212 | SRO | 0
378 | .17 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
379 | .18 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
380 | .19 | 1 |  | požární klapka s tepel.spouští a koncovým spínačem | PK | P | 0
381 | .20 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
382 | .21 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
383 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 351 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X101 - kotelna DB
384 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
385 | .02 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
386 | .03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | dp - ventilátor přívod | DM | 0
387 | .04 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
388 | .05 | 1 |  | el. ohřívač 400 V, 3x sekce á 12,0 kW (6,0 kW), vč.bezp.termostatu | EL-X101 | P | 0
389 | .06 | 2 |  | polovodičový stykač, 1f, do 30A |  | DM | 0
390 | .07 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW jednootáčkový + bezp.vypínač | MV-X101 | P | 0
391 | .08 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM-X101 | SRO | 0
392 | .09 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
393 | .10 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
394 | .11 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
395 | .12 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
396 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 352 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X102 - kotelna I 301
397 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
398 | .02 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
399 | .03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | dp - ventilátor přívod | DM | 0
400 | .04 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
401 | .05 | 1 |  | el. ohřívač 400 V, 3x sekce á 12,0 kW (6,0 kW), vč.bezp.termostatu | EL-X102 | P | 0
402 | .06 | 2 |  | polovodičový stykač, 1f, do 30A |  | DM | 0
403 | .07 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW jednootáčkový + bezp.vypínač | MV-X102 | P | 0
404 | .08 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM-X102 | SRO | 0
405 | .09 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
406 | .10 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
407 | .11 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
408 | .12 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
409 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
| TC |  | 353 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT X103 - kotelna MIX
410 | .01 | 1 |  | čidlo teploty kanálové, délka 400 mm | 4..20mA | DM | 0
411 | .02 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr | dP - filtr přívod | DM | 0
412 | .03 | 1 |  | snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor | dp - ventilátor přívod | DM | 0
413 | .04 | 1 |  | el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí | klapka přívod | DM | 0
414 | .05 | 1 |  | el. ohřívač 400 V, 3x sekce á 12,0 kW (6,0 kW), vč.bezp.termostatu | EL-X103 | P | 0
415 | .06 | 2 |  | polovodičový stykač, 1f, do 30A |  | DM | 0
416 | .07 | 1 |  | el. ventilátor přívod 400 V 1,1 kW jednootáčkový + bezp.vypínač | MV-X103 | P | 0
417 | .08 | 1 |  | frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 1,5 kW, IP20, filtr, vč.přísl. | FM-X103 | SRO | 0
418 | .09 | 1 |  | ochranné relé detekce nulových otáček, napájení 230 V, releové výstupy |  | DM | 0
419 | .10 | 1 |  | el.magnetický zámek skříně ventilátoru, nap.24Vss - dod.VZT | EMZ | P | 0
420 | .11 | 1 |  | ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí |  | DM | 0
421 | .12 | 1 |  | řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach | sign.kouře | SRO | 0
422 | .22 | 1 |  | signalizační žlutočervený sloupek (majáček), 24 V | EMZ | DM | 0
MĚŘENÍ SPOTŘEB
| QQ |  | 451 | Měření spotřeby tepla - okruhy ÚT, VZT, TUV
423 | .01 | 13 |  | kompaktní ultrazvuk.měřič Dn xx Pn xx Qp xx, nap.bateriové, M-Bus |  | Z | 0
| FQ |  | 452 | Měření spotřeby plynu
424 | .01 | 3 |  | plynoměr s impulsním výstupem - VF vysílačem |  | P | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE
|  |  | 501 | Řídící systém - DDC-Q402
425 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
426 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | 0
427 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 4xAI, 14xDI, 2xAO, 5xDO |  | SRO | 0
428 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
429 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
430 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | 0
431 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
432 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 502 | Řídící systém - DDC-E109
433 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
434 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | 0
435 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 8xAI, 21xDI, 6xAO, 8xDO |  | SRO | 0
436 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
437 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
438 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | 0
439 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
440 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 503 | Řídící systém - DDC-J303
441 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
442 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | 0
443 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 4xAI, 14xDI, 2xAO, 5xDO |  | SRO | 0
444 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
445 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
446 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | 0
447 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
448 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 504 | Řídící systém - DDC-R212
449 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
450 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | 0
451 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 4xAI, 14xDI, 2xAO, 5xDO |  | SRO | 0
452 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
453 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
454 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | 0
455 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
456 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 511 | Řídící systém - DDC-S201
457 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
458 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | 0
459 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 16xAI, 45xDI, 7xAO, 12xDO, vč.patic |  | SRO | 0
460 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
461 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
462 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | 0
463 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
464 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 512 | Řídící systém - DDC-K203
465 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
466 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | 0
467 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 7xAI, 24xDI, 5xAO, 7xDO, vč.patic |  | SRO | 0
468 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
469 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
470 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | 0
471 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
472 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 513 | Řídící systém - DDC-J207
473 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
474 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta a další příslušenství |  | SRO | 0
475 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 17xAI, 55xDI, 12xAO, 13xDO, vč.patic |  | SRO | 0
476 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
477 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
478 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | SRO | 0
479 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
480 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 514 | Řídící systém - DDC-I301
481 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
482 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta, komunik.modul a další příslušenství |  | SRO | 0
483 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 18xAI, 68xDI, 10xAO, 21xDO, vč.patic |  | SRO | 0
484 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, 8A pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
485 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
486 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 8x port Ethernet |  | SRO | 0
487 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
488 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 515 | Řídící systém - DDC-DB
489 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
490 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta, komunik.modul a další příslušenství |  | SRO | 0
491 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 12xAI, 51xDI, 5xAO, 22xDO, vč.patic |  | SRO | 0
492 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, 8A pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
493 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
494 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 8x port Ethernet |  | SRO | 0
495 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
496 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 516 | Řídící systém - DDC-MIX
497 | .01 | 1 |  | CPU, ŘS Simatic S7-1200, Profinet, vč.příslušenství |  | SRO | 0
498 | .02 | 1 |  | paměťová karta, zdroj 24V, mont.lišta, komunik.modul a další příslušenství |  | SRO | 0
499 | .03 | 1 |  | I/O moduly pro celkem 11xAI, 45xDI, 5xAO, 20xDO, vč.patic |  | SRO | 0
500 | .04 | 1 |  | zdroj 24V ss, 8A pro napájení modulů, vč.přísl. |  | SRO | 0
501 | .05 | 1 |  | operátor.panel ŘS Simatic, 9", Profinet, vč.příslušenství |  | RDM | 0
502 | .06 | 1 |  | switch Ethernet, 8x port Ethernet |  | DM | 0
503 | .07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM | 0
504 | .08 | 1 |  | uživatelský software, vizualizace - operátor.panel DDC |  | DM | 0
|  |  | 551 | Rozvaděč RA-E109
505 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 552 | Rozvaděč RA-J303
506 | .01 | 1 |  | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 800x1800x300 (šxvxh) |  | DM | 0
vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 553 | Rozvaděč RA-R212
507 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 561 | Rozvaděč RA-S201
508 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 562 | Rozvaděč RA-Q402
509 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 563 | Rozvaděč RA-K203
510 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 1 | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
511 | .02 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 2 | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 564 | Rozvaděč RA-J207
512 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 1 | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
513 | .02 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 2 | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 565 | Rozvaděč RA-I301
514 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 1 | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
515 | .02 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu | pole 2 | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 566 | Rozvaděč RA-DB
516 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
|  |  | 567 | Rozvaděč RA-MIX
617 | .01 | 1 |  | skříňový rozvaděč, rozměry 1000x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM | 0
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS
|  |  | 599 | Centrála řídícího systému - BMS
518 | .01 | 1 |  | rozšíření stáv.centrály BMS Promotic o 800 datových bodů |  | DM | 0
519 | .02 | 1 |  | uživatelský software centrály - tvorba aplikace a zobrazení - M+R |  | DM | 0
OSTATNÍ
Ostatní
520 | .01 | 1 |  | výrobní projektová dokumentace vč.svorkových schemat rozvaděčů M+R |  | DM | 0
521 | .03 | 1 |  | projektová dokumentace skutečného provedení |  | DM | 0
Montážní práce a materiál
|  | ks/m |  | název položky
522 |  | 5000 |  | kabel stíněný JYTY 2Dx1 |  |  | 0
523 |  | 4600 |  | kabel stíněný JYTY 4Dx1 |  |  | 0
524 |  | 400 |  | kabel stíněný JYTY 7Dx1 |  |  | 0
525 |  | 400 |  | kabel silový CYKY 2Ox1,5 |  |  | 0
526 |  | 4000 |  | kabel silový CYKY 3Jx1,5 |  |  | 0
527 |  | 400 |  | kabel silový CYKY 5Jx1,5 |  |  | 0
528 |  | 400 |  | kabel silový CYKY 5Jx2,5 |  |  | 0
529 |  | 400 |  | kabel silový CYKY 5Jx4 |  |  | 0
530 |  | 200 |  | kabel silový CYKY 5Jx16 |  |  | 0
531 |  | 300 |  | kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  |  | 0
532 |  | 300 |  | Kabel UTP Cat.5E |  |  | 0
533 |  | 400 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx1,5 |  |  | 0
534 |  | 60 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx6 |  |  | 0
535 |  | 120 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx10 |  |  | 0
536 |  | 200 |  | kabel silový stíněný CYKFY 5Jx16 |  |  | 0
537 |  | 500 |  | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství |  |  | 0
538 |  | 300 |  | vodič ZŽ CY 16 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství |  |  | 0
539 |  | 300 |  | kabelový žlab FeZn 62/50 vč.kompletního příslušenství |  |  | 0
540 |  | 300 |  | kabelový žlab FeZn 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství |  |  | 0
541 |  | 200 |  | kabelový žlab FeZn 250/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství |  |  | 0
542 |  | 500 |  | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění |  |  | 0
543 |  | 200 |  | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex |  |  | 0
544 |  | 200 |  | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) |  |  | 0
545 | kpl | 1 |  | ostatní drobné příslušenství |  |  | 0
546 | kpl | 1 |  | demontáže rozvaděčů a periferií M+R a likvidace |  |  | 0
547 | kpl | 1 |  | protipožární ucpávky |  |  | 0
548 | kpl | 1 |  | el.revize, zpracování návodů k obsluze |  |  | 0
549 | kpl | 1 |  | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní |  |  | 0
550 | kpl | 1 |  | zaškolení obsluhy |  |  | 0
551 | kpl | 1 |  | doprava + režijní náklady |  |  | 0
552 | kpl | 1 |  | stavební přípomoce |  |  | 0
0
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
| DM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
| DP |  |  | Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
| P |  |  | Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
| Z |  |  | Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
| RDM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
| SRO |  |  | Přístroj je v rozvaděči, je součástí dodávky rozvaděče nebo bude instalován do rozvaděče.
Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech,
ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.
| V Praze, 2/2020 |  |  |  |  | Vypracoval : ing.Vladimír Píša