## TAB ZAŘ
Příloha č.1 Technické zprávy
FEDERAL - MOGUL - DECENTRALIZACE ZDROJŮ TEPLA - TABULKA VZT ZAŘÍZENÍ
Strojovna VZT místnost č. | Zařízení č. | Název zařízení, větrané prostory | Stávající řešení |  |  |  |  | Navrhované řešení
[8 empty] | Množství vzduchu |  | Rekuperace |  |  |  | Ohřev vzduchu - topná voda 75/55°C (u plynových kotelen elektrické ohřevy) |  |  |  |  | Elektroinstalace - elektromotory | [5 empty] | Poznámky
|  |  | Typ VZT jednotky | Rok výroby | i.č. | Ohřev - medium | Rekuperace - ANO/NE, typ | Přívod | Odvod | Ano/ne, typ | Účinnost minimální | Průtok média (glykol) | Tlaková ztráta přívod / odvod | Napojení ze zdroje | Výkon | Průtok média | Tlaková ztráta | Výstupní vzduch přívod - teplota | Příkon | Napětí | Jmenovitý proud | Ochrana motoru | Frekvenční měnič | Ovládání
|  |  |  | °C / % | °C | % | °C | [m3/h] | [m3/h] |  | [%] | [m3/h] | [kPa] |  | [kW] | [m3/h] | [kPa] | [°C] | [kW] | [V] | [A] |  | ANO/NE
S201 | SV-207 | Brusírna | KLM40 |  |  | plyn | NE | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Zerealizováno, tento projekt neřeší
| SV-208 | Brusírna | KLM40 |  |  | plyn | NE | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Zerealizováno, tento projekt neřeší
| SV-209 | Brusírna | KLM40 |  |  | plyn | NE | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Zerealizováno, tento projekt neřeší
| SV-201 (vč.SV-202 a SV-203) | Lisovna | BKC40 | 1992 | 3390, 3396, 3390 | pára | ANO, rotační rekuperátor (nefunkční) | 40000 | 35000 | ANO, kapalinový (glykolový) | 68.1 | 12.21 | 160,2 / 162,6 | kotelna MIX | 242.3 | 10.64 | 3.05 | 23 | Př 22,0 Od 18,5 | 400 | Př 43,0 Od 36,7 | termistory | ANO, oba | M+R
| SV-204 (vč.SV-205 a SV-206) | Lisovna | BKC40 | 1992 | 3390, 3395, 3390 | pára | ANO, rotační rekuperátor (nefunkční) | 40000 | 35000 | ANO, kapalinový (glykolový) | 68.1 | 12.21 | 160,2 / 162,6 | kotelna MIX | 242.3 | 10.64 | 3.05 | 23 | Př 22,0 Od 18,5 | 400 | Př 43,0 Od 36,7 | termistory | ANO, oba | M+R
Q402 | SV-301 | Míchárna | BKC40 | - | 3373 | pára | NE | 40000 | - | NE | - | - | - | kotelna MIX | 552 | 24.23 | 14.24 | 23 | 18.5 | 400 | 36.7 | termistory | ANO | M+R
Venkovní prostor u míchárny | SV-302 | Míchárna | Bosch venkovní | 2007 |  | plyn | ANO, deskový | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Zerealizováno, tento projekt neřeší
K203 | SV-210 | Brusírna | KLM40 | 2002 | 4430 | pára | NE | 40000 | - | NE | - | - | - | kotelna DB I | 552 | 24.23 | 14.24 | 23 | 18.5 | 400 | 36.7 | termistory | ANO | M+R
| SV-211 | Brusírna | KLM40 | 2002 | 4430 | pára | NE | 40000 | - | NE | - | - | - | kotelna DB I | 552 | 24.23 | 14.24 | 23 | 18.5 | 400 | 36.7 | termistory | ANO | M+R
J207 | SV-101 (vč.SV-102 a SV-103) | Diskové brzdy DB | JKL40 | 1995 | 3800 | pára | ANO, rotační rekuperátor (nefunkční) | 40000 | 35000 | ANO, deskový | 72.9 | - | - | kotelna DB I | 246.4 | 10.81 | 1.49 | 23 | Př 18,5 Od 15,0 | 400 | Př 36,7 Od 30,2 | termistory | ANO, oba | M+R
| SV-104 | Diskové brzdy DB | JKL40 | 1994 | 3800 | pára | NE | 40000 | - | NE | - | - | - | kotelna DB I | 552 | 24.23 | 14.24 | 23 | 18.5 | 400 | 36.7 | termistory | ANO | M+R
| SV-409 | DB - šatna č.9 | KM04 | 2001 |  | pára | NE | 3000 | - | NE | - | - | - | kotelna DB I | 41.4 | 1.82 | 3.95 | 23 | 1.1 | 400 | 2.3 | termistory | ANO | M+R
| SV-411 | DB - šatna č.7 až 11 | KLM06 | 2003 |  | pára | NE | 4000 | - | NE | - | - | - | kotelna DB I | 55.2 | 2.423 | 4.97 | 23 | 1.1 | 400 | 2.4 | termistory | ANO | M+R
I301 | SV-105 | Diskové brzdy DB nové | KLM40 | 2003 | 4660 | pára | NE | 40000 | - | NE | - | - | - | kotelna I301 | 552 | 24.23 | 14.24 | 23 | 18.5 | 400 | 36.7 | termistory | ANO | M+R
| SV-106 | Diskové brzdy DB nové | KLM40 | 2003 | 4660 | pára | NE | 40000 | - | NE | - | - | - | kotelna I301 | 552 | 24.23 | 14.24 | 23 | 18.5 | 400 | 36.7 | termistory | ANO | M+R
| SV-107 | Diskové brzdy DB nové | KLM40 | 2003 | 4660 | pára | NE | 40000 | - | NE | - | - | - | kotelna I301 | 552 | 24.23 | 14.24 | 23 | 18.5 | 400 | 36.7 | termistory | ANO | M+R
| SV-108 | Diskové brzdy DB nové | Rosenberg |  |  | topná voda | ANO, glykolový | - | - | - | - | - | - | kotelna I301 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zerealizováno, tento projekt neřeší
E109 | SV-406 | Nová hala DB - šatna č.6 | KLM04 | 2003 |  | pára | NE | 3000 | - | NE | - | - | - | kotelna DB I | 41.46 | 1.82 | 3.95 | 23 | 1.1 | 400 | 2.3 | termistory | ANO | M+R
J303 | SV-410 | Brusírna - šatna č.10 | KM02 | 2002 |  | pára | NE | 2500 | - | NE | - | - | - | kotelna DB I | 34.5 | 1.51 | 3.44 | 23 | 1.1 | 400 | 2.3 | termistory | ANO | M+R
R212 | SV-212 | Předlis (+šatny 2, 3 a mistři) | JKL25 | 2002 |  | pára | NE | 25000 | - | NE | - | - | - | kotelna MIX | 345 | 15.14 | 11.79 | 23 | 11 | 400 | 22.7 | termistory | ANO | M+R
Větrání plynových kotelen | X 101 | Plynová kotelna DB I (m.č.J 115) | - | - | - | - | - | 3000 | - | NE | - | - | - | - | 30 kW (el.ohřev) / 400V | - | - | 11.9 | 1.1 | 400 | 2.3 | termistory | ANO | M+R
| X 102 | Plynová kotelna (m.č.I 301 ) | - | - | - | - | - | 3000 | - | NE | - | - | - | - | 30 kW (el.ohřev) / 400V | - | - | 11.9 | 1.1 | 400 | 2.3 | termistory | ANO | M+R
| X 103 | Plynová kotelna MIX (m.č.Q 407) | - | - | - | - | - | 3000 | - | NE | - | - | - | - | 30 kW (el.ohřev) / 400V | - | - | 11.9 | 1.1 | 400 | 2.3 | termistory | ANO | M+R
Venkovní prostor | SV-501 | Jídelna | REMAK | 2006 |  | plyn | ANO, deskový | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Zerealizováno, tento projekt neřeší
Parametry (požadované minimální účinnosti) rekuperátorů (glykolové, deskové) pro teplotu venkovního vzduchu -18°C a odváděný vzduch o teplotě +20°C při rel.vlhkosti 30%
Uvedené příkony elektromotorů jsou maximální přípustné příkony elektromotorů
Výkony teplovodních a elektrických ohřívačů dimenzovány z teploty venkovního vzduchu -18°C