## Průvodka
| Změnový list |  | číslo: | 9
stavba (název dle SOD): | Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r.2020 - výzva II
číslo SOD: | ze dne 27.11.2020
číslo zakázky: | 0136-20
Objednatel: | Život bez bariér, z. ú.
| sídlo: | Lomená 533, 509 01 Nová Paka
| IČ: | 266 52 561
Zhotovitel: | MBQ, s. r. o.
| sídlo: | Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
| IČ: | 24247674
název změnového listu:
Doplnění lineárních hlásičů EPS - chodba 1. NP
popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly odsouhlaseny následující změny
Nahrazení opticko kouřových detektorů EPS v chodbě 1. NP lineárními hlásiči z důvodu nemožnosti sekání kabelových tras do kletových omítek kleneb a stěn.
| ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: | ANO | 37659.84 |  | Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: | NE
vliv na záruky: | NE
vliv na platební podmínky: | NE
vliv na stavební povolení: | NE
příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum
technická příprava | Ing.Pavel Seeman
Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.
za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
TDS/projektový manažer: | Ing. Pavel Šimek
oprávněný zástupce: | Jitka Fučíková
Projektant | Ing. Lukáš Poledne
za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | Viktor Valeš
oprávněný zástupce : | Filip Balatka/Dušan Mráz

## Výkaz výměr
ZL 9 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Doplnění lineárních hlásičů EPS - chodba 1. NP
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Méněpráce
Stavba 0136 B U - Komunitní centrum - Uznatelné
Etapa 01 - Rekonstrukce
POdoddíl 02 - Systém EPS
18 |  | 22197x018 | Opticko-kouřový detektor včetně patice | -2 | KS | 1352 | -2704 | cena dle SoD
|  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | -2704
Vícepráce
9 | M | CN dodavatele.5 | FIRERAY One - konvenční lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah max. 50 m | ks | 2 | 14461.32 | 28922.64 | SoD - ZL 3
| PP |  | FIRERAY One - konvenční lineární kouřový hlásič, odrazná verze, dosah max. 50 m
10 | M | ÚRS.2 | 742210124 Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou | ks | 2 | 1710 | 3420 | SoD - ZL 3
| PP |  | 742210124 Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou
11 | M | CN dodavatele.6 | Adaptér pro lineární hlásiče BDM800 | ks | 2 | 3729.6 | 7459.2 | SoD - ZL 3
| PP |  | Adaptér pro lineární hlásiče BDM800
12 | M | ÚRS.3 | 742210301 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem | ks | 2 | 281 | 562 | SoD - ZL 3
| PP |  | 742210301 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem
|  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 40363.84
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 37659.84