## PL_výkaz
Investor |  | Obec Račice nad Trotinou
Adresa |  | Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice
Akce |  | Požární zbrojnice, Račice nad Trotinou 44
VÝKAZ VÝMĚR - PLYN
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 1. Přípojka plynu | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 2. Domovní plynovod - venkovní | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 3. Domovní plynovod - vnitřní | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 4. Domovní plynovod - ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 5. Stavební přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 6. Přesum hmot, doprava |  | 4% | 0 | 0
8 |  | SOUČET |  |  |  | 0
9 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
10 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
11 |  | 1. Přípojka plynu
12 |  | potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm PP, SDR 11, D32x3 | m | 4 | 0 | 0
13 |  | ochranná trubka potr. PE-HD, SDR 26, D50x3 (chránička) | m | 3 | 0 | 0
14 |  | elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový, pro navrtání za tlaku, PE 100, SDR 11, D63xD32 | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | elektrospojka, PE 100, SDR 11, D32 | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | elektrokoleno 90°, PE 100, SDR 11, D32 | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | elektrotvarovka přechodová PE-mosaz, PE 100, SDR 11, D32x3/4" | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 20 (G 3/4") | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | stavitelná objímka PE potrubí k ukovení do pilířku, D32 | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | držák stavitelné objímky do budníku_výklenku na přišroubování | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | signalizační vodič CYY 2,5 mm2 | m | 5 | 0 | 0
22 |  | žlutá výstražná fólie šíře 300 mm, perforovaná | m | 3 | 0 | 0
23 |  | fixační rám do výklenku pro HUP, regulátor a plynoměr | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | montáž STL přípojky | soubor | 1 | 0 | 0
25 |  | revize, tlakové zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
26 |  | geodetické a geometrické zaměření přípojky | soubor | 1 | 0 | 0
27 |  | ztrátový čas pro zajištění koordinací před stavbou | hod | 4 | 0 | 0
28 |  | Součet |  |  |  | 0
29 |  | 2. Domovní plynovod - venkovní
30 |  | regulátor tlaku plynu STL/NTL, 300/2 kPa, Qn 6, včt. připoj. šroubení | soubor | 1 | 0 | 0
31 |  | svěrné přechodová spojka PE/Fe, materiál slitina RA 450, atest plyn, 1"x32 | ks | 1 | 0 | 0
32 |  | objímka pro svěrnou přechodovou spojku, D 32 | ks | 1 | 0 | 0
33 |  | držák objímky pro svěrnou přechodovou spojku, D32 | ks | 1 | 0 | 0
34 |  | lisovací přechodka PE/Cu, atest plyn, 32x28 | ks | 1 | 0 | 0
35 |  | potrubí PE 100 RC s ochranným pláštěm PP, SDR 11, D32x3 | m | 25 | 0 | 0
36 |  | chránička PE D63x3, SDR 26 | m | 3 | 0 | 0
37 |  | signalizační vodič CYY 2.5 mm2 | m | 24 | 0 | 0
38 |  | žlutá výstražná fólie šíře 300 mm, síťovaná - perforovaná | m | 24 | 0 | 0
39 |  | izol. páska pro zaizolování Cu potrubí v zemi, typové dvě pásky: třívrstvá plastová páska se stabilizovanou PE nosnou fólií s trvale tvárným butylkaučokovým potahem na obou stranách + dvouvrstvá plastová páska se stabilizovanou PE fólií (černá barva) s trvalé tvárným butylkaučukovým potahem na jedné straně | soubor | 1 | 0 | 0
40 |  | potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø28x1 mm | m | 2 | 0 | 0
41 |  | lisovací fitinky Cu, objímky, kotvení, atd. | soubor | 100% | 0 | 0
42 |  | potrubí ocelové, závitové, bezešvé, DN 20 (G 3/4") | m | 1 | 0 | 0
43 |  | fitinky ocelové černé (závitové a varné) a mosazné | soubor | 1 | 0 | 0
44 |  | návlek. tep. izolace z polyetylénu, Λ = 0,040 W/m.K (při 40 °C), Ø28x10 | m | 1 | 0 | 0
45 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 25 (G 1") | ks | 2 | 0 | 0
46 |  | prodloužené sáče G 1" pro připojení plynoměru | ks | 2 | 0 | 0
47 |  | montáž - plyn | soubor | 1 | 0 | 0
48 |  | Součet |  |  |  | 0
49 |  | 3. Domovní plynovod - vnitřní
50 |  | potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø18x1 mm | m | 0.5 | 0 | 0
51 |  | dtto, Ø22x1 mm | m | 3 | 0 | 0
52 |  | dtto, Ø28x1 mm | m | 12 | 0 | 0
53 |  | lisovací fitinky Cu, objímky, kotvení, atd. | soubor | 100% | 0 | 0
54 |  | kulový kohout plnoprůtokový, plyn, T650 °C/30min, PN 16, DN 20 (G 3/4") | ks | 1 | 0 | 0
55 |  | montáž - plyn | soubor | 2 | 0 | 0
56 |  | Součet |  |  |  | 0
57 |  | 4. Domovní plynovod - ostatní
58 |  | revize plyn + tlaková zkouška | soubor | 1 | 0 | 0
59 |  | Součet |  |  |  | 0
60 |  | 5. Stavební přípomoce
61 | Přípojka plynu - nezpevněný povrch | zemní práce pro STL přípojku plynu vedenou v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,25 m, podsyp vykopanou zemninou zbavenou velkých (frakce nad 32 mm ) a ostrých kamenů, obsyp vykopanou zeminou zbavenou velkých (frakce nad 32 mm) a ostrých kamenů do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp vykopanou zeminou hutněnoiu po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírkem | bm | 1 | 0 | 0
62 | Přípojka plynu - zpevněný povrch | zemní práce pro STL přípojku plynu vedenou ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,25 m, podsyp vykopanou zemninou zbavenou velkých (frakce nad 32 ) a ostrých kamenů, obsyp vykopanou zeminou zbavenou velkých (frakce nad 32 mm) a ostrých kamenů do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp štěrkodrtí frakce 32÷64 mm hutněnou po vrstvách, obnova zpevněného povrchu (beton_zámková dlažba) | bm | 1 | 0 | 0
63 | Přípojka plynu | dodávka+montáž, pískovcový pilířek (včt. základových tvárnic) s vnitřním rozměrem min. 600x600x250 mm (šířka x hloubka x výška), krytý ocel. dvířky min. 500x500 mm, uzaviratelné (na čtyřhran), větratelné, včt. typových základových tvárnic | soubor | 1 | 0 | 0
64 | Domovní plynovod - nezpevněný povrch | zemní práce pro NTL rozvod venkovního domovního plynovodu vedený v nezpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,15 m, podsyp vykopanou zemninou zbavenou velkých (frakce nad 32 mm ) a ostrých kamenů, obsyp vykopanou zeminou zbavenou velkých (frakce nad 32 mm) a ostrých kamenů do výšky 300 mm nad vrcholek potrubí, poté zásyp vykopanou zeminou hutněnoiu po vrstvách, obnova nezpevněného povrchu zatravněním respektive kačírkem | bm | 11 | 0 | 0
65 | Domovní plynovod - zpevněný povrch | zemní práce pro NTL rozvod venkovního domovního plynovodu vedený ve zpevněných plochách - výkop šíře 0,5 m, hloubka výkopu max 1,15 m, podsyp a obsyp pískem zrnitosti do 8 mm do výšky 300 m nad vrcholek potrubí, poté zásyp štěrkodrtí frakce 32÷64 mm hutné po vrstvách, povrch = dodávka stavby (zpevněná plocha - zámková dlažba)) | bm | 11 | 0 | 0
66 |  | nika 50x50 mm, pro potrubí vedené ve zdivu (stoupačka), včt. následného zazdění a začištění, včt. instalce PE izolace tl. stěny 10 mm na potrubí plynu | bm | 7 | 0 | 0
67 |  | prostupy 50x50 mm, pro potrubí plynu, skrz nosné zdivo šíře do 600 mm, včt. opětovného zazdění a začištění | soubor | 1 | 0 | 0
68 |  | Součet |  |  |  | 0
69 | Poznámka | propojení elektro = dodávka EL nebo vícepráce
70 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
71 | Vypracoval | T.Vinšálek
72 | Datum | duben 2020