## UT-výkaz
Investor |  | Obec Račice nad Trotinou
Adresa |  | Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice
Akce |  | Požární zbrojnice, Račice nad Trotinou 44
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | Ústřední vytápění
3 |  | 1. UT - kotelna a strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 2. UT - otopná soustava (podlahovka, otopná tělesa ….) | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 3. Přesum hmot, doprava |  | 4% | 0 | 0
6 |  | SOUČET |  |  |  | 0
7 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
8 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
9 |  | 1. UT - kotelna a strojovna
10 |  | závěsný plyn. kondenz. kotel 3,4÷25 kW (při Δt 80/60 °C), PN 3, integrovaná expanzní nádoba 14 L | soubor | 1 | 0 | 0
11 |  | ekvitermní modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | venkovní čidlo teploty pro ekvitemrní regulátor, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS s možnosti řízení podle venkovní teploty, firemní dle výrobce kotle | ks | 2 | 0 | 0
14 |  | modul směšovače topného okruhu, včt. svorek pro THR (anuloid), firemní dle výrobce kotle | ks | 2 | 0 | 0
15 |  | modul pro dálkové ovládání a sledování systému vytápění přes firemní internetovou aplikaci, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | ponorná jímka pro výstupní čidlo Ø 9,7 mm, R 1/2", délka 100 mm, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | čidlo do termohydraulického rozdělovače, Ø 6 mm, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | termohydraulický rozdělovač (anuloid), Qn 2,5, včt. izolace, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | demineralizační patrona s kapacitou 2.500 l*°dH, průtok max 300 l/hod (5 l/min), tvrdos vody ve studni = 12,32 °dH, vodní objem OS 160 l => potřeba patron = (12,32*0,160)/3,5 = 0,56 patrony => jedna stačí, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | inhibitor koroze, firemní dle výrobce kotle, dávkování 1:100, objem OS 160 L => potřeba 1,6 l = cca 2 l, firemní dle výrobce kotle | l | 2 | 0 | 0
21 |  | koaxiální odkouření Ø 125/80, základní sada pro šiknou střechu, černá barva, PP/pozink. ocel. plech, firemní dle výrobce kotle | soubor | 1 | 0 | 0
22 |  | koaxiální odkouření Ø 125/80, průchodka přes šikmou střechu, s protidešťovým krytem, plast, sklon 25÷45°, černá, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
23 |  | koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka 500 mm, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka 1000 mm, firemní dle výrobce kotle | ks | 2 | 0 | 0
25 |  | koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka 2000 mm, firemní dle výrobce kotle | ks | 0 | 0 | 0
26 |  | koaxiální odkouření Ø 125/80, trubka revizní, přímá, firemní dle výrobce kotle | ks | 1 | 0 | 0
27 |  | koaxiální odkouření Ø 125/80, koleno 45°, firemní dle výrobce kotle | ks | 2 | 0 | 0
28 |  | nepřímotopný ohřívač TV, nerezový, V_c 210 l (celkový objem), V_tv 126 l (teplá voda), V_ut 77 l (topná voda), S 1,54 m2, Ø525 mm včt. izolace, H 1475 mm, PN 3/8 | soubor | 1 | 0 | 0
29 |  | čerpadlo UT, elektronické, energet. třída A (komutovaný motor), DN 15 (G 1/2"), 230 V, PN 10, dp-v (variabilní diferenční tlak), M 0,10 l/s, H 21 kPa, Hmax 39 kPa při M, včt. firemní tepelné izolace, včt. firemního připopojovacího litinového šroubení 1/2"x1" | soubor | 1 | 0 | 0
30 |  | čerpadlo UT, elektronické, energet. třída A (komutovaný motor), DN 15 (G 1/2"), 230 V, PN 10, dp-c (konstantní diferenční tlak), M 0,20 l/s, H 31 kPa, Hmax 36 kPa při M, včt. firemní tepelné izolace, včt. firemního připopojovacího litinového šroubení 1/2"x1" | soubor | 1 | 0 | 0
31 |  | odlučovač nečistot_kalů s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod nečistot) a vnitřním magnetem, tzv. drátkový, do svislého nebo vodorovného potruí, DN 25 (G 1"), Kv 17,2, T 110 °C, PN 10 | ks | 1 | 0 | 0
32 |  | odlučovač vzduchu_mikrobublin s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod bublin), G 3/4" (DN 20), Kv 10,7, T 110 °C, PN 10 | ks | 4 | 0 | 0
33 |  | regulační ventil 3-cestný, směšovací, DN 10, Kv 1,6 + servopohon 230 V, 3-bodový, 150 s, set SXP45.15-2,5/230 | soubor | 1 | 0 | 0
34 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 20 (G 3/4") | ks | 3 | 0 | 0
35 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 42, T 185 °C, G 1/2" (DN 15) | ks | 2 | 0 | 0
36 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 42, T 185 °C, G 3/4" (DN 20) | ks | 12 | 0 | 0
37 |  | kulový kohout plnoprůtok., závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, T 185 °C, G 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
38 |  | filtr závitový, mosaz, nerezové síto, s integrovaným magnetem, PN 30, T 110 °C, G 3/4" (DN 20), Kv 5,9 | ks | 2 | 0 | 0
39 |  | zpětná klapka svislá, závit., plast. uzav. díl s gumou NBR, PN 16, T 130 °C, G 3/4" (DN 20), Kv 7,07 | ks | 2 | 0 | 0
40 |  | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 14 | 0 | 0
41 |  | přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 3/4" (DN 20) | ks | 2 | 0 | 0
42 |  | přímé šroubení, mosaz, T 120 °C, PN 16, G 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
43 |  | teploměr kruhový, 0÷120°C, Ø 80 mm, TP 1.5, včt. mosazné jímky, G 1/2" | ks | 4 | 0 | 0
44 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 4 | 0 | 0
45 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 4 | 0 | 0
46 |  | potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø15x1mm | m | 1 | 0 | 0
47 |  | Ø18x1 | m | 5 | 0 | 0
48 |  | Ø22x1 | m | 88 | 0 | 0
49 |  | Ø28x1 | m | 10 | 0 | 0
50 |  | fitinky Cu, včt. mosazených a bronzových přechodek, objímek, závěsů, uchycení, atd. | soubor | 150% | 0 | 0
51 |  | návlek. tep. izolace z polyetylénu, Λ = 0,040 W/m.K (při 40 °C), Ø15x20 | m | 1 | 0 | 0
52 |  | Ø18x20 | m | 5 | 0 | 0
53 |  | Ø22x20 | m | 88 | 0 | 0
54 |  | Ø28x20 | m | 10 | 0 | 0
55 |  | spony pro polyetylénovou izolaci, sáček 100 ks | soubor | 5 | 0 | 0
56 |  | lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá | ks | 2 | 0 | 0
57 |  | montáž kotelny a strojovny UT - strojní část, včt. tlakové a topné zkoušky (9* soubor: => kotel, odkouření, ohřívák, 2x směšovaná větev, strojovna, hydraulické vyvážení větví, tlaková a topná zkouška) | soubor | 9 | 0 | 0
58 |  | SOUČET |  |  |  | 0
59 |  | 2. UT - otopná soustava (podlahovka, otopná tělesa ….)
60 |  | deskové otopné těleso Ventil Kompakt, bílé, VK 10-6050 | ks | 1 | 0 | 0
61 |  | dtto, VK 20-6070 | ks | 3 | 0 | 0
62 |  | dtto, VK 21-6080 | ks | 1 | 0 | 0
63 |  | dtto, VK 21-9050 | ks | 1 | 0 | 0
64 |  | dtto, VK 22-6080 | ks | 1 | 0 | 0
65 |  | dtto, VK 22-9070 | ks | 1 | 0 | 0
66 |  | dtto, VK 22-9080 | ks | 2 | 0 | 0
67 |  | dtto, VK 33-6090 | ks | 1 | 0 | 0
68 |  | dtto, VK 33-9080 | ks | 1 | 0 | 0
69 |  | deskové otopné těleso Ventil Kompakt, Pozinkované, bílé, VKZ 33-6100 | ks | 1 | 0 | 0
70 |  | rohové H šroubení pro připojení VK otopných těles, DN 15 | ks | 13 | 0 | 0
71 |  | připojovací adaptéry 1/2"x3/4" pro VK tělesa s vnitřním závitem 1/2" | ks | 26 | 0 | 0
72 |  | adaptér pro Cu potrubí, 18x15 | ks | 26 | 0 | 0
73 |  | kapalinová termostatická hlavice, připojení M30x1,5 | ks | 11 | 0 | 0
74 |  | ruční rýhovaná hlavice, připojení M30x1,5 | ks | 2 | 0 | 0
75 |  | rozdělovač/sběrač podlahového vytápění, DN 25, s tlakově nezávislými ventily jednotlivých smyček s vestavěným regulátorem průtoku (rozsah 10÷300 l/hod), včt. průtokoměrů na přívodním potrubído smyček, včet, typových koncových prvků vypouštění a odvzdušnění, včt. stěnovýcj konzolí pro kotvení na zeď, počet okruhů = 5 | soubor | 1 | 0 | 0
76 |  | typová otevírací plechová skříňka pro rozdělovač/sběrač stěnového vytápění, DN 25, 5 okruhů, kotvení na do zdi, bílá | soubor | 1 | 0 | 0
77 |  | připojovací set s kulovými kohouty a teplomněry, DN 20 | soubor | 1 | 0 | 0
78 |  | separátor vzduchu DN 20 (před RS podlahovky) | ks | 2 | 0 | 0
79 |  | svěrné šroubení pro trubky PE-X, 3/4"EK / 17x2 | ks | 10 | 0 | 0
80 |  | dvoubodový termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění, provedení s ukazatelem zdvihu, model 230 V, pod proudem otevřen | ks | 5 | 0 | 0
81 |  | potrubí PEX pro podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou (zesítovaný polyetylén), PN 6 při T do 90° // PN 10 při T do 60°C, Ø17x2 mm, 374 m * 1,15 = 430 m | m | 430 | 0 | 0
82 |  | PE ochranná hadice (husí krk), Ø20/25 mm | m | 20 | 0 | 0
83 |  | připojovací T-kus R531 pro teplomněr 3/8" včt. adaptéru 18x18 | ks | 5 | 0 | 0
84 |  | teploměr kruhový s jímkou, 0÷80°C, 3/8", Ø 38 mm, PN10 | ks | 5 | 0 | 0
85 |  | svěrné šroubení 3/4"Ex18 pro Cu potrubí Ø18x1 mm (pro T-kus teploměru) na připojení na rozdělovač/sběrač pdl vytápění | soubor | 5 | 0 | 0
86 |  | systémová izolační deska pro pdl vytápění s ochrannou hydroizolační fólií, rozteče po 5 cm, celková výška desky 37 mm, z toho vlastní tl. izolace je 15 mm (22 mm = výška špuntů) polystyrenu EPS 150, 53,69 m2 * 1,15 = 62 m2 | m2 | 62 | 0 | 0
87 |  | obvodový dilatační pás samolepící s fólií, 150x8 mm, 53,69*1,25=67 m | m | 67 | 0 | 0
88 |  | typové fixační příchytky pro potrubí PEX Ø18x2 mm, provedení PE | ks | 10 | 0 | 0
89 |  | fyxační oblouk 90°pro potrubí PEX Ø16÷18 mm vedené z rozdělovače/sběrače podlahovky, materiál plast ABS | ks | 10 | 0 | 0
90 |  | plastifikátor do betonu, pro výšku betonové mazaniny 50 mm (bude-li použito anhydritu nebude plastifikátor potřeba), 53,69*0,25=13 kg | kg | 13 | 0 | 0
91 |  | připojovací modul termostaty a termoelektrické hlavy (pro řízení smyček místností č.m. 103, 104, 105, 108, 109) | ks | 1 | 0 | 0
92 |  | prostorový termostat pro pdl vytápění | ks | 5 | 0 | 0
93 |  | potrubí měděné polotvrdé a tvrdé, Ø15x1mm | m | 111 | 0 | 0
94 |  | Ø18x1 | m | 62 | 0 | 0
95 |  | Ø22x1 | m | 98 | 0 | 0
96 |  | fitinky Cu, včt. Baninnger přechodek, objímek, závěsů, uchycení, atd. | soubor | 100% | 0 | 0
97 |  | návlek. tep. izolace z polyetylénu, Λ = 0,040 W/m.K (při 40 °C), Ø15x20 | m | 111 | 0 | 0
98 |  | Ø18x20 | m | 62 | 0 | 0
99 |  | Ø22x20 | m | 98 | 0 | 0
100 |  | spony pro polyetylénovou izolaci, sáček 100 ks | soubor | 9 | 0 | 0
101 |  | lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou izolaci, 15m x 50 x 3 mm, šedá | ks | 3 | 0 | 0
102 |  | montáž UT (5x smyčka podlahovky včt. položení sytémových desek, 1x RS, 13x OT), včt. prostupů potrubí skrz kce, včt. tlakové a topné zkoušky | soubor | 19 | 0 | 0
103 |  | SOUČET |  |  |  | 0
104 | Poznámka | EL (elektro) = dodávka EL nebo vícepráce
105 |  | ZT (zdravotechnika) = dodávka ZT nebo vícepráce
106 |  | AR (stavební přípomoce) = dodávka AR nebo vícepráce
107 |  | Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možné variace výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a uživatelských standardů je na zhotoviteli stavby.
108 | Vypracoval | T.Vinšálek
109 | Datum | duben 2020