## Rekapitulace výkazu vým - celku
Rekapitulace výkazu - celková
Zakázka: |  | Rekonstrukce technologie chlazení
Misto |  | Nová Paka
Rozpočet: |  | Výkaz výměr
Objednatel: |  | Bruslařský klub Nová Paka, z. s. |  | IČ: | 47474335
|  | Havlova 1795 |  | DIČ: | CZ47474335
| 509 01 | Nová Paka
Projektant: |  | CODE spol. s r.o. |  | IČ: | 49286960
|  | Na Vrtálně 84 |  | DIČ: | CZ49286960
| 53003 | Pardubice
Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval: |  | Bc. Richard Hradský
Rozpis nákladů z rozpočtů |  |  | Celkem bez DPH |  | Celkem s DPH
Rekonstrukce technologie chlazení |  |  | 0 |  | 0
5.100 - Technologie chlazení |  |  | 0 |  | 0
Měření a Regulace - chlazení |  |  | 0 |  | 0
Celkové náklady |  |  | 0 |  | 0

## 5.100 - Technologie chlazení
Projekční ROZPOČET – Rekonstrukce technologie chlazení
Název: Rekonstrukce technologie chlazení | [5 empty] | Investor: |  | Bruslařský klub Nová Paka, z. s.
SO 01 STROJOVNA CHLAZENÍ A ledová plocha
PS 01: Chlazení
Dodavatel vyplní žlutě označená pole
N.č. | [7 empty] | Z.č.
| Celkové náklady (Dodávka + Montáž) | [6 empty] | 0 | 0
| Celkové investiční náklady D+M bez DPH | [7 empty] | 0
Č.pol. | Název – Popis - Technické Parametry |  | Počet – Jednotka | Jednotková/ Plocha / Objem / Hmotnost | Celková /Plocha / Objem / Hmotnost | Dodávka | Montáž | Dodávka Celkem | Montáž Celkem
|  |  | x [ks/m ] | [m2/m _ l/m _ kg/m –kg/l kg/ks] | [m2- l-kg] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/1ks ] | [ Kč/Celkem ] | [Kč/Celkem]
| 01.00 Přípravné práce | [7 empty] | 0
01.01 Přípravné práce pro demontáž zařízení a potrubí
| Příprava | [7 empty] | 0
01.01-01 | Odstavení zařízení z provozu, odsátí čpavku z kondenzační strany, zavzdušnění systému a odvětrání |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
01.01-02 | Příprava na demontáž potrubí – odizolování části potrubí |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
01.01-03 | Vypuštění jímky kondenzátoru |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
01.01-04 | Vypuštění sněžné jámy |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
01.01-05 | Vypuštění okruhu vytápění sněžné jámy |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
01.01-06 | Odčerpání glykolu z okruhu chlazení ledové plochy |  | 18000 |  |  |  | 0 |  | 0
01.01-07 | Likvidace starého glykolu vč, dopravy |  | 18000 |  |  |  | 0 |  | 0
01.01-08 | Vypuštění okruhu chlazení kompresorů |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 01.01 Přípravné práce pro demontáž – Celkem | [7 empty] | 0
| 02.00 Demontáže | [7 empty] | 0
02.01 Demontáž zařízení
| Kondenzační strana | [7 empty] | 0
02.01-01 | Odpařovací kondenzátor |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-02 | Jeřábové práce vč. Nájezdu |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-03 | Ocelové konstrukce |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-04 | Potrubí a armatury |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní práce | [7 empty] | 0
02.01-05 | Lešení pro demontáž potrubí |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-06 | Likvidace železného odpadu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-07 | Doprava – odvoz demontovaného materiálu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Vyhřívání sněžné jámy | [7 empty] | 0
02.01-08 | Potrubí a armatury |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-09 | Izolace |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-10 | Ocelové konstrukce |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-11 | Potrubí a armatury |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní práce | [7 empty] | 0
02.01-12 | Likvidace železného odpadu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-13 | Likvidace izolací |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-14 | Doprava – odvoz demontovaného materiálu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Sprchování sněžné jámy | [7 empty] | 0
02.01-15 | Čerpadlo – pro sprchování |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-16 | Potrubí a armatury |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-17 | Ocelové konstrukce |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní práce | [7 empty] | 0
02.01-18 | Likvidace železného odpadu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-19 | Doprava – odvoz demontovaného materiálu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Potrubí a armatury – chlazení kompresorů | [7 empty] | 0
02.01-20 | Potrubí a armatury |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-21 | Ocelové konstrukce |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní práce | [7 empty] | 0
02.01-22 | Likvidace železného odpadu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
02.01-23 | Doprava – odvoz demontovaného materiálu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 02.00 Demontáže - Celkem | [7 empty] | 0
TRUE
| 03.00 Dodávka a Montáže | [6 empty] | 0 | 0
03.01 Zařízení
| KONDENZAČNÍ STRANA | [6 empty] | 0 | 0
03.01-01 | Odpařovací kondenzátor |  | 1 | 3670 | 3670 |  | 0 |  | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
03.01-02 | Jeřábové práce vč. Nájezdu |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-03 | Vzduchový kondenzátor |  | 1 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tlumiče chvění
Systém EC pojistné skříně vč. Řízení chodu kondenzátoru
Tlakové čidlo
Montáž a propojení ventilátorů
EC ventilátory s GMM GMM next EC/08
03.01-04 | Doprava |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-05 | Jeřábové práce vč. Nájezdu |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-06 | Odstředivé čerpadlo – chladící voda pro odpařovací kondenzátor |  | 1 | 84 | 84 | 0 |  | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
Poznámka: Pouze dodávka bez montáže
| Doprava |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-07 | Odstředivé čerpadlo – chlazení ledové plochy |  | 1 | 168 | 168 | 0 |  | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
Poznámka: Pouze dodávka bez montáže
| Doprava |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-08 | Odstředivé čerpadlo – doplňovací |  | 1 | 27.4 | 27.4 | 0 |  | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
Poznámka: Pouze dodávka bez montáže
| Doprava |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-09 | Odstředivé čerpadlo – vyhřívání sněžné jámy |  | 1 | 40 | 40 | 0 |  | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
Poznámka: Pouze dodávka bez montáže
| Doprava |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-10 | Odstředivé čerpadlo – chlazení kompresorů |  | 1 | 32.6 | 32.6 | 0 |  | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
| Doprava |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-11 | Ponorné čerpadlo – sprchování sněžné jámy |  | 1 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
| Doprava |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-12 | Úpravna sprchové vody pro kondenzátor montáž a uvedení do provozu, zaškolení |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Technické parametry | Technická zpráva
| Doprava |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| Manipulační technika pro montáž |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
03.01-13 | Úpravna kompresoru do automatického provozu |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vzduchový chladič |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
Dle části 51 – technologie chlazení je na výkrese: D1.01_5.103_03_01_2021_ZS NOV8 PAKA_SCHÉMA_MONTÁŽE_A1-Model
| 03.01 Zařízení – Celkem | [6 empty] | 0 | 0
04.01 Armatury, potrubní díly a OK
KONDENZAČNÍ STRANA
04.01-01 | Nerezový rohový uzavírací ventil sedlový přivařovací | [6 empty] | 0 | 0
| DN80 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Nerezový přímý regulační ventil přivařovací B
| DN10 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN15 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Odolejovací ventil s pákou a hadicovým nádstavcem
| DN15 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Nerezový kulový ventil třídílný přivařovací s vrtanou koulí
| DN10 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN15 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Nerezový manometrický ventil s odvzdušněním
| DN15 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Střídací ventil DSV25 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Pojišťovací ventil SFT 20 16 bar |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Průhledítko DN25 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sněžná jáma
04.01-01 | Nerezové přívodní potrubí sněžné jámy – předizolované | [6 empty] | 0 | 0
| DN 50 Trubka pr.60,1x2,0 mm |  | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.60,x2,0 mm |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Objímky nerez pro potrubí DN 50 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál – nerez |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | OK pro uložení potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| Profil UPE 40 – zinkovaný |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Profil L 45 x 4 – zinkovaný |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| závitová tyč M10 – zinkovaný |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Matice M 10 – zinkovaný |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hmoždinky M10 – 100 mm – zinkovaný |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Chemická výplň polyesterová - tuba 300 ml |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Nerezové potrubí pro vyhřívání sněžné jámy | [6 empty] | 0 | 0
| DN 50 Trubka pr.60,1x2,0 mm |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.60,1x2,0 mm |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Nerezové potrubí pro sprchování sněžné jámy | [6 empty] | 0 | 0
| DN 100 Trubka pr.114,3x2,0 mm |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.114,3,x2,0 mm |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce centrická DN100/DN80 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DNO DN100 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 Nerezové příruby + lemový kroužek |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mufna 1“ |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Trysky s vnějším závitem 1“ umělohmotné |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Šrouby + matice + podložky M16 – 80 Nerez |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 Trubka pr.88,9x2,0 mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.88,9x2,0 mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce centrická DN80/DN65 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nippel 2 ½“ |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Šoupě nerezové 2 ½“ |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Šoupě nerezové 1 ½“ |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 40 Trubka pr.48,3x2,0 mm |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.48,3x2,0 mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Nippel 1½“ |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Hasická přípojky v provedení AL |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | OK sněžné jámy | [6 empty] | 0 | 0
| OK + hmoždinky, objímky a spojovací materiál – vše nerez viz výkresová dokumentace |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úpravna vody – připojení
04.01-01 | Nerezové přívodní potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| DN 25 Trubka pr.33,7x2,0 mm |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.60,x2,0 mm |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Objímky nerez pro potrubí DN 25 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál – nerez |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chlazení kompresorů – připojení
04.01-01 | Nerezové přívodní potrubí | [6 empty] | 0 | 0
| Kulový kohour nerezový s vnitřními závity DN25 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtr nerezový s vnitřními závity DN25 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25 Trubka pr.33,7x2,0 mm |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.60,x2,0 mm |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Otevřená expanzní nádoba 20 l |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| OK venkovního vzduchového chladiče – žárově zinkovaná |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Objímky nerez pro potrubí DN 25 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál – nerez |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kondenzační strana – propojovací potrubí – nerezové
04.01-01 | Horké páry NH3 – výtlak | [6 empty] | 0 | 0
| DN 80 Trubka pr.88,9x2,0 mm |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.88,9,x2,0 mm |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce exentrická 80/50 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce exentrická 100/80 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce exentrická 125/80 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus DN125 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DNO 125 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 Trubka pr.60,1x2,0 mm |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.60,1,x2,0 mm |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce exentrická 50/40 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 40 Trubka pr.48,3x2,0 mm |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.48,3,x2,0 mm |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce centrická DN40/32 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 32 Trubka pr.42,4x2,0 mm |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.42,4,x2,0 mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25 Trubka pr.33,7x2,0 mm |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.33,7,x2,0 mm |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T-kus 25 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Průhledítko DN25 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Objímky nerez pro potrubí DN 80 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál – nerez |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Ostrá kapalina | [6 empty] | 0 | 0
| DN 250 Trubka pr.273,0x3,0 mm |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus 250 – 273,0 x 3,0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DNO 250 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 Trubka pr.60,1,0x2,0 mm |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.60,1,x2,0 mm |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DNO 65 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus 65 – 76,1 x 2,0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce centrická 65/50 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukce centrická 65/32 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 32 Trubka pr.42,4 x2,0 mm |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus 80 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DNO 80 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Redukkce ecntrická 80/32 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 Trubka pr.114,3x2,0 mm |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.114,3,x2,0 mm |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T kus 100 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DNO 100 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mufna ½“ |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Objímky nerez pro potrubí DN 65 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál – nerez |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Tlakové vyrovnání | [6 empty] | 0 | 0
| DN 32 Trubka pr.33,7x2,0 mm |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.42,4,x2,0 mm |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | Odvzdušnění | [6 empty] | 0 | 0
| DN 10 Trubka pr.17,2x2,0 mm |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 90° pr.17,2,x2,0 mm |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| T-kus17,2x2,0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Objímky nerez pro potrubí DN 10 |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál – nerez |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04.01-01 | OK pro kondenzátory | [6 empty] | 0 | 0
| OK + hmoždinky, objímky a spojovací materiál – vše žárově zinkováno viz výkresová dokumentace |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 04.01 Armatury, potrubní díly a OK – Celkem | [6 empty] | 0 | 0
07.01 Úprava povrchu potrubí a OK
| Příprava povrchu k nátěru | [6 empty] | 0 | 0
Nátěr OK z materiálu U60 až U240, I120 apod.
07.01-01 | Kartáčování – odstranění staré barvy |  | 15 | [m2] |  |  | 0 |  | 0
07.01-02 | Omytí |  | 15 | [m2] |  |  | 0 |  | 0
07.01-03 | Odmaštění |  | 15 | [m2] |  |  | 0 |  | 0
Nátěry dvojnásobné
07.01-04 | Barva základní dvojnásobný nátěr - epoxidový základ Hempel Hempadur 1763 |  | 30 | [m2] |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Barva vrchni – jednonásobný nátěr - vrchní polyuretanový Hempel Hempathane 5561 RAL 7000 |  | 30 | [m2] |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.01-05 | Ředidlo |  | 2 | [kg] |  | 0 |  | 0
| 07.01 Úprava povrchu potrubí – Celkem | [6 empty] | 0 | 0
08.01 Stavebnicový systém – uložení potrubí, objímky a konstrukce
| Materiál žárově zinkovaný | [6 empty] | 0 | 0
08.01-01 | OK sněžné jámy
| OK + hmoždinky, objímky a spojovací materiál – vše nerez viz výkresová dokumentace |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
08.01-02 | OK pro kondenzátory
| OK + hmoždinky, objímky a spojovací materiál – vše žárově zinkováno viz výkresová dokumentace |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
08.01-05 | Ostatní OK blíže nespecifikované |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.01 Stavebnicový systém – Celkem | [6 empty] | 0 | 0
10.01 Ostatní nutné náklady spojené s montáží
| Ostatní | [6 empty] | 0 | 0
10.01-01 | Drobný montážní materiál neobsažen ve specifikaci |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.01-02 | Pomocný mat pro OK_Profily pro uložení potrubí
| U60 |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| L 40x40 -3 |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.01-03 | Spotřební materiál, elektrody a plyny |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
10.01-04 | Režijní náklady – nocležné, stravné, atd. |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-05 | Tlaková zkouška chladícího roštu ledové plochy, potrubí sněžné jámy |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-05 | Tlaková zkouška NH3 potrubí – kondenzační strany |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-06 | Těsnostní zkouška čpavkem - NH3 potrubí – kondenzační strany |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-07 | Vakuování potrubí potrubí - NH3 potrubí – kondenzační strany |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-08 | RTG zkoušky svarů v počtu 5% pro potrubí NH3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-09 | Uvedení do provozu vč. Provozních zkoušek. |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-10 | Úklid staveniště a jeho předání |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-11 | Zařízení staveniště |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-12 | Značení zařízení a potrubí dle výkresové dokumentace. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.01-13 | Doprava materiálu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-14 | Dokument TUV o kompletnosti dodávky |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-15 | Prováděcí projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-15 | Technický dozor |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10.01-16 | Nedefinované práce a nepředpokládané činnost |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 10.01Ostatní nutné náklady spojené s montáží-Celkem | [6 empty] | 0 | 0

## Měření a Regulace
Rekonstrukce technologie chlazení
Elektro + MaR – technologie chlazení
VV – 20210305
Dokumentace pro výběr zhotovitele
Dodavatel vyplní žlutě označená pole
Výkaz výměr
| typ | popis | mj | počet | materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Součet
1.Regulace – Řídící systém – PLC
Řídicí systém 24DI, 24DO, 22AI 4-20mA, 4AO 4-20mA, Ethernet |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příslušenství k řídícímu systému (značení, svorky, backplane...) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 palcový dotykový panel |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klávesnice na ovládání kompresoru |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmyslový Ethernet Switch 5xETH, na DIN, 24VDC |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Regulace – Řídící systém – PLC | [8 empty] | 0
2.Snímače neelektrických veličin
Kabelové teplotní čidlo Pt1000, průměr 6x60mm, nerez, délka kabelu 5m, voděodolné |  | TIC 5101,5102,5103,5104 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Převodník RTD/4,20mA, v krabičce |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač tlaku -1..20bar / 4...20mA/ 1/4 NPT/ čpavek |  | PIC5201,5202,5203,5204 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač teploty 0…150°C / 4...20mA/ jímka L 100mm nerez/ G1/2 |  | TIC5106,5107 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponorná sonda výšky hladiny 0-2,5m / 4...20mA/ PVC kabel 5m |  | LIC5301 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelové teplotní čidlo Pt1000, průměr 6x60mm, nerez, délka kabelu 10m, voděodolné |  | TIC5105 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Převodník RTD/4,20mA, montáž DIN lišta |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač tlaku 0-0,1bar / 4...20mA/ G1/2 glykol |  | LIC5302 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač teploty -30-60°C / 4...20mA/ jímka L 100mm nerez/ G1/2 |  | na kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač teploty 0-200°C / 4...20mA/ jímka L 100mm nerez/ G1/2 |  | na kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač teploty 0-100°C / 4...20mA/ jímka L 100mm nerez/ G1/2 |  | na kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač tlaku -1..20bar / 4...20mA/ 1/4 NPT/ čpavek |  | na kompresoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Snímač tlaku 0..16bar / 4...20mA/ 1/4 NPT/ čpavek |  | na kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presostat vysokých tlaků 8-32bar, 1 m trubka s M10×0.75 |  | na kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač průtoku kapalin, NPN, L65 mm, 24V DC, G1/2 |  | na kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Regulace – Snímače neelektrických veličin | [8 empty] | 0
3.Pohony, motory, Frekvenční měniče
Softstartér IP00, 90kW, s vnitřním bypassem |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor asynchronní s kotvou nakrátko 90kW, 50Hz, 400/690V (D/Y), PTC, 960 ot/min |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strojní montáž motoru na kompresor |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vzduchový chladič | Dodávka technologie |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vzduchový kondenzátor | Dodávka technologie |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čerpadlo glykolu chlazení hlav | Dodávka technologie |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solenoidový ventil na kompresoru | Dodávka technologie |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Regulace – Pohony, motory, Frekvenční měniče | [8 empty] | 0
5.Rozvaděče
Skříňový MaR DT1 2000x600x300 (VxŠxH) - | místnost obsluhy |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč IP54/20 vč. montážního panelu | 2000x800x300
- připojení hlavního přívodu 40A
- jištěný vývod pro napojení 11kW
- jištěný, spínaný vývod 400V/0,5kW
- jištěný, spínaný vývod 230V/0,5kW
- jištěný, spínaný vývod 230V/0,5kW
- jištěný, vývod 230V/16A
- přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem
- zdroj 230V AC / 24V DC / 5A
- jištění napájecího zdroje 24V DC
- jištění napájení ventilů - 4ks
- relé digitálních výstupů 20ks
- svorky, DIN lišty, průchodky
- rozvaděčové lišty
- prodrátování
Skříňový rozvaděč RS2.pole 1800x800x400 (VxŠxH) | místnost obsluhy |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- oceloplechový rozvaděč IP54/20 | 1800x800x400
- připojení hlavního přívodu 90kW
- stykač odpojení 90kW
- jištění a spínání ventilace rozvaděče
- svorky, DIN lišty, průchodky
- rozvaděčové lišty
- prodrátování
Panel obsluhy kompresoru 400x300x100 (VxŠxH) | na kompresoru |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- oceloplechový rozvaděč IP54/20
- 7 palcový panel
- klávesnice
Úprava pole HR2 | v rozvodně |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- jištěný vývod 200A
- demontáže stávajícího vývodu 160A
- svorky, DIN lišty, průchodky
- rozvaděčové lišty
- prodrátování
Úprava pole HR3 | v rozvodně |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- jištěný vývod 40A
- svorky, DIN lišty, průchodky
- rozvaděčové lišty
- prodrátování
Mezisoučet – Rozvaděče | [8 empty] | 0
6.Montážní materiál, kabely ,trasy
Silový kabel s PVC izolací, | 1-CYKY 3x120+70 |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | JB-750 4x95 |  | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | CYKY-J 3x1,5 |  | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | CYKY- J 3x2,5 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | CYKY- J 4x2,5 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | CYKY- J 5x6 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | CYKY- J 5x16 |  | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | CYKY- O 2x1,5 |  | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Silový kabel s PVC izolací, | CYKY- O 4x1,5 |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací kabel, stíněný | JY(st)Y 2x2x0,8 |  | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací kabel, stíněný | JY(st)Y 4x2x0,8 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací kabel, stíněný, UV odolný | JQTQ 4x0,8 |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komunikační kabel, stíněný | FTP cat 5e |  | m | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohebný jednožilový vodič | 6mm2 zelenožlutý |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohebný jednožilový vodič | 10mm2 zelenožlutý |  | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab drátěný, pozinkovaný včetně přílušenství a upevnění, galvanický zinek | 100x50 |  | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab drátěný, pozinkovaný včetně přílušenství a upevnění, žárový zinek | 100x50 |  | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab drátěný, pozinkovaný včetně přílušenstvía upevnění, galvanický zinek | 50x50 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka elektriinstalační, vč. příslušenství | D25 |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka elektriinstalační, vč. příslušenství | D32 |  | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelová flexibilní chránička PVC | D20 |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lišta vkládací | 40x40 |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné práce |  |  | hod | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní nosný materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Montážní materiál, kabely ,trasy | [8 empty] | 0
6.Software
Příprava software, koordinační práce |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikační software PLC |  |  | db | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikační software – místní ovládání – touchpanel |  | na rozvaděči DT1 | db | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava a návaznosti na stávající systém řízení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy a vypracování návodů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Software | [8 empty] | 0
7.Přesuny na pracoviště
Přesuny na pracoviště, ubytování, VRN |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Přesuny na pracoviště | [8 empty] | 0
8.Revizní a projekční činnost
Revize elektro |  |  | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky, revize, schváleni od autorizovanou osoby |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypracování prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Revizní a projekční činnost | [8 empty] | 0
9.Požární ucpávky, průrazy a demontáže
Průraz otvoru pro kabelový žlab 100x100mm |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky |  |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávající motor kompresoru 75kW |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž rozvaděč silový |  | RM24 místnost obsluhy | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže zrušených zařízení a kabeláže |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet – Požární ucpávky, průrazy a demontáže | [8 empty] | 0
Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0